КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. Схема теплоснабжения рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области Актуализация на 2022г. Том 2. Обосновывающие материалы Исполнитель: ООО «КОРПУС» г. Новосибирск, 2021 г. КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. Схема теплоснабжения рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области Актуализация на 2022г. Том 2. Обосновывающие материалы Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; Г.А. Ромашов. г. Новосибирск, 2021 г.

- Содержание

Содержание	3

Перечень таблиц	15

Перечень рисунков	18

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	19

1.1. Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	19

1.1.1. Описание административного состава поселения с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления.	19

1.1.2. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам	20

1.1.3. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними. Схема поселения с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	21

1.1.4. Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения поселения относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии. Описание зон действия котельных, указанных на ситуационной схеме	22

1.1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения.	23

1.1.6. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	24

1.2. Часть 2. Источники тепловой энергии	24

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования	24

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	27

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности в целом и по каждой системе отдельно	27

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто в целом и по каждой системе отдельно.	27

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	28

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	28

1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	30

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	31

1.2.9. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети	31

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	31

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	31

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	31

1.2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	31

1.3. Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них	32

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	32

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	34

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	37

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	38

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	38

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	38

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	39

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей по каждой системе отдельно	39

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	41

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	41

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	41

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	41

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	41

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года в целом и по каждой системе отдельно.	44

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	44

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	44

1.3.17. Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	44

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	45

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	45

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	45

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	46

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	49

1.3.23. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	49

1.4. Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	50

1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	50

1.5. Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	51

1.5.1. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления	51

1.5.2. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.	53

1.5.3. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии по каждому источнику	56

1.5.4. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	56

1.5.5. Величина объёма потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	56

1.5.6. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	56

1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	58

1.5.8. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии описываются для каждой зоны действия источников тепловой энергии. Величина потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха определяется на основе анализа расчетных тепловых нагрузок потребителей с их разделением по видам потребления тепловой энергии	58

1.5.9. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	59

1.6. Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	59

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	59

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.	59

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	60

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	62

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	62

1.6.6. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, включают все расчетные элементы территориального деления поселения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	62

1.7. Часть 7. Балансы теплоносителя	62

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных (существующих) зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	64

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	64

1.7.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	65

1.8. Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	65

1.8.1. Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	65

1.8.2. Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	65

1.8.3. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки	66

1.8.4. Анализ использования местных видов топлива	68

1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	68

1.8.6. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	68

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения	68

1.8.8. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	68

1.9. Часть 9. Надежность теплоснабжения	68

1.9.1. Описание и значение показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	69

1.9.2. Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей.	71

1.9.3. Частота отключения потребителей	71

1.9.4. Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	71

1.9.5. Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения	71

1.9.6. Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении	71

1.9.7. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	72

1.9.8. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	72

1.10. Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	72

1.10.1. Описание показателей хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	72

1.10.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	73

1.11. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	73

1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет	73

1.11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	74

1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения	74

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	74

1.11.5. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	74

1.12. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	74

1.12.1. Описание существующих проблем организации безопасного, качественного и надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества и надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	74

1.12.2. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	75

1.12.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	75

1.12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	75

1.12.5. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	75

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	76

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	76

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жлые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	76

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого периода	86

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	89

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.	94

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	94

2.7. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	94

2.8. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки.	94

2.9. Расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии	95

2.10. Фактические расходы теплоносителя в отопительный период и летний период.	97

Глава 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	98

3.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	98

3.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.	100

3.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	100

3.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	100

Глава 4. Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения.	101

4.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения), в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем теплоснабжения.	101

4.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения.	101

4.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей).  Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	107

Глава 5. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	111

5.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.	111

5.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	114

5.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	114

5.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	114

5.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.	116

5.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующийактуализации схемы теплоснабжения	118

5.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	118

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	119

6.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	119

6.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	119

6.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	119

6.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения	119

6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	120

6.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	120

6.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	120

6.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	120

6.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	120

6.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	121

6.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории поселения, малоэтажными жилыми зданиями	121

6.12. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	121

6.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	121

6.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	121

6.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	121

6.16. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии	123

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	124

7.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	124

7.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	124

7.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	125

7.4. Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	125

7.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	125

7.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	125

7.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	125

7.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	125

7.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	125

Глава 8. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	126

8.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	126

8.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	126

8.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	126

8.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	126

8.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	126

8.6. Предложения по источникам инвестиций	126

8.7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	126

Глава 9. Перспективные топливные балансы	127

9.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	127

9.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	129

9.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	131

9.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	131

9.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	131

9.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	131

9.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	132

9.8. Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации поселения в случае использования в планируемом периоде природного газа в качестве основного вида топлива	132

Глава 10. Оценка надежности теплоснабжения	133

10.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	133

10.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	141

10.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	141

10.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	141

10.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	141

10.6. Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	142

10.6.1. Предложения по установке резервного оборудования	142

10.6.2. Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	142

10.6.3. Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения.	142

10.6.4. Предложения по устройству резервных насосных станций.	145

10.6.5. Предложения по установке баков-аккумуляторов.	145

10.7. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них.	146

Глава 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	147

11.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей	147

11.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.	152

11.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций.	152

11.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения	157

11.5. Расчет экономический эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования, выполненный в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Наличие источников финансирования должно быть подтверждено соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями)	160

11.6. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	160

Глава 12. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	161

12.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	161

12.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	161

12.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	161

12.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	162

12.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	162

12.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	162

12.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)	163

12.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	163

12.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	163

12.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	163

12.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	163

12.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)	163

12.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)	164

12.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	164

Глава 13. Ценовые (тарифные) последствия	165

13.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	165

13.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	168

13.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	168

13.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	168

Глава 14. Реестр единых теплоснабжающих организаций	169

14.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	169

14.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	170

14.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	170

14.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	173

14.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	173

14.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	175

Глава 15. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	176

15.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	176

15.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	176

15.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	176

Глава 16. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.	177

16.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	177

16.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	177

16.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	178

Глава 17. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	179

17.1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.	179

Глава 18. Приложения	180

18.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей	180

18.2. Информация по технологическому присоединению к тепловым сетям ФГУП "Энергетик" за период с 01.01.2020 г. по 30.05.2021 г.	190

18.3. Перечень замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	195

18.4. Перечень дополнительных данных на запросы, составленные для устранения поступивших замечаний	198

- Перечень таблиц

Таблица 1.1 Перечень элементов территориального деления р.п. Краснообск	19

Таблица 1.2 Карточка ФГУП "Энергетик"	21

Таблица 1.3 Состав и состояние котельного оборудования (паровые котлы)	26

Таблица 1.4 Состав и состояние котельного оборудования (водогрейные котлы)	26

Таблица 1.5 Сведения о насосном оборудовании котельной ФГУП «Энергетик»	26

Таблица 1.6 Параметры установленной мощности	27

Таблица 1.7 Параметры располагаемой мощности	27

Таблица 1.8 Значения располагаемой мощности нетто	27

Таблица 1.9 Объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды.	28

Таблица 1.10 Характеристики котлов	28

Таблица 1.11 Коэффициент использования установленной мощности котельной ФГУП «Энергетик»	31

Таблица 1.12 Перечень централизованных тепловых пунктов и насосных станций ФГУП «Энергетик»	33

Таблица 1.13 Распределение протяженности тепловых сетей по назначению	37

Таблица 1.14 Распределение протяженности магистральных тепловых сетей по способам прокладки	37

Таблица 1.15 Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам трубопроводов	38

Таблица 1.16 Типы запорно-регулируемой арматуры на тепловых сетях	38

Таблица 1.17 Режимы работы системы теплоснабжения ФГУП «Энергетик» на отопительный период 2015-2016 года	39

Таблица 1.18 Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии	43

Таблица 1.19 Фактические тепловые потери.	44

Таблица 1.20 Объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления рабочего поселка Краснообск.	52

Таблица 1.21 Расчетные значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления рабочего поселка Краснообск.	54

Таблица 1.22 Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах котельной ФГУП "Энергетик"	56

Таблица 1.23 Потребление тепловой энергии за 2011-2020гг.	56

Таблица 1.24. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области	57

Таблица 1.25. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Новосибирской области	57

Таблица 1.26 Балансы установленной, располагаемой мощности.	59

Таблица 1.27 Резерв/дефицит мощности котельной ФГУП «Энергетик»	59

Таблица 1.28 Резерв/дефицит мощности котельной ФГУП «Энергетик».	62

Таблица 1.29 Характеристика водного режима по подпиточной воде	63

Таблица 1.30 Характеристика водного режима по сетевой воде	63

Таблица 1.31 Балансы производительности ВПУ	64

Таблица 1.32 Балансы производительности ВПУ в аварийном режиме	64

Таблица 1.33 Балансы расхода основного и резервного топлива	65

Таблица 1.34 Паспорт качества газа	65

Таблица 1.35 Лимиты на потребление газа на 2014 год	67

Таблица 1.36 Лимиты на потребление газа на 2015 год	67

Таблица 1.37 Средневзвешенная калорийность газа	68

Таблица 1.38 Средневзвешенная калорийность газа	70

Таблица 1.40 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФГУП "Энергетик" за 2020 год.	73

Таблица 1.41 Информация об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность).	74

Таблица 2.1 Присоединенная нагрузка котельной ФГУП "Энергетик"	76

Таблица 2.2 Объем потребления тепловой энергии в зоне действия котельной ФГУП "Энергетик	76

Таблица 2.3 Распределение жилищного фонда р.п. Краснообска, тыс. м2	79

Таблица 2.4 Объекты общественного значения.	81

Таблица 2.5. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области	87

Таблица 2.6. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Новосибирской области	88

Таблица 2.7. Прирост тепловой нагрузки по р.п. Краснообск	90

Таблица 2.8 Изменения тепловой нагрузки в зоне действия р.п. Краснообск	93

Таблица 2.9 Изменение площади застройки по каждому микрорайону р.п. Краснообск.	94

Таблица 2.10 Расчетная перспективная тепловая нагрузка на коллекторах источника	96

Таблица 3.1 Балансы тепловой мощности источника и перспективной тепловой энергии потребителей	99

Таблица 4.1 Перспективные балансы (1 вариант)	102

Таблица 4.2 Перспективные балансы (2 вариант)	103

Таблица 4.3 Сравнение величины капитальных затрат по 2м вариантам, млн. руб.	106

Таблица 4.4 Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2035 г. (в %, за год к предыдущему году)	108

Таблица 4.5 Прогноз изменения тарифа на тепловую энергию в период 2020-2037 гг. (1 вариант).	109

Таблица 4.6 Прогноз изменения тарифа на тепловую энергию в период 2020-2037 гг. (2 вариант). Метод альтернативной котельной.	109

Таблица 4.7 Результаты сравнения вариантов по критериям	110

Таблица 5.1 Перспективные нормативные потери теплоносителя.	113

Таблица 5.2 Нормативный и фактический часовой расход теплоносителя	115

Таблица 5.3 Балансы производительности ВПУ котельной ФГУП «Энергетик»	117

Таблица 6.1 План по реконструкции источника тепловой энергии ФГУП «Энергетик»	120

Таблица 6.2 Перспективный радиус эффективного теплоснабжения.	122

Таблица 9.1 Перспективные топливные балансы	128

Таблица 9.3 Расчет нормативов эксплуатационного запаса топлива	130

Таблица 9.4 Средневзвешенная калорийность газа.	131

Таблица 10.1 Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения	138

Таблица 10.2 Повреждаемость участков тепловых сетей	140

Таблица 10.6 Допустимое снижение подачи теплоты в аварийных режимах	143

Таблица 11.1 Допустимое снижение подачи теплоты в аварийных режимах	147

Таблица 11.2 Оценка финансовых потребностей по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей	148

Таблица 11.2 Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2035 г. (в %, за год к предыдущему году)	155

Таблица 11.3 Расчет окупаемости предложенных мероприятий.	156

Таблица 11.4 Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2035 г. (в %, за год к предыдущему году)	158

Таблица 11.5 Средневзвешенный тариф	159

Таблица 12.1 Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг/Гкал	161

Таблица 12.2 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике	162

Таблица 12.3 Коэффициент использования установленной тепловой мощности	162

Таблица 12.5 Удельная материальная характеристика, приведенная к тепловой нагрузке	162

Таблица 12.5 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	163

Таблица 12.6 Отношение мощности оборудования, реконструированного за год, к общей установленной мощности оборудования	164

Таблица 13.1 Тарифно-балансная модель теплоснабжения потребителей от котельной ФГУП «Энергетик»	166

Таблица 14.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций.	170

Таблица 14.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения	170

Таблица 16.1 Перечень ответов разработчиков схемы теплоснабжения на замечания и предложения	177

Таблица 16.2 Перечень ответов разработчиков схемы теплоснабжения на замечания и предложения	177

Таблица 16.1 Перечень внесенных изменений в разделы схемы теплоснабжения	178

- Перечень рисунков

Рисунок 1.1 Элементы территориального деления на ситуационной карте	20

Рисунок 1.2 Зона деятельности (эксплуатационной ответственности) ФГУП "Энергетик"	22

Рисунок 1.3 Зона действия котельных	23

Рисунок 1.4 Зона действия индивидуального теплоснабжения (зеленым цветом)	24

Рисунок 1.5 Принципиальная схема котельной ФГУП «Энергетик»	29

Рисунок 1.6 Температурный график среднесуточного регулирования отпуска тепловой энергии потребителям от котельной ФГУП «Энергетик»	30

Рисунок 1.7 Схема тепловых сетей ФГУП «Энергетик» (Промышленная зона, поселок Мичуринский)	35

Рисунок 1.8 Схема тепловых сетей ФГУП «Энергетик» (р.п. Краснообск, п. Элитный)	36

Рисунок 1.9 Распределение тепловых сетей по назначению	37

Рисунок 1.10 Пьезометрический график до удаленного потребителя Лицей №13	40

Рисунок 1.11 Схема №1 выявленных бесхозяйных тепловых сетей	47

Рисунок 1.12 Схема №2 выявленных бесхозяйных тепловых сетей	47

Рисунок 1.13 Схема №3 выявленных бесхозяйных тепловых сетей	49

Рисунок 1.14 Схема №4 выявленных бесхозяйных тепловых сетей	49

Рисунок 1.15 Зона действия котельных	50

Рисунок 1.16 Пьезометрический график от котельной ФГУП "Энергетик" до удаленного потребителя	61

Рисунок 10.1 Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети	137

Рисунок 14.1 Границы зон действия ЕТО ФГУП "Энергетик"	174

Рисунок 18.1. Замечания от Участников публичных слушаний	195

Рисунок 18.2. Ответ ФГУП «Энергетик»	198

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Описание административного состава поселения с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления.

Планировка р.п. Краснообск имеет планировочную структуру, которая включает:

- 1 микрорайон ("1 жилое кольцо", "сотые дома", больничный комплекс);

- 2 микрорайон ("2 жилое кольцо", общественный центр);

- 3 микрорайон (перспективное "3 жилое кольцо", ДНТ "Гефест");

- 4 микрорайон (4 микрорайон, ДНП "Гефест -1");

- 5 микрорайон;

- 6 микрорайон ("Ермак");

- 7 микрорайон ("Бавария");

- Научная зона и коммунальная зона (научная зона, коммунальная зона, дендропарк, экспериментальные поля);

- Лесопарковая зона (лесопарк им. Синягина);

- Спортивно-рекреационная зона (спортивная зона, лесной массив);

- Прибрежная зона (СНТ "Смородинка", СНТ "Обские зори", СНТ "Тихие зори", береговая зона р.Оби).

Перечень элементов территориального деления представлен в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 1.1 Перечень элементов территориального деления р.п. Краснообск

| Порядковый номер | Наименование | Наименование квартала | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, ограниченная ул. Центральная, ул. Восточная, ул. Северная, ул.12-ая | 1-й микрорайон | 79,4 |
| 2а | Территория, ограниченная ул. Северная, ул. Западная, проектируемая улица | жилая зона 2-ого микрорайона - второе полукольцо | 26,61 |
| 2б | Территория, ограниченная ул. Северная, ул.12-ая, ул. Западная | жилая зона 2-ого микрорайона – первое полукольцо | 25,59 |
| 3 | Территория, ограниченная ул. Центральная, проектируемой улицей, территорией ДНТ "Гефест", границей населенного пункта | 3-й микрорайон | 59,9 |
| 4 | Территория, ограниченная ул. Северная, ул. Западная, границами лесопарковой зоны, границей населенного пункта | 4-й микрорайон | 35,8 |
| 5 | Территория, ограниченная ул. Северная, ул.12-я, границами лесопарковой зоны, ул. Западная | 5-й микрорайон | 12,7 |
| 6 | Территория, ограниченная ул. Северная, границами коммунальной зоны, границами лесопарковой зоны, ул. Западная | 6-й микрорайон | 15 |
| 7 | Территория, ограниченная ул. Центральная, границей спортивно-рекреационной зоны, ул. Восточная | 7-й микрорайон | 28,7 |
| 8 | Территория, ограниченная ул. Центральная, проектируемыми улицами, ул. Западная | общественная зона 2-ого микрорайона | 13,4 |
| 8а | Территория, ограниченная ул. Центральная, ул.12-я, проектируемыми улицами | общественная зона 2-ого микрорайона | 13,6 |
| 9 | Территория, ограниченная границами жилой зоны ул. Северная, ул. Восточная, границей населенного пункта | Лесопарковая зона | 236,8 |
| 10 | Территория, ограниченная ул. Центральная, ул. Восточная, границей населенного пункта | Спортивно - рекреационная зона | 338,2 |
| 11 | Территория ограниченная | Научная зона | 135,7 |
| 12 | Территория, ограниченная ул. С-200, ул. Восточная, границами населенного пункта | Коммунально-складская зона | 63,8 |
| 13 | Территория, ограниченная ул. Восточная, ул. Центральная, ДНТ "Дружба», границами населенного пункта | Сельскохозяйственная зона | 179,6 |
| 14 | Территория СНТ "Дружба" | Территория СНТ "Дружба" | 44,3 |
| 15 | Территория СНТ "Обские зори" | Территория СНТ "Обские зори" | 58,2 |
| 16 | Территория СНТ "Смородинка" | Территория СНТ "Смородинка" | 8,4 |
| 17 | Территория СНТ "Тихие зори" | Территория СНТ "Тихие зори" | 85,3 |
| 18 | Территория ограниченная СНТ "Смородинка", СНТ "Обские зори", СНТ "Тихие зори", границей муниципального образования, береговой линии реки Оби | Береговая зона | 45,2 |
| 19 | Территория, ограниченная ул. Северная, проектируемой улицей, границей "3-его микрорайона", границей населенного пункта | Территория ограниченная, ул. Северная, проектируемой улицей, границей "3-его микрорайона", границей населенного пункта | 11,9 |

Рисунок 1.1 Элементы территориального деления на ситуационной карте

Численность населения на 2021 год составляет 27065 человек.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам

На территории р.п. Краснообск теплоснабжающую деятельность осуществляет федеральное государственное унитарное предприятие «Энергетик» (далее ФГУП «Энергетик»). Организация осуществляет производство тепловой энергии (некомбинированная выработка), передачу теплоносителя и реализацию потребителям.

Карточка организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.2 Карточка ФГУП "Энергетик"

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации) | Федеральное государственное унитарное предприятие "Энергетик" |
| 2. | Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации | Бутин Сергей Вячеславович |
| 3. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1025404355294 |
| 4. | Дата присвоения ОГРН | 11.03.1994 |
| 5. | Наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица | Инспекция МНС России по Новосибирскому р-ну НСО |
| 6. | Почтовый адрес регулируемой организации | 630501, НСО, Новосибирский р-н, р.п. Краснообск, ул. С100, зд.1 а/я 388 |
| 7. | Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации | 630501, НСО, Новосибирский р-н, р.п. Краснообск, ул. С100, зд.1 а/я 388 |
| 8. | Контактные телефоны (через запятую) | 8(383)3087963 |
| 9. | Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» (при наличии) | www.petsfano.ru |
| 10. | Адрес электронной почты регулируемой организации | 154@petsfano.ru |
| 11. | Режим работы регулируемой организации, в т.ч.: |  |
| 11.1. | Абонентских отделов | c 08:00 до 17:00 |
| 11.2. | Сбытовых подразделений | c 08:00 до 19:00 |
| 11.3. | Диспетчерских служб | c 08:00 до 19:00 |
| 12. | Регулируемый вид деятельности | Производство (некомбинированная выработка), передача, сбыт |
| 13. | Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении), км | 69,74 |
| 14. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении), км | 36,54 |
| 15. | Количество теплоэлектростанций, шт. | 0 |
| 16. | Установленная электрическая мощность теплоэлектростанций, кВтч либо МВт | 0 МВт |
| 17. | Установленная тепловая мощность теплоэлектростанций, Гкал/ч | 0,00 |
| 18. | Количество тепловых станций, шт. | 0 |
| 19. | Установленная тепловая мощность тепловых станций, Гкал/ч | 0,00 |
| 20. | Количество котельных, шт. | 1 |
| 21. | Установленная тепловая мощность котельных, Гкал/ч | 205,60 |
| 22. | Количество центральных тепловых пунктов, шт. | 8 |

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними. Схема поселения с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Теплоснабжение рабочего поселка Краснообск осуществляется от отопительно-производственной котельной (ОПК) ФГУП «Энергетик», оснащенной двумя водогрейными котлоагрегатами ПТВМ по 100 Гкал и двумя паровыми котлами ДКВР – 10/13. В состав организации входят следующие подразделения:

- Район тепловых сетей (РТС) отвечает за подачу горячей воды в систему теплоснабжения Научного городка, круглосуточно поддерживает заданное давление и температуру в тепловых сетях. На обслуживании у работников службы эксплуатации РТС находятся тепловая насосная станция, более 60 км теплотрасс в двухтрубном исполнении, восемь центральных тепловых пунктов. Ремонтная служба PTC призвана вовремя проводить профилактические работы, а также оперативно ликвидировать аварии на теплотрассах. На центральных тепловых пунктах осуществляется круглосуточное измерение давления и температуры теплоносителя, данные о которых поступают в режиме реального времени в оперативно-диспетчерскую службу. Это позволяет быстро находить и устранять первые признаки аварии на трассе - внеплановую потерю теплоносителя. Для этого служба оснащена спецтехникой, позволяющей максимально эффективно справляться с поставленными задачами.

- Оперативное управление и координация действий всех подразделений ГУК ПЭТС круглосуточно осуществляется оперативно-диспетчерской службой (ОДС). Сюда стекаются все данные от подразделений предприятия. Вся информация о состоянии электрических и тепловых сетей выводится на пост дежурного для контроля и обеспечения оптимального режима электро- и теплоснабжения.

- Железнодорожно-транспортное хозяйство (ЖДТХ) обеспечивает все подразделения автотранспортом, спецтехникой, а также занимается техническим обслуживанием и ремонтом всего парка автомобилей и спецтехники. На обслуживании подразделения также находится участок железнодорожного пути для организации доставки запасного топлива для котельной и эстакада для перелива мазута.

- Служба «Энергосбыт» осуществляет подготовку и заключение договоров с потребителями, осуществляет учет расхода энергии и контроль за исполнением договоров, принимает платежи от населения за оказанные услуги, а также ведет надзор за состоянием тепло- и электропотребляющих установок потребителей.

Схема зон деятельности (эксплуатационной ответственности) ФГУП «Энергетик» представлено на рисунке.

Рисунок 1.2 Зона деятельности (эксплуатационной ответственности) ФГУП "Энергетик"

Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения поселения относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии. Описание зон действия котельных, указанных на ситуационной схеме

Ситуационная схема зон действия источников тепловой энергии на территории р.п. Краснообск представлена на рисунке ниже.

Рисунок 1.3 Зона действия котельных

Котельная ФГУП «Энергетик» обеспечивает тепловой энергией:

- р.п. Краснообск;

- Часть Советского района г. Новосибирска;

- п. Мичуринский;

- п. Юный Ленинец;

- п. Элитный.

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в основном на окраинах рабочего поселка в частном секторе, где преобладает одноэтажная застройка.

Рисунок 1.4 Зона действия индивидуального теплоснабжения (зеленым цветом)

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период актуализации схемы теплоснабжения изменений в функциональной структуре теплоснабжения р.п. Краснообск не зафиксировано.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Единственным источником централизованного теплоснабжения рабочего поселка Краснообск является отопительно-производственная котельная ФГУП «Энергетик». Котельная находится по адресу пос. Мичуринский, проезд Автомобилистов, 1а.

Структура и технические характеристики основного оборудования

На котельной ФГУП «Энергетик» установлено следующее основное оборудование:

- котел водогрейный теплофикационный ПТВМ-100, производительностью 100 Гкал/ч, 2 шт.

- котел паровой ДКВр-10/13, паропроизводительностью 10 т/ч, 2 шт.

Водогрейные котлы предназначены для получения тепловой энергии в виде горячей воды с давлением до 25 кгс/см2 и температурой до 1500С, работают по 4-х ходовой схеме циркуляции воды (в основном режиме) в качестве основного источника теплоснабжения рабочего поселка Краснообск и Советского района города Новосибирска. Регулирование тепловой мощности котлов производится изменением числа работающих горелок от минимально разрешенного количества (4 растопочных) до 16 (на каждый котел).

Паровые котлы предназначены для получения пара на собственные нужды котельной в виде подогрева мазута (резервного топлива котельной) и докотловой химводоподготовки теплоносителя (горячей воды). Все котлы, установленные на котельной, отводят отработанные дымовые газы на общую дымовую трубу высотой 120 метров. Котлы ПТВМ – путем естественной тяги, котлы ДКВр - с помощью индивидуальных дымососов.

Подача горячей воды потребителям осуществляется 4-мя насосами сетевой воды типа СЭ-1250-140.

Основным топливом на котельной является природный газ. Для регулирования давления, очистки газа путем фильтрации и непосредственной подачи газа к котлам на территории котельной смонтирован газорегуляторный пункт и газораспределительная установка (находится непосредственно в котельном цехе).

Для надежного, бесперебойного снабжения топливом котельной, резервным топливом является мазут. Для приведения мазута в необходимое рабочее состояние (температура перекачивания и необходимое давление) и подачи его к котлам на территории котельной смонтирована мазуто-насосная станция.

Мазуто-насосная станция включает в себя следующее оборудование:

- эстакада слива мазута;

- 2 приёмные ёмкости мазута, объёмом 400 м3 каждый;

- 2 резервуара запаса мазута, объемом 5000 м3 каждый;

- насосы первого подъёма в количестве 3-х штук;

- насосы второго подъёма в количестве 3 штук;

- подогреватели мазута в количестве 4 штук;

Для водоснабжения котельной (подпитки водой) с сетей МУП «Горводоканал» смонтированы два подводящих трубопровода Ду 300мм. Докотловая обработка воды проводится в цехе химводоочистки, входящего в состав котельной. В цехе химводоочистки установлены 2 ступени натрий-катионитовых фильтров в количестве 5 штук. Так же в процессе докотловой подготовки воды участвует деаэрационная установка – деаэратор атмосферного типа ДСА-200-75.

Для отвода сточных вод котельной в сети канализационных стоков МУП «Горводоканал» на её территории установлена станция хозфекальных стоков, состоящая из приёмной ёмкости стоков и насосов сточных вод в количестве 2 штук.

Учет отпуска тепловой энергии котельной осуществляется на узле учета отпуска сетевой воды. Узел учета состоит из следующих составных частей:

Теплосчетчик Логика 7961 (модель 7961-С1) завода изготовителя ЗАО «НПФ ЛОГИКА» г. Санкт-Петербург:

- тепловычислитель СПТ 961.2 в количестве 1 шт.;

- комплект термометров платиновых технических разностный КТПТР-01-1-100П-400/8 в количестве 1 к-т.;

- термометр платиновый технический ТПТ -1-3-100П-160 в количестве 1 шт.;

- сужающих устройств, установленных на трубопроводах сетевой воды Ду-700 (диафрагм с угловым способом отбора давления) в количестве 2-х штук, их тип: ДБС-0,6-700-Б – «обратка» и ДБС-1,6-700-Б – «прямая»;

- преобразователь расхода воды электромагнитный ПРЭМ-150-L0---0-0-D (подпитка);

-комплект датчиков давления Метран 150-СD2 в количестве 2 шт. и Метран 150-TG2 в количестве 3 штук.

Таблица 1.3 Состав и состояние котельного оборудования (паровые котлы)

| № | Тип (марка) котла, завод-изготовитель | Год ввода | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч (т/ч) | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Параметры воды |  | Возраст на 01.01.2010, лет | Срок службы, лет | Год последней реконструкции или модернизации | Цель реконструкции и модернизации | Топливо (основное/резервное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Р, кгс/ см2 | t, С |  |  |  |  |  |
| 1 | ДКВР 10-13, г. Белгород | 1977 | 7 (10) | 7 | 13 | 235 | 33 | 20 | 2007 | Повышение характеристик | Газ/Мазут |
| 2 | ДКВР 10-13, г. Белгород | 1977 | 7 (10) | 7 | 13 | 235 | 33 | 20 | 1988 | Повышение характеристик | Газ/Мазут |

Таблица 1.4 Состав и состояние котельного оборудования (водогрейные котлы)

| № | Тип (марка) котла, завод-изготовитель | Год ввода | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Параметры воды |  | Возраст на 01.01.2010, лет | Срок службы, лет | Год последней реконструкции или модернизации | Цель реконструкции и модернизации | Топливо (основное/резервное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Р, кгс/ см2 | t, С |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТВМ-100, г. Бийск | 1977 | 100 | 100 | 16 / 10 | 150/70 | 33 | 20 | 2008 | Повышение характеристик | Газ/Мазут |
| 2 | ПТВМ-100, г. Бийск | 1977 | 100 | 100 | 16 / 10 | 150/70 | 33 | 20 | 2008 | Повышение характеристик | Газ/Мазут |

Таблица 1.5 Сведения о насосном оборудовании котельной ФГУП «Энергетик»

| Марка насоса | Напор, м вод. ст. | Расход, м3/час | Применение | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СЭ-1250-140 | 140 | 1250 | Насос сетевой | 4 |
| ЧК-12 | 34 | 90 | Насос подпитки теплосети | 2 |
| 3КМ-6 | 54 | 45 | Насос сырой воды | 3 |
| ЦНСГ-60-231 | 231 | 60 | Насос питательный | 2 |

Докотловая обработка воды, идущей на питание паровых котлов и на подпитку тепловой сети, осуществляется на водоподготовительной установке (ВПУ).

В качестве исходной служит вода из хоз.-питьевого водопровода.

Схема ВПУ: двухступенчатое натрий-катионирование; деаэрация в термическом деаэраторе ДСА-200/75.

Максимальная производительность ВПУ - 40 м3/ч.

Емкость баков-аккумуляторов - 16 м3.

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Для покрытия тепловых нагрузок в котельной в наличии 2 водогрейных котла ПТВМ-100 и 2 паровых котла ДКВР 10-13.

Установленные тепловые мощности котлов и котельной в общем представлены в таблице ниже.

Таблица 1.6 Параметры установленной мощности

| Оборудование | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| Котёл ПТВМ-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котёл ПТВМ-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котёл ДКВР 10-13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Котёл ДКВР 10-13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Общая по котельной | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности в целом и по каждой системе отдельно

Ограничений тепловой мощности на котельной ФГУП «Энергетик» нет.

Располагаемая тепловая мощность котельной указана в таблице ниже.

Таблица 1.7 Параметры располагаемой мощности

| Оборудование | Располагаемая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| Котёл ПТВМ-100 | 68,33 | 68,33 | 68,33 | 68,33 | 68,33 | 100,00 |
| Котёл ПТВМ-100 | 72,81 | 72,81 | 72,81 | 72,81 | 72,81 | 100,00 |
| Котёл ДКВР 10-13 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7 |
| Котёл ДКВР 10-13 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7 |
| Общая по котельной | 155,74 | 155,74 | 155,74 | 155,74 | 155,74 | 214 |
| % располагаемой мощности от установленной | 72,57 | 72,57 | 72,57 | 72,57 | 72,57 | 100,00 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто в целом и по каждой системе отдельно.

Паровые котлы предназначены для получения пара на собственные нужды котельной в виде подогрева мазута (резервного топлива котельной) и докотловой химводоподготовки теплоносителя (горячей воды).

Значения располагаемой мощности нетто котельной представлены в таблице.

Таблица 1.8 Значения располагаемой мощности нетто

| Параметры | ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 155,740 | 155,740 | 155,740 | 155,740 | 155,740 | 214 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 141,140 | 141,140 | 141,140 | 141,140 | 141,140 | 200,000 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| Собственные нужды в горячей воде | Гкал/ч | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| Собственные нужды в паре | Гкал/ч | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 139,040 | 139,040 | 139,040 | 139,040 | 139,040 | 197,300 |

Объемы потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды представлены в таблице.

Таблица 1.9 Объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды.

| Параметры | ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 312148,84 | 333598,57 | 321432,78 | 316537,83 | 351034,00 |
| Собственные нужды | Гкал | 11541,00 | 16475,00 | 16276,00 | 13420,00 | 9515,00 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 300607,84 | 317123,57 | 305156,78 | 303117,83 | 341519,00 |

Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Год ввода и дата последней реконструкции котлового оборудования представлены в таблице ниже.

Таблица 1.10 Характеристики котлов

| № | Тип (марка) котла, завод-изготовитель | Год ввода | Возраст на 01.01.2021, лет | Срок службы, лет | Год последней реконструкции или модернизации | Цель реконструкции и модернизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДКВР 10-13 | 1977 | 44 | 20 | 2007 | Повышение характеристик |
| 2 | ДКВР 10-13 | 1977 | 44 | 20 | 1988 | Повышение характеристик |
| 3 | ПТВМ-100 | 1977 | 44 | 20 | 2008 | Повышение характеристик |
| 4 | ПТВМ-100 | 1977 | 44 | 20 | 2008 | Повышение характеристик |

Как видно из таблицы, последняя реконструкция котла №2 ДКВР 10-13 осуществлялась в 1988 году. На сегодняшний день он выработал свой нормативный срок службы.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Водогрейные котлы предназначены для получения тепловой энергии в виде горячей воды с давлением до 25 кгс/см2 и температурой до 1500С, работают по 4-х ходовой схеме циркуляции воды (в основном режиме) в качестве основного источника теплоснабжения рабочего поселка Краснообск и Советского района города Новосибирска. Регулирование тепловой мощности котлов производится изменением числа работающих горелок от минимально разрешенного количества (4 растопочных) до 16 (на каждый котел).

Паровые котлы предназначены для получения пара на собственные нужды котельной в виде подогрева мазута (резервного топлива котельной) и докотловой химводоподготовки теплоносителя (горячей воды).

Все котлы, установленные на котельной, отводят отработанные дымовые газы на общую дымовую трубу высотой 120 метров. Котлы ПТВМ – путем естественной тяги, котлы ДКВр - с помощью индивидуальных дымососов.

Подача горячей воды потребителям осуществляется 4-мя насосами сетевой воды типа СЭ-1250-140.

Рисунок 1.5 Принципиальная схема котельной ФГУП «Энергетик»

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход.

Расчетные параметры теплоносителя 150/70 °С.

Рисунок 1.6 Температурный график среднесуточного регулирования отпуска тепловой энергии потребителям от котельной ФГУП «Энергетик»

В неотопительный период для покрытия нужд горячего водоснабжения в подающем трубопроводе принята температура 70°С, исходя из требований СНиП 20.04.01-85* (п. 3.10) с учетом тепловых потерь.

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

Показателем загруженности основного оборудования теплоисточника является число часов использования установленной тепловой мощности котельной, т.е. сколько часов в году отработала единичная установленная мощность.

Таблица 1.11 Коэффициент использования установленной мощности котельной ФГУП «Энергетик»

| Параметры | ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 214,600 | 214,600 | 214,600 | 214,600 | 214,000 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 312148,84 | 333598,57 | 321432,78 | 316537,83 | 351034,00 |
| Коэффициент использования установленной мощности | % | 17,27% | 18,45% | 17,78% | 17,51% | 21,40% |
| Число часов использования установленной мощности | ч | 1455 | 1555 | 1498 | 1475 | 1640 |

Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

Учет отпуска тепловой энергии котельной осуществляется на узле учета отпуска сетевой воды. Узел учета состоит из следующих составных частей:

Теплосчетчик Логика 7961 (модель 7961-С1) завода изготовителя ЗАО «НПФ ЛОГИКА» г. Санкт-Петербург

- тепловычислитель СПТ 961.2 в количестве 1 шт.

- комплект термометров платиновых технических разностный КТПТР-01-1-100П-400/8 в количестве 1 к-т.

- термометр платиновый технический ТПТ -1-3-100П-160 в количестве 1 шт.

- сужающих устройств, установленных на трубопроводах сетевой воды Ду-700 (диафрагм с угловым способом отбора давления) в количестве 2-х штук, их тип: ДБС-0,6-700-Б – «обратка» и ДБС-1,6-700-Б – «прямая»;

- преобразователь расхода воды электромагнитный ПРЭМ-150-L0---0-0-D (подпитка);

- датчиков давления Метран 150-СD2 в количестве 2 шт. и Метран 150-TG2 в количестве 3 штук.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

За период, предшествовавший актуализации Схемы теплоснабжения, отказов оборудования котельной ФГУП «Энергетик» не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории р.п. Краснообск отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период актуализации располагаемая мощность водогрейных котлов была приведена до значения установленной мощности.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Функциональная структура централизованного теплоснабжения от котельной ФГУП «Энергетик» представляет производство тепловой энергии и ее транспорт до потребителя.

Сети находятся на балансе у ФГУП «Энергетик».

Теплоснабжение рабочего поселка Краснообск осуществляется от котельной ФГУП «Энергетик». Для распределения тепловой энергии до конечных потребителей используются 13 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и одна понизительная станция (ПНС).

Система теплоснабжения до ЦТП двухтрубная, после ЦТП – четырехтрубная.

В следующей таблице представлен перечень ЦТП И ПНС в рабочем поселке Краснообск.

Таблица 1.12 Перечень централизованных тепловых пунктов и насосных станций ФГУП «Энергетик»

| Наименование ЦТП | Продолжительность работы насосной станции (ЦТП) в период регулирования, (период работы), ч | Характерная температура наружного воздуха, С0С | Параметры работы в период с характерной температурой наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  | Эл.двигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса (место установки) | Подача насоса, м3/ч | Диаметр рабочего колеса, мм | Нормативный расход теплоносителя, перекачиваемого насосами, т/ч | Располагаемый напор, развиваемый насосами при нормативном расходе, м | Число часов работы насосов | Количество групп насосов, шт | КПД насоса, % | Марка | Nэл.дв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ПНС | 5520 | -6,5 | СЭ 800/100 (параллельн) | 1235 | 415 | 1200 | 43 | 5520 | 1 | 81 | АЗ-400L-4 | 320 |
| ЦТП1 | 8280 | -6,5 | 6НДВ (пов.) | 250 | 405 | 250 | 30 | 8424 | 1 | 85 | 4АМ-225 | 55 |
| ЦТП2 | 8280 | -6,5 | 6НДВ (пов.) | 240 | 405 | 240 | 28 | 8424 | 1 | 85 | 4АМ-225 | 55 |
| ЦТП3 | 8280 | -6,5 | К20/30 (цир.) | 35 | 162 | 35 | 30 | 8424 | 1 | 62 | АИР-100 | 4 |
| ЦТП5 | 8280 | -6,5 | К100/65-200А (пов.) | 120 | 218 | 120 | 40 | 8424 | 1 | 72 | АИР-112М | 7,5 |
| ЦТП6 | 8280 | -6,5 | К45/30 (пов.) | 50 | 218 | 50 | 35 | 8424 | 1 | 72 | 4АМ-112 | 7,5 |
|  |  |  | К45/30 (цирк.) | 50 | 218 | 50 | 35 | 8424 | 1 | 72 | 4АМ-112 | 7,5 |
| ЦТП7 | 8280 | -6,5 | К20/30 (цир.) | 20 | 162 | 20 | 20 | 8424 | 1 | 62 | 4АМ-80 | 1,5 |
| ЦТП8 | 8280 | -6,5 | К80/50-200 (пов. хв.) | 50 | 218 | 50 | 45 | 8424 | 1 | 65 | 4АМ-112 | 7,5 |
|  | 8280 | -6,5 | К20/30 (цир.) | 20 | 162 | 20 | 30 | 8424 | 1 | 62 | АИР-100 | 4 |
| ЦТП11 | 8280 | -6,5 | IL-E 50/10-60 BF | 45,3 |  | 45,3 | 51,6 | 8424 | 1 | 85 |  |  |
|  | 8280 | -6,5 | IP-E 32/160-1,1/2 | 3,1 | 160 | 3,1 | 16 | 8424 | 1 | 85 |  |  |
|  | 8280 | -6,5 | COR-3 MVIE 1602-6/VR- EB | 15,4 |  | 15,4 | 29,7 | 8424 | 1 | 85 |  |  |

Теплоснабжение от котельной осуществляется по закрытой схеме.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 150/70°С со срезкой 115 0С.

Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим) – 10 кгс/см2. Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) – 1,2 кгс/см2.

Общая протяженность тепловых сетей котельной ФГУП «Энергетик» составляет 123,8 км в однотрубном исполнении. Основным видом прокладки тепловых сетей является подземный.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема сетей котельной ФГУП «Энергетик» представлена на рисунке ниже.

Рисунок 1.7 Схема тепловых сетей ФГУП «Энергетик» (Промышленная зона, поселок Мичуринский)

Рисунок 1.8 Схема тепловых сетей ФГУП «Энергетик» (р.п. Краснообск, п. Элитный)

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

По магистральным и квартальным тепловым сетям теплоноситель подается на ЦТП, ПС и в системы отопления и вентиляции зданий.

В следующей таблице показано распределение протяженности трубопроводов в двухтрубном исчислении по назначению.

Таблица 1.13 Распределение протяженности тепловых сетей по назначению

| Тип тепловых сетей | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| Магистральные | 16034 |
| Квартальные | 8090 |
| ГВС | 8020 |
| Всего | 32144 |

Рисунок 1.9 Распределение тепловых сетей по назначению

Наибольшая протяженность тепловых сетей приходится на магистральные сети. Их доля составляется 49,85%.

В качестве тепловой изоляции используются асбоцементные скорлупы, ФРП-1, Маты минераловатные марки 100.

В следующей таблице показано распределение протяженности трубопроводов по способам прокладки.

Таблица 1.14 Распределение протяженности магистральных тепловых сетей по способам прокладки

| Наименование участка | Диаметр, м | Длина, м | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная - ПНС | 0,72 | 7800 | Канальная |
| П1 - база стройиндустр. | 0,529 | 1500 | Канальная |
| ТК1в - ТК-66в | 0,426 | 8019 | Канальная |
| ТК-34 - НПЗ | 0,325 | 9971 | Канальная |
| ТК - ЦТП 1-8 | 0,273 | 4778 | Канальная |

Как видно из таблицы все магистральные сети имеют канальный тип прокладки.

Протяженность трубопроводов различного диаметра представлены в таблице ниже.

Таблица 1.15 Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам трубопроводов

| Диаметр | Длина, м |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные |  | сети отопления после ЦТП |  | Сети ГВС после ЦТП |  |  |
|  | Подающие | Обратные | Подающие | Обратные | ГВС | Циркуляция |  |
| 720 | 3900 | 3900 |  |  |  |  | 7800 |
| 529 | 750 | 750 |  |  |  |  | 1500 |
| 426 | 4009,5 | 4009,5 |  |  |  |  | 8019 |
| 325 | 4985,5 | 4985,5 |  |  |  |  | 9971 |
| 273 | 2389 | 2389 | 1176 | 1176 | 167 |  | 7297 |
| 219 |  |  | 594 | 594 | 699 |  | 1887 |
| 159 |  |  | 1130 | 1130 | 1153 | 348 | 3761 |
| 133 |  |  | 882 | 882 | 908 | 989 | 3661 |
| 114 |  |  | 1366 | 1405 | 1853 | 1404 | 6028 |
| 89 |  |  | 1578 | 1519 | 1172 | 1740 | 6009 |
| 76 |  |  | 400 | 362 | 594 | 653 | 2009 |
| 57 |  |  | 693 | 751 | 1300 | 1965 | 4709 |
| 40 |  |  | 193 | 193 | 60 | 545 | 991 |
| 32 |  |  | 78 | 78 | 134 | 396 | 686 |

Как видно из таблицы наибольшую протяженность имеют магистральные трубопроводы с диаметром 325 мм.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Данные по приводам запорно-регулирующей арматуры по тепловым сетям до ЦТП представлены в таблице ниже.

Таблица 1.16 Типы запорно-регулируемой арматуры на тепловых сетях

| Тип (марка) приводов | Количество, шт. | Установленная мощность, | КПД, | Годовое число часов работы, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт | % | ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Г 07 | 7 | 7,5 | 0,85 | 112 |
| В | 8 | 4,25 | 0,85 | 230 |
| клап рег | 1 | 1 | 0,85 | 810 |
| РК- 1с |  |  |  |  |
| прямоход. |  |  |  |  |
| механ |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

Всего тепловых камер – 356 шт.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системе централизованного теплоснабжения рабочего поселка Краснообск регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источнике тепловой энергии и ЦТП.

Утвержденный температурный график для котельной ФГУП «Энергетик» - 150/700С со срезкой на 115 0С.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы соответствуют утвержденному температурному графику 150/70 °С со срезкой на 115 0С.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей по каждой системе отдельно

Давление в подающем трубопроводе (зимний и летний режим) равно 10 кгс/см2, давление в обратном трубопроводе (зимний и летний период) равно 1,2 кгс/см2.

Режимы работы системы теплоснабжения по данным ФГУП «Энергетик» представлены в таблице ниже.

Таблица 1.17 Режимы работы системы теплоснабжения ФГУП «Энергетик» на отопительный период 2015-2016 года

| № п/п | Наименование | Температура наружного воздуха |  |  | Период запуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от -39 до -10 | от -10 до 0 | от +8 до 0 |  |
|  |  | Располагаемый напор, м. вод. ст. |  |  |  |
| 1 | Котельная | 90 | 80 | 80 | 30 |
| 2 | Насосная | 40 | 35 | 30 | 15 |
| 3 | ЦТП №1 | 25 | 20 | 15 | 15 |
| 4 | ЦТП №2 | 25 | 20 | 15 | 15 |
| 5 | ЦТП №3 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | ЦТП №5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | ЦТП №6 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | ЦТП №7 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | ЦТП №8 | 20 | 20 | 15 | 15 |

Ежегодно в соответствии с Программой гидравлических испытаний проводятся гидравлические испытания тепловых сетей водой давлением:

- в подающей магистрали – 16 кгс/см2;

- в обратной магистрали – 16 кгс/см2.

Далее представлен пьезометрический график от котельной ФГУП «Энергетик» до удаленного потребителя Лицей №13.

Как видно из графика, потребитель обеспечивается нормативным теплоснабжением.

Рисунок 1.10 Пьезометрический график до удаленного потребителя Лицей №13

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Отказы на тепловых сетях р.п. Краснообск за последнее 5 лет отсутствуют.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

По причине отсутствия отказов и аварий на тепловых сетях р.п. Краснообск, статистика восстановлений отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Гидравлические испытания тепловых сетей ФГУП «Энергетик» производятся в соответствии с программой каждый год.

Гидравлические испытания выполняются в два этапа путем повышения давления теплоносителя сетевым насосом на отопительно-производственной котельной (ОПК).

I этап.

Испытание тепловых сетей поселка Краснообск от П-4 до индивидуальных тепловых пунктов абонентов, тепловых сетей поселка Элитный (за исключением абонентских вводов, на которые не были поданы заявки о включении в испытания).

II этап.

Испытание магистральных тепловых сетей от ОПК до П-4, Ут-13, от УТ-6 до ЦТП-8, до общежития ТСЖ «Приморское» ул. Энгельса 14, от ТК-9 до П-5 поселка Мичуринский (за исключением абонентских вводов, на которые не были поданы заявки о включении в испытания).

По окончанию испытаний и снижении давления теплоносителя до рабочего при внешнем осмотре оборудования тепловых сетей обнаруживаются дефекты.

Так же помимо гидравлических испытаний производятся пуско-наладочные работы.

Ежегодно в соответствии с Программой гидравлических испытаний проводятся гидравлические испытания тепловых сетей водой давлением:

- в подающей магистрали – 16 кгс/см2;

- в обратной магистрали – 16 кгс/см2.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и продолжительность всех видов ремонтных работ устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Одним из методов определения потерь и затрат являются расчеты, которые проводятся в соответствии с «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России №325 от 30.12.2008 г.

Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии для ФГУП «Энергетик» предоставлены в таблице ниже.

Таблица 1.18 Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии

| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта, предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети. | Тип теплоносителя | Годовые затраты и потери теплоносителя, куб. м(т) |  |  |  |  |  | Годовые затраты и потери теплоэнергии, Гкал |  |  | Годовые затраты электроэнергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |  |
|  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети до ЦТП, поселок Краснообск, ФГУП "Энергетик" | гор. Вода | 111574,45 | 8085,104 | 0 | 0 | 8085,104 | 119659,55 | 30800,56 | 7393,855 | 38194,42 | 1968409 |
|  | Пар | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Конденс. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ТС после ЦТП отопление, поселок Краснообск, ФГУП "Энергетик" | гор. Вода | 4480,132 | 486,97 | 0 | 0 | 486,97 | 4967,102 | 5811,62 | 333,962 | 6145,582 | 0 |
|  | Пар | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Конденс. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ТС после ЦТП ГВС, поселок Краснообск, ФГУП "Энергетик" | гор. Вода | 2506,619 | 181,639 | 0 | 0 | 181,639 | 2688,258 | 4248,633 | 125,182 | 4373,815 | 0 |
|  | Пар | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Конденс. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В целом по предприятию | гор. Вода | 118561,2 | 8753,713 | 0 | 0 | 8753,713 | 127314,91 | 40860,81 | 7852,999 | 48713,81 | 1968409 |
|  | Пар | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Конденс. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года в целом и по каждой системе отдельно.

Тепловые потери в сетях за 2011-2020 гг. представлены в таблице ниже.

Таблица 1.19 Фактические тепловые потери

| Параметры | ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть | Гкал | 300607,84 | 317123,57 | 305156,78 | 303117,83 | 341519,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 44176,00 | 46603,00 | 48603,00 | 18603,00 | 63396,40 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По состоянию на 2020 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей ФГУП «Энергетик» не выдавались.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей к тепловым сетям в рабочем поселке Краснообск осуществляется через Центральные тепловые пункты (ЦТП) и Индивидуальные тепловые пункты (ИТП).

Экономическая и техническая целесообразность применения той или иной принципиальной схемы ЦТП в современной динамике развития инфраструктуры является доминирующей. Однако основная масса ЦТП проектировалась и строилась в прошлом веке. Этот фактор и технические условия, по которым выполнялся проект, обуславливали как выбор принципиальной схемы ЦТП, так и основное технологическое оборудование, имевшееся в то время (водо-водяные скоростные водоподогреватели, струйные насосы (элеваторы)). Кроме того, средства автоматизации, имевшие место во время проектирования и строительства ЦТП, явно не отвечают современным требованиям.

В настоящее время, на большинстве ИТП используются элеваторы для присоединения систем отопления, что существенным образом ограничивает регулирование подачи тепла потребителям, особенно в периоды срезок температурных графиков. Кроме того, использование элеваторов предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам.

Тепловые сети котельной ФГУП «Энергетик» до ЦТП работают по температурному графику качественного регулирования отпуска тепловой энергии 150/70 в течение отопительного периода.

В работе теплосетевого хозяйства котельной ФГУП «Энергетик» в рабочем поселке Краснообск участвуют следующие ЦТП: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11. В ЦТП организовано лишь приготовление теплоносителя на ГВС. Тепловые сети после данных ЦТП, используемые для нужд отопления (вентиляции) работают по графику 150/70°С.

Абоненты котельной подключены к тепловым сетям после ЦТП по зависимой схеме. Система теплоснабжения – закрытого типа, без разбора теплоносителя на нужды ГВС.

Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителей муниципального образования рабочего поселка Краснообск осуществляется в рамках выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В результате реализации данной программы в многоквартирных домах и организациях бюджетной сферы должны быть установлены коллективные приборы учета тепловой энергии, а также коллективные и индивидуальные приборы учета горячей и холодной воды.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В целях обеспечения качественного и надежного теплоснабжения при заключении договоров между службой «Энергосбыт» и потребителями тепла (управляющая компания, либо частное лицо) разрабатывается регламент взаимоотношений лиц, участвующих в теплоснабжении.

В обязанности диспетчерской службы входит подготовка и заключение договоров с потребителями, осуществление учета расхода энергии и контроля за исполнением договоров, прием платежей от населения за оказанные услуги, а также ведет надзор за состоянием тепло- и электропотребляющих установок потребителей.

Коммунальные услуги предоставляются потребителю в порядке, предусмотренном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Договор теплоснабжения, согласно статьям 426 и 454 Гражданского кодекса Российской Федерации, относится к публичным договорам и является отдельным видом договоров купли-продажи.

В соответствии с Положением о формировании договорных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории муниципального образования, утвержденного приказом Минстроя России от 20.08.96 № 17-113, договоры с поставщиками коммунальных услуг предусматривают следующие необходимые основные положения:

•	гарантируемый уровень качества, надежности и экологической безопасности оказываемых услуг;

•	объем предоставляемых услуг;

•	обязательства по оплате, включая сроки и способ оплаты;

•	экономические санкции, применяемые сторонами в случае нарушения условий договора;

•	порядок разрешения споров, изменения условий, прекращения договора.

Количество отпускаемой тепловой энергии в теплоносители по их параметрам, максимальные часовые тепловые нагрузки, максимальные часовые и среднечасовые расходы теплоносителей (в паре и горячей воде) устанавливаются теплоснабжающей организацией на основании заявок абонентов, подтвержденных проектными данными и паспортами теплопотребляющих установок, и фиксируются в договоре.

Увеличение абонентом максимальных часовых расходов теплоносителя и расчетных тепловых нагрузок допускается после внесения соответствующих изменений в договор.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В ЦТП средства автоматизации установлены, в основном, для поддержания температуры горячей воды и управления насосов ХВС.

Система автоматизации обеспечивает следующие мероприятия:

•	управление технологическим процессом и задание режимов работы оборудования ЦТП;

•	контроль выхода текущих значений параметров за технологические установки;

•	контроль температур в трубопроводах по температурным графикам;

•	контроль состояния оборудования ЦТП;

•	предупреждение обслуживающего персонала об отказах и неисправностях;

•	учет потребляемой тепловой энергии внутриквартальными сетями отопления и водоснабжения;

•	учет расхода холодного и горячего водопотребления.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Сети и теплосетевые объекты рабочего поселка частично оборудованы устройствами защиты от превышения давления. Типы применяемых защит:

Перепускные клапаны. Производят «сброс» повышенного давления из подающего трубопровода в обратный. В частности, очень эффективны при останове насосного оборудования.

Регуляторы рассечки. Производят отключение вторичного контура от теплоисточника при росте давления.

Регуляторы давления «после себя». Производят регулирование давления в подающем трубопроводе. В большинстве случаев регуляторы рассечки и регуляторы давления «после себя» совмещены в едином исполнительном органе.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории р.п. Краснообск выявлены бесхозяйные тепловые сети общей протяженностью в однотрубном исчислении 33, 597 км. Перечень бесхозяйных тепловых сетей представлен в Приложении 18.1.

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории муниципального образования р.п. Краснообск ресурсоснабжающая организация ФГУП «Энергетик» осуществляет производство, передачу и реализацию тепловой энергии.

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей». Схемой теплоснабжения предлагается определить ФГУП «Энергетик» в качестве теплосетевой организации, осуществляющей содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

Рисунок 1.11 Схема №1 выявленных бесхозяйных тепловых сетей

Рисунок 1.12 Схема №2 выявленных бесхозяйных тепловых сетей

Рисунок 1.13 Схема №3 выявленных бесхозяйных тепловых сетей

Рисунок 1.14 Схема №4 выявленных бесхозяйных тепловых сетей

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествовавший актуализации Схемы теплоснабжения, протяженность тепловых сетей увеличилась с 70,88 км в однотрубном исполнении до 123,8 км.

В 2020 году на ПНС произведена реконструкция оборудования для частотного регулирования насосных агрегатов ПНС с заменой существующего ВРУ-0,4 на новое комплексное распределительное устройство ВРУ-0,4 с двумя вводными ячейками, блоком АВР, двумя секциями шин и восемью отходящими линиями.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Котельная ФГУП «Энергетик» обеспечивает тепловой энергией:

- р.п. Краснообск;

- Часть Советского района г. Новосибирска;

- п. Мичуринский;

- п. Юный Ленинец;

- п. Элитный.

На территории р.п. Краснообск источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Рисунок 1.15 Зона действия котельных

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

Объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице ниже.

Таблица 1.20 Объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления рабочего поселка Краснообск.

| Порядковый номер | Наименование | Наименование квартала | Площадь, га | Полезный отпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, ограниченная ул. Центральная, ул. Восточная, ул. Северная, ул.12-ая | 1-й микрорайон | 79,4 | 98742,714 |
| 2а | Территория, ограниченная ул. Северная, ул. Западная, проектируемая улица | жилая зона 2-ого микрорайона - второе полукольцо | 26,61 | 19240,687 |
| 2б | Территория, ограниченная ул. Северная, ул.12-ая, ул. Западная | жилая зона 2-ого микрорайона – первое полукольцо | 25,59 | 42632,914 |
| 3 | Территория, ограниченная ул. Центральная, проектируемой улицей, территорией ДНТ "Гефест", границей населенного пункта | 3-й микрорайон | 59,9 | 0,000 |
| 4 | Территория, ограниченная ул. Северная, ул. Западная, границами лесопарковой зоны, границей населенного пункта | 4-й микрорайон | 35,8 | 2681,406 |
| 5 | Территория, ограниченная ул. Северная, ул.12-я, границами лесопарковой зоны, ул. Западная | 5-й микрорайон | 12,7 | 1328,838 |
| 6 | Территория, ограниченная ул. Северная, границами коммунальной зоны, границами лесопарковой зоны, ул. Западная | 6-й микрорайон | 15 | 0,000 |
| 7 | Территория, ограниченная ул. Центральная, границей спортивно-рекреационной зоны, ул. Восточная | 7-й микрорайон | 28,7 | 7567,651 |
| 8 | Территория, ограниченная ул. Центральная, проектируемыми улицами, ул. Западная | общественная зона 2-ого микрорайона | 13,4 | 364,058 |
| 8а | Территория, ограниченная ул. Центральная, ул.12-я, проектируемыми улицами | общественная зона 2-ого микрорайона | 13,6 | 8381,790 |
| 9 | Территория, ограниченная границами жилой зоны ул. Северная, ул. Восточная, границей населенного пункта | Лесопарковая зона | 236,8 | 3940,592 |
| 10 | Территория, ограниченная ул. Центральная, ул. Восточная, границей населенного пункта | Спортивно - рекреационная зона | 338,2 | 6009,314 |
| 11 | Территория ограниченная | Научная зона | 135,7 | 58605,743 |
| 12 | Территория, ограниченная ул. С-200, ул. Восточная, границами населенного пункта | Коммунально-складская зона | 63,8 | 6810,998 |
| 13 | Территория, ограниченная ул. Восточная, ул. Центральная, ДНТ "Дружба», границами населенного пункта | Сельскохозяйственная зона | 179,6 | 5856,966 |
| 14 | Территория СНТ "Дружба" | Территория СНТ "Дружба" | 44,3 | 320,345 |
| 15 | Территория СНТ "Обские зори" | Территория СНТ "Обские зори" | 58,2 | 0,000 |
| 16 | Территория СНТ "Смородинка" | Территория СНТ "Смородинка" | 8,4 | 0,000 |
| 17 | Территория СНТ "Тихие зори" | Территория СНТ "Тихие зори" | 85,3 | 0,000 |
| 18 | Территория, ограниченная СНТ "Смородинка", СНТ "Обские зори", СНТ "Тихие зори", границей муниципального образования, береговой линии реки Оби | Береговая зона | 45,2 | 0,000 |
| 19 | Территория, ограниченная ул. Северная, проектируемой улицей, границей "3-его микрорайона", границей населенного пункта | Территория, ограниченная ул. Северная, проектируемой улицей, границей "3-его микрорайона", границей населенного пункта | 11,9 | 0,000 |

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Расчетные значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха представлено в таблице ниже.

Таблица 1.21 Расчетные значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления рабочего поселка Краснообск.

| Порядковый номер | Наименование | Наименование квартала | Площадь, га | Нагрузка Всего | Нагрузка Отопление | Нагрузка Вентиляция | Нагрузка ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория ограниченная ул. Центральная, ул. Восточная, ул. Северная, ул.12-ая | 1-й микрорайон | 79,4 | 45,682 | 31,417 | 0,503 | 13,762 |
| 2а | Территория ограниченная ул. Северная, ул. Западная, проектируемая улица | жилая зона 2-ого микрорайона - второе полукольцо | 26,61 | 8,901 | 6,640 | 0,010 | 2,252 |
| 2б | Территория ограниченная ул. Северная, ул.12-ая, ул. Западная | жилая зона 2-ого микрорайона – первое полукольцо | 25,59 | 19,724 | 13,551 | 0,240 | 5,932 |
| 3 | Территория ограниченная ул. Центральная, проектируемой улицей, территорией ДНТ "Гефест", границей населенного пункта | 3-й микрорайон | 59,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Территория ограниченная ул. Северная, ул. Западная, границами лесопарковой зоны, границей населенного пункта | 4-й микрорайон | 35,8 | 1,241 | 1,241 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Территория ограниченная ул. Северная, ул.12-я, границами лесопарковой зоны , ул. Западная | 5-й микрорайон | 12,7 | 0,615 | 0,615 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Территория ограниченная ул. Северная, границами коммунальной зоны , границами лесопарковой зоны, ул. Западная | 6-й микрорайон | 15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Территория ограниченная ул. Центральная, границей спортивно-рекреационной зоны, ул. Восточная | 7-й микрорайон | 28,7 | 3,501 | 2,382 | 0,000 | 1,119 |
| 8 | Территория ограниченная ул. Центральная, проектируемыми улицами, ул. Западная | общественная зона 2-ого микрорайона | 13,4 | 0,168 | 0,109 | 0,000 | 0,060 |
| 8а | Территория ограниченная ул. Центральная, ул.12-я, проектируемыми улицами | общественная зона 2-ого микрорайона | 13,6 | 3,878 | 2,746 | 0,424 | 0,708 |
| 9 | Территория ограниченная границами жилой зоны ул. Северная, ул. Восточная, границей населенного пункта | Лесопарковая зона | 236,8 | 1,823 | 0,515 | 0,092 | 1,216 |
| 10 | Территория ограниченная ул. Центральная, ул. Восточная, границей населенного пункта | Спортивно - рекреационная зона | 338,2 | 2,780 | 2,729 | 0,028 | 0,023 |
| 11 | Территория ограниченная | Научная зона | 135,7 | 27,113 | 21,182 | 3,196 | 2,735 |
| 12 | Территория ограниченная ул. С-200, ул. Восточная, границами населенного пункта | Коммунально-складская зона | 63,8 | 3,151 | 2,975 | 0,000 | 0,176 |
| 13 | Территория ограниченная ул. Восточная , ул. Центральная, ДНТ "Дружба», границами населенного пункта | Сельскохозяйственная зона | 179,6 | 2,710 | 2,524 | 0,185 | 0,000 |
| 14 | Территория СНТ "Дружба" | Территория СНТ "Дружба" | 44,3 | 0,148 | 0,148 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Территория СНТ "Обские зори" | Территория СНТ "Обские зори" | 58,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Территория СНТ "Смородинка" | Территория СНТ "Смородинка" | 8,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Территория СНТ "Тихие зори" | Территория СНТ "Тихие зори" | 85,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Территория ограниченная СНТ "Смородинка", СНТ "Обские зори", СНТ "Тихие зори", границей муниципального образования, береговой линии реки Оби | Береговая зона | 45,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Территория ограниченная ул. Северная, проектируемой улицей, границей "3-его микрорайона", границей населенного пункта | Территория ограниченная ул. Северная, проектируемой улицей, границей "3-его микрорайона", границей населенного пункта | 11,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по р.п. Краснообск |  |  | 121,435 | 88,773 | 4,679 | 27,983 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии по каждому источнику

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах котельной ФГУП «Энергетик» представлено в таблице.

Таблица 1.22 Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах котельной ФГУП "Энергетик"

| № п/п | Точка присоединения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | СВ | ГВС | Итого: |
|  | Краснообск |  |  |  |  |
| 1 | магистральные сети | 45,343 | 28,079 | 21,081 | 94,502 |
| 2 | ЦТП-1 | 9,354 | 2,822 | 8,458 | 20,634 |
| 3 | ЦТП-2 | 10,277 | 0,084 | 8,054 | 18,415 |
| 4 | ЦТП-3 | 6,967 | 1,730 | 4,602 | 13,299 |
| 5 | ЦТП-4 | 0,220 | 0,260 |  | 0,480 |
| 6 | ЦТП-5 | 6,244 | 1,098 | 4,999 | 12,341 |
| 7 | ЦТП-6 | 4,848 | 0,169 | 5,546 | 10,563 |
| 8 | ЦТП-7 | 3,552 | 1,028 | 2,682 | 7,262 |
| 9 | ЦТП-8 | 3,384 | 0,000 | 3,193 | 6,576 |
| 10 | ЦТП-240 | 8,430 | 0,284 | 5,373 | 14,087 |
| 11 | ЦТП-Бавария | 5,906 |  | 5,240 | 11,146 |
|  | Итого: | 104,524 | 35,554 | 69,228 | 209,306 |
|  | Прочие |  |  |  |  |
| 12 | ЦТП-СИП | 0,755 |  | 1,051 | 1,806 |
| 13 | ТК-9 | 0,129 |  | 0,060 | 0,189 |
| 14 | ЦТП-9 | 3,486 |  | 0,372 | 3,858 |
| 15 | ЦТП-10 | 6,696 | 1,484 | 0,880 | 9,060 |
|  | Итого: | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 14,913 |
|  | Тепловые потери | 8,820 |  |  | 8,820 |
|  | Всего: | 115,590 | 37,038 | 71,591 | 233,038 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные поквартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах рабочего поселка Краснообск не используются.

Величина объёма потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии абонентами, присоединёнными к тепловым сетям котельной ФГУП «Энергетик», в 2020 году составило 278122,602 Гкал. Потребление тепла за 2011-2020 гг. представлено далее.

Таблица 1.23 Потребление тепловой энергии за 2011-2020гг.

| Параметры | ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск (реализация) | Гкал | 256431,84 | 270520,57 | 256553,78 | 284514,83 | 278122,60 |

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг на отопление определены приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 15 июня 2016 года № 85-ТЭ (в ред. Приказов департамента по тарифам НСО от 07.07.2016 №134, от 14.02.2020 №39-ТЭ, от 17.11.2020 № 279-ТЭ, с изм. Внесенными решением Новосибирского областного суда от 14.08.2019 №3а-77/2019).

Нормативы потребления холодной воды, горячей воды и отведения сточных вод утверждены приказом Департамента по тарифам Новосибирской Области от 16 августа 2012 № 170-В (приложения 1.1, 2.1).

Таблица 1.24. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (1 Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3-4 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5-9 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 14 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 16 и более | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | 0,0201 | 0,018 | 0,018 |
| 3 | 0,0184 | 0,019 | 0,019 |
| 4-5 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 6-7 | 0,019 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | 0,018 | 0,019 | 0,019 |
| 9 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10 | 0,019 | 0,016 | 0,016 |
| 11 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 12 и более | 0,016 | 0,016 | 0,016 |

Таблица 1.25. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

| № п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 | 5,193 | 8,88 |
| 2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6,470 | 6,47 |
| 3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 | 5,145 | 8,772 |
| 4 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6,470 | 6,47 |
| 5 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 | 4,619 | 7,597 |
| 6 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6,470 | 6,47 |
| 7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 | 4,183 | 6,625 |
| 8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6,470 | 6,47 |
| 9 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 | 3,529 | 5,167 |
| 10 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 5,167 | 5,167 |
| 11 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | х | 4,255 | 4,255 |
| 12 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | х | 1,055 | х |
| 13 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | х | 2,879 | х |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Договорная нагрузка ФГУП «Энергетик» составляет 224,218 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка отсутствует. Дальнейшие расчеты производятся на данных по договорным нагрузкам.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии описываются для каждой зоны действия источников тепловой энергии. Величина потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха определяется на основе анализа расчетных тепловых нагрузок потребителей с их разделением по видам потребления тепловой энергии

Зону действия котельной ФГУП «Энергетик» можно разбить на 2 зоны:

- зона действия р.п. Краснообск;

- промзона и поселки.

Значения договорной тепловой нагрузки по каждой зоне представлены в таблице п 1.5.3. Информация по расчетные тепловым нагрузкам отсутствует.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествовавший актуализации Схемы теплоснабжения, к централизованной системе теплоснабжения от котельной ФГУП «Энергетик» присоединилось 12 потребителей с общей подключенной нагрузкой 40,630 Гкал/ч. При этом расторгнуты договоры на общую нагрузку 7,90 Гкал/ч. Общий перечень (информация) по технологическому присоединению к тепловым сетям ФГУП «Энергетик» представлен в приложении 18.2.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

По данным ФГУП «Энергетик» балансы выглядят следующим образом:

Таблица 1.26 Балансы установленной, располагаемой мощности.

| Параметры | ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 214,600 | 214,600 | 214,600 | 214,600 | 214,600 | 214 |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200 |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 155,740 | 155,740 | 155,740 | 155,740 | 155,740 | 214 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 141,140 | 141,140 | 141,140 | 141,140 | 141,140 | 200 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,7 |
| Собственные нужды в горячей воде | Гкал/ч | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,1 |
| Собственные нужды в паре | Гкал/ч | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,6 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 139,040 | 139,040 | 139,040 | 139,040 | 139,040 | 197,3 |
| Присоединенная нагрузка (Всего) |  |  |  |  |  |  | 224,218 |
| Присоединенная нагрузка (Краснообск) | Гкал/ч | 121,435 | 121,435 | 121,435 | 121,435 | 121,435 | 115,590 |
| Отопление | Гкал/ч | 88,773 | 88,773 | 88,773 | 88,773 | 88,773 | 37,038 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 4,679 | 4,679 | 4,679 | 4,679 | 4,679 | 71,591 |
| ГВС | Гкал/ч | 27,983 | 27,983 | 27,983 | 27,983 | 27,983 | 209,306 |
| Присоединенная нагрузка (прочие) | Гкал/ч | 7,235 | 7,235 | 7,235 | 7,235 | 7,235 | 104,524 |
| Отопление | Гкал/ч | 6,537 | 6,537 | 6,537 | 6,537 | 6,537 | 35,554 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 69,228 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 14,913 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 8,820 | 8,820 | 8,820 | 8,820 | 8,820 | 11,066 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

В таблице ниже показан резерв мощности на 2020 год на котельной ФГУП «Энергетик».

Таблица 1.27 Резерв/дефицит мощности котельной ФГУП «Энергетик»

| Параметры | ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 139,040 | 139,040 | 139,040 | 139,040 | 139,040 | 214 |
| Присоединенная нагрузка (Всего) |  |  |  |  |  |  | 224,219 |
| Присоединенная нагрузка (Краснообск) | Гкал/ч | 121,435 | 121,435 | 121,435 | 121,435 | 121,435 | 209,306 |
| Присоединенная нагрузка (прочие) | Гкал/ч | 7,235 | 7,235 | 7,235 | 7,235 | 7,235 | 14,913 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 8,820 | 8,820 | 8,820 | 8,820 | 8,820 | 8,820 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | -35,74 |
| Резерв/дефицит | % | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | -17 |

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

В системе централизованного теплоснабжения рабочего поселка Краснообск регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источниках тепловой энергии и ЦТП.

Данные по утвержденным температурным графикам отпуска тепловой энергии потребителям для котельной предоставлены ФГУП «Энергетик»:

Температурный график 150/70оС.

Расчетные гидравлические режимы, выполненные в программном комплексе Zulu, представлены в следующей таблице в виде пьезометрического графика до удаленного потребителя.

Рисунок 1.16 Пьезометрический график от котельной ФГУП "Энергетик" до удаленного потребителя

Как видно из графика, потребитель обеспечивается необходимым количеством тепловой энергии.

Меньший фактический циркуляционный расход сетевой воды, по сравнению с расчетным, в первую очередь объясняется меньшими фактическими нагрузками, по сравнению с расчётными нагрузками (по заключённым договорам), кроме того, уменьшение фактического циркуляционного расхода сетевой воды по сравнению с расчетным возможно объяснить меньшими располагаемыми напорами на выводе источника тепла относительно расчетных в подающих трубопроводах.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

Существующий дефицит тепловой мощности в размере 35,74 Гкал/ч определен по договорным нагрузкам. Отсутствуют жалобы со стороны потребителей о недостаточном объеме подаваемой тепловой энергии. Сложившийся дефицит установленной мощности будет устранен после проведения мероприятий по замене котлов на более мощные.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В следующей таблице представлены резервы и дефициты тепловой мощности нетто на теплоисточнике ФГУП «Энергетик».

Таблица 1.28 Резерв/дефицит мощности котельной ФГУП «Энергетик».

| Параметры | ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 139,040 | 139,040 | 139,040 | 139,040 | 139,040 | 197,3 |
| Присоединенная нагрузка (Краснообск) | Гкал/ч | 121,435 | 121,435 | 121,435 | 121,435 | 121,435 | 209,306 |
| Присоединенная нагрузка (прочие) | Гкал/ч | 7,235 | 7,235 | 7,235 | 7,235 | 7,235 | 14,913 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 8,820 | 8,820 | 8,820 | 8,820 | 8,820 | 8,820 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | -35,74 |
| Резерв/дефицит | % | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | -17% |

Перераспределение из зон с резервами тепловой мощности в зоны с дефицитом невозможно, так как источником является единственная котельная ФГУП «Энергетик».

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, включают все расчетные элементы территориального деления поселения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период актуализации располагаемая мощность водогрейных котлов была приведена со значения установленной мощности. При этом была присоединены новые абоненты.

Часть 7. Балансы теплоносителя

Для водоснабжения котельной (подпитки водой) с сетей МУП «Горводоканал» смонтированы два подводящих трубопровода Ду 300 мм.

Докотловая обработка воды проводится в цехе химводоочистки, входящем в состав котельной. В цехе химводоочистки установлены 2 ступени натрий-катионитовых фильтров в количестве 5 штук. Так же в процессе докотловой подготовки воды участвует деаэрационная установка – деаэратор атмосферного типа ДСА-200-75.

Для отвода сточных вод котельной в сети канализационных стоков МУП «Горводоканал» на её территории установлена станция хозфекальных стоков, состоящая из приёмной ёмкости стоков и насосов сточных вод в количестве 2 штук.

Согласно Правилам технической эксплуатации: режим эксплуатации водоподготовительных установок и водно-химический режим должны обеспечить работу предприятий тепловых сетей, без повреждений и снижения экономичности, вызываемых коррозией внутренних поверхностей водоподготовительного, теплоэнергетического и сетевого оборудования, а также без образования накипи и отложений на теплопередающих поверхностях, отложений шлама в оборудовании и трубопроводах тепловых сетей. Для удовлетворения данных требований к воде возникает необходимость ее специальной обработки, с целью используется в качестве:

•	исходной воды для получения пара в котлах;

•	теплоносителя в тепловых сетях.

Потребность в воде для производства и передачи тепловой энергии складывается из количества воды, необходимого для разового наполнения трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления, затрат воды на подпитку системы теплоснабжения, а также на собственные нужды источников теплоснабжения.

Максимальная производительность ВПУ 40 м3/ч.

Емкость баков-аккумуляторов 16 м3.

Среднечасовой расход на собственные нужды натрий-катионитовых фильтров 1-й и 2-й ступеней 0,79 м3/ч.

Утечек теплоносителя на участке химводоподготовки не выявлено.

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме 12 т/ч в летний период, 28 т/ч в зимний период.

Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка 38 т/ч.

Характеристика водного режима по подпиточной воде представлена в таблице ниже.

Таблица 1.29 Характеристика водного режима по подпиточной воде

| Показатель | Нормативное значение | Фактическое значение за прошедший отопительный сезон |
| --- | --- | --- |
| Карбонатный индекс Нк, мг-экв/л | Не выше 0,59 | 0,015 |
| Растворенный кислород О2, мг/л | Не более 50 | 0 |
| Свободная углекислота С02,мг/л | 0 | 0 |
| Значение pH | 8,3 – 9,5 | 8,7 |
| Взвешенные вещества, мг/л | 5 | 0 |
| Содержание масел и нефтепродуктов, кг/л | 1,0 | 0,1 |

Как видно из таблицы, фактические значения не превышают нормативные, что говорит о соответствии нормам качества подпиточной воды.

Характеристика водного режима по сетевой воде представлена в таблице ниже.

Таблица 1.30 Характеристика водного режима по сетевой воде

| Показатель | Нормативное значение | Фактическое значение за прошедший отопительный сезон |
| --- | --- | --- |
| Карбонатный индекс Нк, мг-экв/л | Не выше 1,2 | 0,12 |
| Растворенный кислород О2, мг/л | Не более 20 | 0 |
| Свободная углекислота С02,мг/л | 0 | 0 |
| Щелочность по фенолфталату Щф.ф., мг-экв/л | 0,2 | 0,2 |
| Значение pH | 8,3 – 9,5 | 8,6 |
| Содержание железа Fe, мг/л | Не более 500 | 0,1 |
| Взвешенные вещества, мг/л | 5 – 15 | 0 |
| Содержание масел и нефтепродуктов, кг/л | 1,0 | 0,05 |

Как видно из таблицы, фактические значения не превышают нормативные, что говорит о соответствии нормам качества сетевой воды.

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных (существующих) зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Максимальная производительность ВПУ составляет 40 м3/ч.

Емкость баков-аккумуляторов составляет 16 м3.

Среднечасовой расход на собственные нужды натрий-катионитовых фильтров 1-й и 2-й ступеней – 0,79 м3/час.

Утечек теплоносителя на участке химводоподготовки не выявлено.

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме – 12 т/ч в летний период, 28 т/ч в зимний период.

Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка – 38 т/ч.

Таблица 1.31 Балансы производительности ВПУ

| Параметры | ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Собственные нужды | т/ч | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 |
| Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| Нормативная подпитка | т/ч | 15,545 | 15,545 | 15,545 | 15,545 | 15,545 | 15,545 |
| Аварийная подпитка | т/ч | 14,763 | 14,763 | 14,763 | 14,763 | 14,763 | 14,763 |
| Резерв/дефицит | т/ч | 11,210 | 11,210 | 11,210 | 11,210 | 11,210 | 11,210 |
| Доля резерва | % | 28,03% | 28,03% | 28,03% | 28,03% | 28,03% | 28,03% |
| Объем тепловой сети | м3 | 6218,012 | 6218,012 | 6218,012 | 6218,012 | 6218,012 | 6218,012 |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Система теплоснабжения котельной ФГУП «Энергетик» – закрытая. Теплоноситель в системах теплоснабжения предназначен для передачи теплоты на нужды систем отопления, вентиляции и для обеспечения горячего водоснабжения, без разбора теплоносителя на нужды ГВС. В состав теплоносителя, используемого для подпитки тепловой сети систем отопления, входит:

•	теплоноситель для компенсации утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей;

•	теплоноситель для компенсации утечек при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ.

Кроме подпитки тепловой сети, вода, поступающая на котельные, расходуется на их собственные и хозяйственные нужды.

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Дополнительная аварийная подпитка составляет 14,763 т/ч.

Таблица 1.32 Балансы производительности ВПУ в аварийном режиме

| Параметры | ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Аварийная подпитка | т/ч | 14,763 | 14,763 | 14,763 | 14,763 | 14,763 | 14,763 |
| Резерв/дефицит в аварийном режиме | т/ч | 25,237 | 25,237 | 25,237 | 25,237 | 25,237 | 25,237 |
| Доля резерва в аварийном режиме | % | 63,09% | 63,09% | 63,09% | 63,09% | 63,09% | 63,09% |
| Объем тепловой сети | м3 | 6218,012 | 6218,012 | 6218,012 | 6218,012 | 6218,012 | 6218,012 |

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период актуализации схемы теплоснабжения изменения в балансах ВПУ не зафиксировано.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным топливом на котельной является природный газ. Для регулирования давления, очистки газа путем фильтрации и непосредственной подачи газа к котлам на территории котельной смонтирован газорегуляторный пункт и газораспределительная установка (находится непосредственно в котельном цехе).

Для надежного, бесперебойного снабжения топливом котельной, необходимо резервное топливо, в нашем случае – мазут. Для приведения мазута в необходимое рабочее состояние (температура перекачивания и необходимое давление) и подачи его к котлам на территории котельной смонтирована мазутонасосная станция.

Мазутонасосная станция включает в себя следующее оборудование:

- эстакада слива мазута;

- 2 приёмные ёмкости мазута, объёмом 400м3 каждый;

- 2 резервуара запаса мазута, объемом 5000м3 каждый;

- насосы первого подъёма в количестве 3-х штук;

- насосы второго подъёма в количестве 3 штук;

- подогреватели мазута в количестве 4 штук;

Удельный расход условного топлива на единицу выработанной теплоты составляет на 2020 год 164,41 кг у.т./Гкал.

Годовые расходы газа и мазута представлены в таблице ниже.

Таблица 1.33 Балансы расхода основного и резервного топлива

| Параметры | ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 312148,84 | 333598,57 | 321432,78 | 316537,83 | 351034,00 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 300607,84 | 317123,57 | 305156,78 | 303117,83 | 341519,00 |
| Расход условного топлива | Т у.т. | 49933,873 | 55156,206 | 52162,033 | 55826,241 | 57713 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 166,110 | 173,927 | 170,935 | 184,173 | 169,000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 159,968 | 165,337 | 162,280 | 176,365 | 164,410 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 42783,000 | 46856,000 | 44157,000 | 47454,000 | 48602 |
| Калорийность топлива | ккал/кг | 8170,000 | 8240,000 | 8269,000 | 8235,000 | 8312,330 |

Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Ежемесячно на котельной происходит отбор проб газа, поданного в общем потоке по газопроводу. Место отбора проб – ГРС-6 г. Новосибирска.

Паспорт качества газа представлен в таблице ниже.

Таблица 1.34 Паспорт качества газа

| № | Наименования показателя | Ед. изм. | Метод испытания | Норма по ГОСТ 5542-87 | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплота сгорания низшая при 25 С и 101,325 кПа | МДж/м3 (ккал/м3) | ГОСТ 31369-2008 | не менее 31,8 (7600) | 34,34 (8202) |
| 2 | Число Воббе высшее | МДж/м3 (ккал/м3) | ГОСТ 31369-2008 | 41,2-54,5 (9850-13000) | 49,28 (11770) |
| 3 | Молярная доля кислорода | % | ГОСТ 31371.7-2008 | не более 1,0 | менее 0,1 |
| 4 | Массовая концентрация сероводорода | г/м3 | ГОСТ 22387.2.-97 | не более 0,02 | 0,0017 |
| 5 | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 | ГОСТ 22387.2.-97 | не более 0,036 | 0,0036 |
| 6 | Масса механических примесей в м3 | г/м3 | ГОСТ 22387.4-77 | не более 0,001 | отс. |
| 7 | Интенсивность запаха газа при объемной доле 1% в воздухе | балл | ГОСТ 22387.5 | не менее 3 | 3 |
| 8 | Температура точки росы газа по воде | С | ГОСТ Р 53763-2009 | ниже температуры газа | -43,6 |
| 9 | Температура газа | С |  |  | -10 |
| 10 | Молярная доля азота | % | ГОСТ 31371.7-2008 |  | 1,67 |
| 11 | Молярная доля углекислого газа | % | ГОСТ 31371.7-2008 |  | 0,419 |
| 12 | Плотность газа при 20 С и 101,325 кПа | кг/м3 | ГОСТ 31369-2008 |  | 0,7178 |

Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Ежемесячно на котельной происходит отбор проб газа, поданного в общем потоке по газопроводу.

Лимиты на потребление газа, согласованные ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК» для котельной ФГУП «Энергетик» на 2014-2015 года представлены в таблицах ниже.

Лимит газа за 2020 год составил 53360 тыс. м3.

Таблица 1.35 Лимиты на потребление газа на 2014 год

| Название организации | Заявка на общие лимиты организации на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год, тыс. м3 | январь | февраль | март | 1кв. | апрель | май | июнь | 2кв. | июль | август | сентябрь | 3кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4кв. |
| ФГУП "Энергетик" | 49000 | 8500 | 7000 | 5900 | 21400 | 4000 | 1800 | 500 | 6300 | 300 | 1000 | 1400 | 2700 | 4000 | 5600 | 9000 | 18600 |
| в т. ч. Котельная | 49000 | 8500 | 7000 | 5900 | 21400 | 4000 | 1800 | 500 | 6300 | 300 | 1000 | 1400 | 2700 | 4000 | 5600 | 9000 | 18600 |

Таблица 1.36 Лимиты на потребление газа на 2015 год

| Название организации | Заявка на общие лимиты организации на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год, тыс. м3 | январь | февраль | март | 1кв. | апрель | май | июнь | 2кв. | июль | август | сентябрь | 3кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4кв. |
| ФГУП "Энергетик" | 49000 | 8500 | 7000 | 5900 | 21400 | 4000 | 1800 | 500 | 6300 | 300 | 1000 | 1400 | 2700 | 4000 | 5600 | 9000 | 18600 |
| в т. ч. Котельная | 49000 | 8500 | 7000 | 5900 | 21400 | 4000 | 1800 | 500 | 6300 | 300 | 1000 | 1400 | 2700 | 4000 | 5600 | 9000 | 18600 |

Анализ использования местных видов топлива

Местные виды топлива на территории р.п. Краснообск не используются.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным топливом на котельной является природный газ. Для надежного, бесперебойного снабжения топливом котельной, необходимо резервное топливо, в нашем случае – мазут.

Средневзвешенная калорийность газа за 2011-2014 год представлена в таблице.

Средневзвешенная калорийность газа за 2020 год составила 8312,33 ккал/кг.

Таблица 1.37 Средневзвешенная калорийность газа

| Месяц | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7970 | 8060 | 8200 | 7990 |
| 2 | 7970 | 8100 | 7970 | 8030 |
| 3 | 8060 | 8200 | 7942 | 8013 |
| 4 | 8260 | 8200 | 8340 | 8331 |
| 5 | 8230 | 8350 | 8322 | 8297 |
| 6 | 8210 |  | 8318 | 8364 |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  | 8510 | 8360 | 8357 |
| 9 | 8430 | 8370 | 8379 | 8312 |
| 10 | 8272 | 8340 | 8434 | 8340 |
| 11 | 8270 | 8340 | 8398 | 8338 |
| 12 | 8030 | 8030 | 8300 | 8212 |
| Год | 8170 | 8240 | 8269 | 8235 |

За период актуализации схемы теплоснабжения мазут не использовался для производства тепловой энергии. Доля газа в производстве тепловой энергии составляет 100%.

Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающим в р.п. Краснообск видом топлива является газ.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения

Приоритетно развивать в качестве топлива использование газа.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в топливных балансах в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения за период актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Описание и значение показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

•	источника теплоты Рит = 0,97;

•	тепловых сетей Ртс = 0,9;

•	потребителя теплоты Рпт = 0,99;

•	СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по котельной производится по следующим критериям:

1. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной:

| до 5,0 Гкал/ч | Кэ = 0,8 |
| --- | --- |
| св. 5,0 до 20 Гкал/ч | Кэ = 0,7 |
| св. 20 Гкал/ч | Кэ = 0,6 |

2. Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной

| до 5,0 Гкал/ч | Кв = 0,8 |
| --- | --- |
| св. 5,0 до 20 Гкал/ч | Кв = 0,7 |
| св. 20 Гкал/ч | Кв = 0,6 |

3. Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива            Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной:

| до 5,0 Гкал/ч | Кт = 1,0 |
| --- | --- |
| св. 5,0 до 20 Гкал/ч | Кт = 0,7 |
| св. 20 Гкал/ч | Кт = 0,5 |

4. Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита:

| до 10% | Кб = 1,0 |
| --- | --- |
| св. 10 до 20% | Кб = 0,8 |
| св. 20 до 30% | Кб = 0,6 |
| св. 30% | Кб = 0,3 |

5. Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки      Кр = 1,0

| св. 70 до 90% | Кр = 0,7 |
| --- | --- |
| св. 50 до 70% | Кр = 0,5 |
| св. 30 до 50% | Кр = 0,3 |
| менее 30% | Кр = 0,2 |

6. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

при доле ветхих сетей

| до 10% | Кс = 1,0 |
| --- | --- |
| св. 10 до 20% | Кс = 0,8 |
| св. 20 до 30% | Кс = 0,6 |
| св. 30% | Кс = 0,5 |

7. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ , Кв , Кт , Кб , Кр  и Кс.

где:

n - число показателей, учтенных в числителе.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как

| высоконадежные | при Кнад - более 0,9 |
| --- | --- |
| надежные | Кнад - от 0,75 до 0,89 |
| малонадежные | Кнад - от 0,5 до 0,74 |
| ненадежные | Кнад - менее 0,5. |

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности системы теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 1.38 Средневзвешенная калорийность газа

| № п/п | Наименование показателя/Источник тепловой энергии | Обозначение | № п/п |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 1 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 1 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 0,8 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,2 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,8 |
| 7 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,8 |

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

•	установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

•	местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

•	достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

•	необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

•	очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

•	готовностью СЦТ к отопительному сезону;

•	достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

•	способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

•	организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

•	максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) ФГУП «Энергетик» не приводится, по причине отсутствия отказов за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Частота отключения потребителей

Отключения потребителей за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, отказов тепловых сетей не зафиксировано.

Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения расположены на участках тепловых сетей с выработанным эксплуатационным ресурсом.

Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении

Расследование причин аварийных ситуаций федеральным органом исполнительной власти выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выводу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

На территории р.п. Краснообск аварийных ситуаций, приведших к расследованию причин федеральным органом исполнительной власти, не зафиксировано.

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, отказов тепловых сетей не зафиксировано.

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменений в показателях надежности за период актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание показателей хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а)	о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б)	об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в)	об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г)	об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д)	о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е)	об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж)	о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Таблица 1.39 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФГУП "Энергетик" за 2020 год.

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | Факт 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка) | Г кал | 351034 |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 9515 |
|  | то же в % от выработки тепловой энергии | % | 2,71 |
| 1.2 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 341519 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | 0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 341 519 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 63396,4 |
|  | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 18,56 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) всего | Гкал | 278122,6 |
| 3.2.1. | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) сторонним | Гкал | 273460,01 |
| 3.2.2. | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) собственным | Гкал | 4662,59 |
|  | в т.ч. население | Гкал | 181509,42 |
|  | Суммарная договорная тепловая нагрузка по всем договорам |  | 214 |
|  | в т.ч. население |  | 139,7 |
|  | Расчёт необходимой валовой выручки |  |  |
|  | Операционные расходы |  |  |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 87462,1 |
|  | Неподконтрольные расходы |  |  |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 38342,20 |
|  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 228623,30 |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 42655,7 |
| 23 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 10079,8 |
| 24 | Расходы на водоотведение | тыс.руб. | 247,8 |
| 25 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 281606,60 |
| 26 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. | 3802,4 |
| 27 | Корректировка, обусловленная наличием сверхнормативных потерь тепловой энергии в сетях (п.75 Основ ценообразования № 1075) | тыс.руб. |  |
| 28 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 411 213,30 |
| 29 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 278122,6 |
| 30 | Тарифы на тепловую энергию (без НДС) | руб/Г кал | 1 478,53 |
| 31 | Тарифы на потери (без НДС) |  | 1009,58 |

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в технико-экономических показателях с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет

ФГУП «Энергетик» формирует тарифы для потребителей:

- на тепловую энергию;

- на горячую воду.

Информация об установленных тарифов представлены в следующей таблице ниже.

Таблица 1.40 Информация об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность).

| № п/п | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на тепловую энергию (мощность) | Величина установленного тарифа на тепловую энергию (мощность), руб/Гкал (без НДС) | Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию (мощность) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приказ № 581-ТЭ от 27 ноября 2017 г. | 1328,22 | 01.07.2018-31.06.2019 |
| 2 | Приказ № 601-ТЭ от 03 декабря 2018 г | 1370,71 | 01.07.2019-31.06.2020 |
| 3 | Приказ № 577-ТЭ от 06 декабря 2019 г. | 1437,84 | 01.07.2020-31.06.2021 |
| 4 | Приказ № 583-ТЭ от 18 декабря 2020 г | 1503,97 | 01.07.2021-31.06.2022 |

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура тарифов составляется на основании себестоимости производства, передачи и распределения тепловой энергии. Расчет себестоимости представлен в таблице п. 1.10.1.

Плата за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии с Приказом Департамента по тарифам от 20 октября 2020 г №234-ТЭ установлен тариф на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в размере 7,134 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС).

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с Приказом № 646-ТЭ от 18 декабря 2020 г установлен размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии – 67,56 тыс. руб./Гкал (без НДС).

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Динамика изменения тарифа за последние 3 года представлена в разделе 1.11.1.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Описание существующих проблем организации безопасного, качественного и надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества и надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

1. Исходя из назначенного срока службы котлов (паровые водотрубные – 33 года, водогрейные всех типов – 33 года), срок службы котлов превышает нормативные значения. Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

Необходимо отметить, что на данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме.

При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

2. Срок службы трубопроводов тепловых сетей – 25 лет. Доля тепловых сетей со сроком службы более 25 лет составляет 47%.

3. По фактическим данным отпуска тепла от котельной ФГУП «Энергетик» температура в подающей линии сетевой воды соблюдается во всем диапазоне температур наружного воздуха для всех котельных.

Состояние тепловых сетей с точки зрения обеспечения надежности их безотказной работы не вполне удовлетворительное из-за преобладания магистральных тепловых сетей со старыми годами прокладки (около 35 лет).

Учитывая все факторы, можно сделать вывод о необходимости проведения регулярных капитальных ремонтов трубопроводов, а также о разработке планов реконструкции данных тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих теплопроводов. Данные мероприятия будут служить в целях своевременной ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять-семь лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия может удвоиться, и справляться с их своевременным устранением ФГУП «Энергетик» будет практически невозможно.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

По существующему тепловому балансу мощности котельной ФГУП «Энергетик» и договорной нагрузки потребителей на котельной присутствует дефицит располагаемой тепловой мощности.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надёжного и эффективного снабжения топливом действующей системы теплоснабжения ФГУП «Энергетик» отсутствуют.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов отсутствуют.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в технических и технологических проблема в системе теплоснабжения р.п. Краснообск за период актуализации не обнаружено.

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, в 2020 году с учетом нагрузки ГВС составила 224,218 Гкал/ч.

Нагрузка потребителей с распределением по источникам теплоснабжения приведена в таблице.

Таблица 2.1 Присоединенная нагрузка котельной ФГУП "Энергетик"

| Параметры | ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная нагрузка (Краснообск) | Гкал/ч | 121,435 | 121,435 | 121,435 | 121,435 | 121,435 | 224,218 |
| Отопление | Гкал/ч | 88,773 | 88,773 | 88,773 | 88,773 | 88,773 | 115,590 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 4,679 | 4,679 | 4,679 | 4,679 | 4,679 | 37,038 |
| ГВС | Гкал/ч | 27,983 | 27,983 | 27,983 | 27,983 | 27,983 | 71,591 |
| Присоединенная нагрузка (прочие) | Гкал/ч | 7,235 | 7,235 | 7,235 | 7,235 | 7,235 | 209,306 |
| Отопление | Гкал/ч | 6,537 | 6,537 | 6,537 | 6,537 | 6,537 | 104,524 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 35,554 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 69,228 |

Таблица 2.2 Объем потребления тепловой энергии в зоне действия котельной ФГУП "Энергетик

| Параметры | ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 312148,84 | 333598,57 | 321432,78 | 316537,83 | 351034 |
| Собственные нужды | Гкал | 11541,00 | 16475,00 | 16276,00 | 13420,00 | 9515 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 300607,84 | 317123,57 | 305156,78 | 303117,83 | 341519 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 44176,00 | 46603,00 | 48603,00 | 18603,00 | 63396,4 |
| Полезный отпуск (реализация) | Гкал | 256431,84 | 270520,57 | 256553,78 | 284514,83 | 278122,6 |

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Жилой фонд

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях. Планируется строительство индивидуальных, мало- и средне- и многоэтажных многоквартирных жилых домов.

Территориальное планирование МО р. п. Краснообск в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

•	создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», федеральной целевой программы «Жилище», долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» и других программ в сфере жилищного строительства;

•	зонирование территории по видам жилищной застройки;

•	модернизацию и развитие инженерных сетей и мощностей ресурсоснабжающих организаций;

•	модернизацию и повышение энергоэффективности жилого фонда, с целью уменьшения коммунальных платежей населением;

•	строительство современного жилого фонда с высокими потребительскими свойствами;

•	строительство жилого фонда ориентированного на людей с разными уровнями дохода, социального статуса, возраста и количества членов семьи;

•	сохранение и улучшение среды удобной для жизни населения.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главных задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025 г. до 33 - 35 м2 общей площади на человека. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. в качестве нормы жилищной обеспеченности приняты 28-35 м2 на человека.

В генеральном плане МО р. п. Краснообск приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда в зависимости от вида застройки:

- индивидуальные дома – от 30 м2 на человека;

- малоэтажные дома – от 35 м2 на человека (;

- средне- и многоэтажные дома – от 25 м2 (жилье от эконом- до бизнес-класса).

Рост индивидуального жилого фонда, так же произойдет за счет изменения статуса ДНТ «Гефест» и «Гефест-1», после включения их в состав 4-го микрорайона р. п. Краснообск, общая площадь данного микрорайона 30 га. К концу первой очереди (2027 г.) вся территория под ИЖС будет освоена.

Малоэтажное жилищное строительство представлено реализуемыми в настоящее время проектами на территории 5, 6 и 7 микрорайонов. Указанные проекты будут реализованы к концу первой очереди (2027 г.). Данный тип застройки также предлагается развивать на новых осваиваемых территориях, так как он отвечает самым взыскательным требованиям потребителей, таким как высокий уровень комфортности прилегающей придомовой территории, разнообразие планировок квартир и их площадей.

В течение первой очереди будет происходить достройка «2 кольца» и начало освоения территории, предусмотренной под 3 микрорайон (средне- и многоэтажное строительство), при этом завершиться строительство уже строящихся домов в старой части р. п. Краснообск.

Новое жилищное строительство предусматривается в объеме 722,7 тыс. м2 общей площади.

В соответствии с ростом численности населения, объем жилого фонда в МО на 1 очередь составит 1063,6 тыс. м2, на расчетный срок 1394,7 тыс. м2.

К концу расчетного срока норма обеспеченности общей площади на 1 человека возрастет с 26,8 до 27,9 м2. При этом жилищная обеспеченность останется на высоком уровне.

В целом на конец расчетного срока жилой фонд будет иметь следующую структуру:

•	индивидуальное жилье – 6,5 % (90 тыс. м2);

•	мало-, средне- и многоэтажные дома – 93,5 % (1304,7 тыс. м2).

Развитию жилищного строительства в МО р. п. Краснообск будут способствовать следующие факторы:

•	удачное географическое положение;

•	влияние агломерации;

•	экологически благоприятная обстановка;

•	развитая социальная инфраструктура (внешкольные учреждения, дошкольного образования, школы);

•	наличие независимой системы теплоснабжения от г. Новосибирска;

•	развитие физкультуры и спорта, строительство спортивных объектов.

Факторы способные оказать негативное влияние на развитие жилищного строительства:

•	недостаточная пропускная способность автомобильных дорог, обеспечивающих связь с г. Новосибирском;

•	зависимость жилищного строительства от возможностей подключения к электрическим сетям;

•	зависимость при подключении к тепловым сетям;

•	разрушение городской среды, вследствие несбалансированного объема строительства;

•	отставание развития социальной инфраструктуры;

•	большое количество социальных и не специализируемых на науке учреждений, а также земель в ведение СФНЦА РАН;

•	нехватка учреждений культуры;

•	активизация строительства на Южно-Чемском жилмассиве, которая будет осуществлять «ценовой демпинг» и конкурировать за часть инженерных мощностей.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и отсутствии ветхого и аварийного жилья получены значения объемов строительства жилищного фонда на расчетный срок до 2037 г.

Таблица 2.3 Распределение жилищного фонда р.п. Краснообска, тыс. м2

| Наименование территории | Площадь жилищного фонда на начало 2017 г. всего, | в том числе: |  | Площадь жилищного фонда на начало 2027 г. всего | в том числе: |  | Новое строительство | Площадь жилищного фонда на начало 2037 г. всего | в том числе: |  | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дома усадебного типа | МКД |  | дома усадебного типа | МКД |  |  | дома усадебного типа | МКД |  |
| 1 микрорайон | 266,4 | 0,0 | 266,4 | 266,4 | 0,0 | 266,4 | 0,0 | 266,4 | 0,0 | 266,4 | 0,0 |
| 2 микрорайон | 261,2 | 0,0 | 261,2 | 392,5 | 0,0 | 392,5 | 131,4 | 440,9 | 0,0 | 440,9 | 179,8 |
| 3 микрорайон | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,5 | 0,0 | 212,5 | 212,5 | 445,5 | 0,0 | 445,5 | 445,5 |
| 4 микрорайон | 43,5 | 43,5 | 0,0 | 62,4 | 62,4 | 0,0 | 18,9 | 74,9 | 74,9 | 0,0 | 31,4 |
| 5 микрорайон | 18,3 | 5,7 | 12,5 | 24,1 | 8,2 | 15,9 | 5,9 | 28,0 | 9,8 | 18,2 | 9,7 |
| 6 микрорайон | 37,3 | 3,1 | 34,2 | 45,9 | 4,4 | 41,5 | 8,6 | 50,3 | 5,3 | 45,0 | 13,0 |
| 7 микрорайон | 45,4 | 0,0 | 45,4 | 59,8 | 0,0 | 59,8 | 14,3 | 88,7 | 0,0 | 88,7 | 43,3 |
| Всего по муниципальному образованию | 672,0 | 52,3 | 619,7 | 1063,6 | 75,0 | 988,6 | 391,6 | 1394,7 | 90,0 | 1304,7 | 722,7 |

Здания общественного назначения

Обеспеченность населения услугами социальной инфраструктуры оказывает непосредственное влияние на экономическую эффективность, т.к. улучшение условий жизни и отдыха, способствует повышению комфортности проживания, производительности труда.

К социально нормируемым отраслям относятся: детское дошкольное воспитание, среднее школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура и спорт, которые функционируют за счет бюджетных дотаций.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики страны и региона в целом.

В соответствии с планировочной структурой рабочего поселка Краснообска, сеткой магистральных улиц, предусмотренных генеральным планом, а так же нормативными радиусами обслуживания учреждений, территория населенного пункта разделена на зоны обслуживания учреждениями образования. Схема приведена на рисунке № 19.

Всего выделено 3 зоны обслуживания:

I - 1, 6, 7, 11 планировочные зоны.

Обслуживаются школами № 1, № 2, детскими садами «Теремок», «Дельфин», «Чебурашка», «Золотая Рыбка», проектируемым детским садом № 12 на 290 мест.

II - 2, часть 4, 5, 8, 8а планировочные зоны.

Обслуживаются лицеем № 13, проектируемой школой № 4 на 1100 мест, проектируемой школой №7 на 1100 мест, детским садом «Колосок», проектируемыми детскими садами № 7 на 215 мест, № 8 на 280 мест.

III - 3, часть 4, 17, 18 планировочные зоны.

Обслуживаются проектируемыми школами № 5 на 1100, № 6 на 1100 мест, проектируемыми детскими садами № 9 на 220 мест, № 10 на 220 мест, № 11на 230 мест.

Учитывая, что резервы территории «старого» общественного центра (планировочная зона 8а) в настоящее время застроены жилыми домами, зона общественного центра посёлка не может рассматриваться как самостоятельная единица, а включена в состав 2 микрорайона.  Развитие общественного центра запланировано в границах планировочной зоны 8, где кроме существующего храма и общеобразовательной школы предполагается расположить многофункциональный культурно-досуговый центр со зрительным залом, включающий в т.ч. библиотеку, музей, учреждения дополнительного образования, спортивные залы; а также торгово-развлекательный центр с кинотеатром.

На территории 3 микрорайона обслуживание предусмотрено во встроено-пристроенных помещениях, расположенных в первых этажах жилых домов (кроме школ и детских садов).

Таблица 2.4 Объекты общественного значения.

| № п/п | Вид объекта | Назначение, наименование, место положения | Основные характеристики | Срок реализации |  | Наименование функциональной зоны | Характеристики зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь 2027 г. | Расчётный срок 2037 г. |  |  |
|  | Объекты образования и науки | Капитальный ремонт МБОУ НР НСО «Краснообская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов, планировочная зона 1 | без увеличения мощности | - | кап.рем. | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Капитальный ремонт общеобразовательной школы № 2, планировочная зона 1 | Увеличение вместимости СОШ № 2 на 160 мест до проектных 1050 мест при условии освобождения части помещений школы от сторонних организаций и групп дошкольного образования, вывод из здания школы непрофильных учреждений | - | кап.рем. | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Капитальный ремонт МАОУ НР НСО «Лицей № 13», планировочная зона 2б | без увеличения мощности | - | кап.рем. | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Общеобразовательная школа № 4 пр., планировочная зона 8 | 1100 мест | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Школа № 5 пр., планировочная зона 3 | 1100 мест | - | стр-во | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Школа № 6 пр., планировочная зона 3 | 1100 мест | - | стр-во | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Школа № 7 пр., планировочная зона 2а | 1100 мест | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Детский сад №7 пр., планировочная зона 2а | 215 мест | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Детский сад №8 пр., планировочная зона 2а | 280 мест | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Детский сад №9 пр., планировочная зона 3 | 220 мест | - | стр-во | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Детский сад №10 пр., планировочная зона 3 | 220 мест | - | стр-во | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Детский сад №11 пр., планировочная зона 3 | 230 мест | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Детский сад №12 пр., планировочная зона 7 | 290 мест | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Реконструкция здания по адресу Краснообск 71 включающего художественную школу и МКУ ДОД НР НСО «Станция юных натуралистов», планировочная зона 1 | Увеличение вместимости при условии освобождения части помещений здания от сторонних организаций, вывод из здания непрофильных учреждений | рек.-ция | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Строительство учреждений дополнительного образования, планировочная зона 8а | 1 объект | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Строительство встроено-пристроенных учреждений дополнительного образования, планировочная зона 3 | Количество и местоположениеобъектов уточнить проектом планировки | стр-во | стр-во | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Установление не требуется |
|  | Объекты культуры и искусства | Парк культуры и отдыха, планировочная зона 10 | 2 объекта | стр-во | - | Зона озелененных территорий общего пользования(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары) | Установление не требуется |
|  | Объекты культуры и искусства | Реконструкция центральной районной библиотеки, планировочная зона 1 | 1 объект | рек.-ция | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | Установление не требуется |
|  | Объекты культуры и искусства | Строительство многофункционального культурно-досугового комплекса с размещением в т.ч. объектов дополнительного образования, многофункциональных спортивных залов, планировочная зона 8 | 1 объект | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты культуры и искусства | Организация краеведческого музея, планировочная зона 8 | 1 объект | стр-во. | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты культуры и искусства | Организация кинотеатра в составе проектируемого многофункционального торгово-развлекательного комплекса, планировочная зона 8 | 1 объект | стр-во. | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | Установление не требуется |
|  | Объекты культуры и искусства | Организация выставочного зала в составе проектируемого многофункционального культурно-досугового комплекса, планировочная зона 8 | 1 объект | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты культуры и искусства | Строительство встроенно-пристроенных культурно-досуговых организаций, планировочная зона 3 | Количество и местоположениеобъектов уточнить проектом планировки | стр-во | стр-во | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство пункта выдачи спортивного инвентаря круглогодичного использования, планировочная зона 10 | В соответствии с проектом | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Реконструкция зала борьбы МБОУ НР НСО ДОД Детско-юношеская спортивная школа «Академия», планировочная зона 1 | без увеличения мощности | рек.-ция | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Реконструкция бассейна, планировочная зона 2б | 1 объект | рек.-ция | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство ЛДС, планировочная зона 10 | 1 объект | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство спортивного комплекса ракеточных видов спорта «Сибирская арена тенниса», планировочная зона 10 | 1 объект | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство ДСЮШ с баскетбольным, волейбольным залом, залом для занятия дзюдо, планировочная зона 10 | 1 объект | - | стр-во | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство стадиона, планировочная зона 10 | 1 объект | - | стр-во | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса и плоскостных сооружений, планировочная зона 10 | 1 объект | - | стр-во | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство объектов конного спорта, планировочная зона 10 | 1 объект | стр-во | - | Лесопарковая зона | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство общедоступных встроено-пристроенных спортивных залов, планировочная зона 3 | Количество и местоположениеобъектов уточнить проектом планировки | стр-во | - | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Установление не требуется |
|  | Общественные пространства | Строительство пешеходного бульвара, планировочная зона 3 | Ширина - 25 м, Протяженность – 1478 м | стр-во | - | Зона отдыха | Установление не требуется |
|  | Общественные пространства | благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации, планировочная зона 18 | 2 объекта | - | стр-во | Зона отдыха | Установление не требуется |
|  | Прочие объекты обслуживания | Строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса с 2-мя зрительскими залами, планировочная зона 8 | 1 объект | стр-во | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | Установление не требуется |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого периода

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для перспективной застройки рабочего поселка разработаны на основе нормативных документов, устанавливающих предельные значения удельных показателей теплопотребления для новых зданий различного назначения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 (с изменениями от 9 декабря 2013 г., 26 марта 2014 г., 7 марта, 20 мая 2017 г.) «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет:

а) для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений:

-  с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню,

- с 1 января 2023 г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню,

- с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 процентов по отношению к базовому уровню;

б) для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением многоквартирных домов), строений, сооружений:

- с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню.

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода приняты в соответствии со СП 131.13330.2018 «Строительная климатология».

Для социальных и общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения. Удельное теплопотребление рассчитано для каждого типа учреждений, затем на основании полученных данных были определены средневзвешенные величины удельного расхода теплоты на отопление и вентиляцию социальных и общественно-деловых зданий, которые использовались в дальнейших расчетах.

Для определения теплопотребления отдельно в системе отопления и отдельно в системе вентиляции использовано следующее допущение: расход теплоты в системе отопления компенсирует трансмиссионные потери через ограждающие конструкции и подогрев инфильтрационного воздуха в нерабочее время, система вентиляции обеспечивает подогрев вентиляционного воздуха в рабочее время.

На основании полученных значений удельного теплопотребления с использованием методических положений, изложенных в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», были рассчитаны удельные величины тепловых нагрузок систем отопления и вентиляции.

Учитывая принятую и утвержденную Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации №275 от 30.06.2012 г. актуализированную редакцию СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (СП 131.13330.2012), здания перспективной застройки, начиная с 01.01.2013 г., должны проектироваться согласно новым СНиП. Поэтому было принято, что удельные показатели теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки, начиная с 2016 года, должны быть, пересчитаны в соответствии с вышеупомянутым документом.

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды является норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» для перспективной застройки равным следующим величинам: 230 л/сутки/чел., в том числе 95 л/сутки/чел. горячей воды. Данные нормативы приняты по нижней границе, предлагаемой в указанных СНиП, и учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для санаторно-туристских комплексов и домов отдыха.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», перспективное удельное потребление воды жилых зданий должно составлять 175 л/сутки/чел., в том числе горячей воды 82,5 л/сутки/чел.

На основании вышеизложенного, расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в социальных и общественно-деловых зданиях, указанных выше, составляет 55 л/сутки/чел., в том числе горячей воды - 12,5 л/сутки/чел.

Удельные параметры в системе ГВС определялись с учетом планируемого на расчетный период уровня обеспеченности населения жильем.

Норматив потребления по отоплению зависит:

- от года постройки здания (до 1999 года или после 1999 года) и этажности здания.

Нормативы потребления коммунальных услуг на отопление определены приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 15 июня 2016 года № 85-ТЭ.

Нормативы по водоснабжению и водоотведению утверждены приказом Департамента по тарифам Новосибирской Области от 16 августа 2012 № 170-В (приложения 1.1, 2.1).

Таблица 2.5. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (1 Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3-4 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5-9 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 14 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 16 и более | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | 0,0201 | 0,018 | 0,018 |
| 3 | 0,0184 | 0,019 | 0,019 |
| 4-5 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 6-7 | 0,019 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | 0,018 | 0,019 | 0,019 |
| 9 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10 | 0,019 | 0,016 | 0,016 |
| 11 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 12 и более | 0,016 | 0,016 | 0,016 |

Таблица 2.6. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

| № п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 | 5,193 | 8,88 |
| 2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6,470 | 6,47 |
| 3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 | 5,145 | 8,772 |
| 4 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6,470 | 6,47 |
| 5 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 | 4,619 | 7,597 |
| 6 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6,470 | 6,47 |
| 7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 | 4,183 | 6,625 |
| 8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6,470 | 6,47 |
| 9 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 | 3,529 | 5,167 |
| 10 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 5,167 | 5,167 |
| 11 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | х | 4,255 | 4,255 |
| 12 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | х | 1,055 | х |
| 13 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | х | 2,879 | х |

Данные по удельным расходам тепловой энергии для обеспечения технологических процессов организациями, осуществляющими выработку тепловой энергии для целей осуществления технологических процессов, отсутствуют.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прогноз прироста тепловых нагрузок сформирован на основе прогноза перспективной застройки на территории рабочего поселка, заложенной в Генеральном плане, и на основании прогноза перспективных удельных расходов тепловой энергии для новых зданий.

Прирост тепловых нагрузок в зоне действия р.п. Краснообск представлен в таблице ниже.

Таблица 2.7. Прирост тепловой нагрузки по р.п. Краснообск

| № п/п | Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,650 |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,152 |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,270 |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,228 |
| 2а | жилая зона 2-ого микрорайона - второе полукольцо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 7,266 |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 4,061 |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 1,261 |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,854 |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 1,090 |
| 2б | жилая зона 2-ого микрорайона – первое полукольцо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3 | 3-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  | 2,987 | 2,987 | 2,987 | 7,313 | 7,313 | 7,313 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 50,539 |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 23,308 |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 5,362 |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 4,232 |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 4,696 | 4,696 | 4,696 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 17,637 |
| 4 | 4-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 2,908 |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 1,830 |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,420 |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,300 |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,358 |
| 5 | 5-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,930 |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,578 |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,140 |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,100 |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,112 |
| 6 | 6-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 1,490 |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,950 |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,222 |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,130 |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,188 |
| 7 | 7-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 4,134 |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 2,602 |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,602 |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,408 |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,522 |
| 8 | общественная зона 2-ого микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8а | общественная зона 2-ого микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Лесопарковая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Спортивно - рекреационная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Научная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Коммунально-складская зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сельскохозяйственная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Территория СНТ "Дружба" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Территория СНТ "Обские зори" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Территория СНТ "Смородинка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Территория СНТ "Тихие зори" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Береговая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Территория ограниченная ул. Северная, проектируемой улицей, границей "3-его микрорайона", границей населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по р.п. Краснообск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост всего, Гкал/ч |  | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 9,336 | 9,336 | 9,336 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 68,917 |
|  | Прирост отопление, Гкал/ч |  | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 1,6055 | 1,6055 | 1,6055 | 1,6055 | 1,6055 | 1,6055 | 1,6055 | 1,6055 | 1,6055 | 1,6055 | 34,481 |
|  | Прирост вентиляция, Гкал/ч |  | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,3705 | 0,3705 | 0,3705 | 0,3705 | 0,3705 | 0,3705 | 0,3705 | 0,3705 | 0,3705 | 0,3705 | 8,277 |
|  | Прирост ГВС, Гкал/ч |  | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 6,024 |
|  | Прирост соцкультбыт, Гкал/ч |  | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 4,984 | 4,984 | 4,984 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 20,135 |

Таблица 2.8 Изменения тепловой нагрузки в зоне действия р.п. Краснообск

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключаемая нагрузка, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| отопление | 0 | 0,00 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| вентиляция | 0 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Расчетное годовое потребление, Гкал/г | 0 | 0 | 1826,7 | 1826,7 | 1826,7 | 1831,5 | 1831,5 | 1831,5 | 1024 | 1023,97 | 1023,97 | 1023,97 | 1023,97 | 1023,97 | 1023,97 | 1023,97 | 1023,97 | 1023,97 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения не планируется.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Производственные зоны на территории рабочего поселка отсутствуют. Приростов объемов тепловой энергии в производственных зонах не планируется.

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Информация о потребителях, подключенных к тепловым сетям за период актуализации, отсутствует.

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки.

Актуализированный прогноз перспективной застройки взят на основании изменения по выданным техническим условиям на присоединение к централизованной системе теплоснабжения от котельной ФГУП «Энергетик».

Таблица 2.9 Изменение площади застройки по каждому микрорайону р.п. Краснообск.

| № п/п | Наименование территории | Численность населения на первую очередь, тыс.чел | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Существующее положение |  |  |
| 1 | 1 микрорайон | 9 942 | 266400 |
| 2 | 2 микрорайон | 10 445 | 261200 |
| 3 | 3 микрорайон | 0 | 0 |
| 4 | 4 микрорайон | 746 | 43500 |
| 5 | 5 микрорайон | 124 | 18300 |
| 6 | 6 микрорайон | 1 660 | 37300 |
| 7 | 7 микрорайон | 2 130 | 45400 |
| 8 | Всего р.п. Краснообск | 25 047 | 672100 |
|  | Расчет на первую очередь |  |  |
| 1 | 1 микрорайон | 9950 | 266400 |
| 2 | 2 микрорайон | 12500 | 392500 |
| 3 | 3 микрорайон | 8500 | 212500 |
| 4 | 4 микрорайон | 800 | 62400 |
| 5 | 5 микрорайон | 300 | 24100 |
| 6 | 6 микрорайон | 1660 | 45900 |
| 7 | 7 микрорайон | 2390 | 59800 |
| 8 | Всего р.п. Краснообск | 36100 | 1063600 |
|  | Расчет на расчетный срок |  |  |
| 1 | 1 микрорайон | 9950 | 266400 |
| 2 | 2 микрорайон | 17000 | 440900 |
| 3 | 3 микрорайон | 16500 | 445500 |
| 4 | 4 микрорайон | 800 | 74900 |
| 5 | 5 микрорайон | 400 | 28000 |
| 6 | 6 микрорайон | 1800 | 50300 |
| 7 | 7 микрорайон | 3550 | 88700 |
| 8 | Всего р.п. Краснообск | 50000 | 1394700 |

Расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная перспективная тепловая нагрузка на коллекторах котельной ФГУП «Энергетик» представлена в таблице ниже.

Таблица 2.10 Расчетная перспективная тепловая нагрузка на коллекторах источника

| Параметры/Год | Присоединенная нагрузка (Всего) | Отопление | Вентиляция | ГВС | Присоединенная нагрузка (Краснообск) | Отопление | Вентиляция | ГВС | Присоединенная нагрузка (прочие) | Отопление | Вентиляция | ГВС | Тепловые потери при транспортировки ТЭ | Нагрузка на коллекторах (с учетом потерь) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ед. изм. | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2020 | 224,218 | 115,590 | 37,038 | 71,591 | 209,306 | 104,524 | 35,554 | 69,228 | 14,913 | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 8,82 | 233,038 |
| 2021 | 224,218 | 115,590 | 37,038 | 71,591 | 209,306 | 104,524 | 35,554 | 69,228 | 14,913 | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 8,82 | 233,038 |
| 2022 | 229,228 | 119,319 | 37,800 | 72,110 | 214,316 | 108,253 | 36,316 | 69,747 | 14,913 | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 8,82 | 238,048 |
| 2023 | 234,238 | 123,048 | 38,562 | 72,629 | 219,326 | 111,982 | 37,078 | 70,266 | 14,913 | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 8,82 | 243,058 |
| 2024 | 239,248 | 126,777 | 39,324 | 73,148 | 224,336 | 115,711 | 37,840 | 70,785 | 14,913 | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 8,82 | 248,068 |
| 2025 | 248,584 | 134,831 | 40,086 | 73,667 | 233,671 | 123,765 | 38,602 | 71,304 | 14,913 | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 8,82 | 257,404 |
| 2026 | 257,919 | 142,886 | 40,848 | 74,186 | 243,007 | 131,820 | 39,364 | 71,823 | 14,913 | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 8,82 | 266,739 |
| 2027 | 267,255 | 150,940 | 41,610 | 74,705 | 252,342 | 139,874 | 40,126 | 72,342 | 14,913 | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 8,82 | 276,075 |
| 2028 | 269,843 | 152,867 | 41,981 | 74,996 | 254,930 | 141,801 | 40,497 | 72,633 | 14,913 | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 8,82 | 278,663 |
| 2029 | 272,431 | 154,793 | 42,351 | 75,287 | 257,518 | 143,727 | 40,867 | 72,924 | 14,913 | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 8,82 | 281,251 |
| 2030 | 275,019 | 156,720 | 42,722 | 75,578 | 260,106 | 145,654 | 41,238 | 73,215 | 14,913 | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 8,82 | 283,839 |
| 2031 | 277,607 | 158,646 | 43,092 | 75,869 | 262,694 | 147,580 | 41,608 | 73,506 | 14,913 | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 8,82 | 286,427 |
| 2032 | 280,195 | 160,573 | 43,463 | 76,160 | 265,282 | 149,507 | 41,979 | 73,797 | 14,913 | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 8,82 | 289,015 |
| 2033 | 282,783 | 162,499 | 43,833 | 76,451 | 267,870 | 151,433 | 42,349 | 74,088 | 14,913 | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 8,82 | 291,603 |
| 2034 | 285,371 | 164,426 | 44,204 | 76,742 | 270,458 | 153,360 | 42,720 | 74,379 | 14,913 | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 8,82 | 294,191 |
| 2035 | 287,959 | 166,352 | 44,574 | 77,033 | 273,046 | 155,286 | 43,090 | 74,670 | 14,913 | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 8,82 | 296,779 |
| 2036 | 290,547 | 168,279 | 44,945 | 77,324 | 275,634 | 157,213 | 43,461 | 74,961 | 14,913 | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 8,82 | 299,367 |
| 2037 | 293,135 | 170,205 | 45,315 | 77,615 | 278,222 | 159,139 | 43,831 | 75,252 | 14,913 | 11,066 | 1,484 | 2,363 | 8,82 | 301,955 |

Фактические расходы теплоносителя в отопительный период и летний период.

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме – 12 т/ч в летний период, 28 т/ч в зимний период.

Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка – 38 т/ч.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки составлены на основании следующих данных:

•	данные по существующим располагаемым мощностям энергоисточников, затратам мощности на собственные нужды и потерям мощности в тепловых сетях на 2020 год;

•	данные по существующим договорным и фактическим тепловым нагрузкам в зонах действия энергоисточников на 2020 год;

•	данные по перспективным тепловым нагрузкам в существующих зонах действия энергоисточников и вне существующих зон действия энергоисточников за период с 2021 по 2037 годы.

По результатам составления балансов существующей располагаемой мощности и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия энергоисточников определены:

•	резервы и дефициты существующей располагаемой тепловой мощности в существующих зонах действия энергоисточников на конец каждого прогнозируемого периода;

•	зоны развития территории рабочего поселка Краснообск с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченной тепловой мощностью.

Таблица 3.1 Балансы тепловой мощности источника и перспективной тепловой энергии потребителей

| Параметры/Год | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 214 | 214 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 14 | 14 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 214 | 214 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 14 | 14 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Собственные нужды в горячей воде | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Собственные нужды в паре | Гкал/ч | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 197,3 | 197,3 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 |
| Присоединенная нагрузка (Всего) | Гкал/ч | 224,218 | 224,218 | 229,228 | 234,238 | 239,248 | 248,584 | 257,919 | 267,255 | 269,843 | 272,431 | 275,019 | 277,607 | 280,195 | 282,783 | 285,371 | 287,959 | 290,547 | 293,135 |
| Отопление | Гкал/ч | 115,590 | 115,590 | 119,319 | 123,048 | 126,777 | 134,831 | 142,886 | 150,940 | 152,867 | 154,793 | 156,720 | 158,646 | 160,573 | 162,499 | 164,426 | 166,352 | 168,279 | 170,205 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 37,038 | 37,038 | 37,800 | 38,562 | 39,324 | 40,086 | 40,848 | 41,610 | 41,981 | 42,351 | 42,722 | 43,092 | 43,463 | 43,833 | 44,204 | 44,574 | 44,945 | 45,315 |
| ГВС | Гкал/ч | 71,591 | 71,591 | 72,110 | 72,629 | 73,148 | 73,667 | 74,186 | 74,705 | 74,996 | 75,287 | 75,578 | 75,869 | 76,160 | 76,451 | 76,742 | 77,033 | 77,324 | 77,615 |
| Присоединенная нагрузка (Краснообск) | Гкал/ч | 209,306 | 209,306 | 214,316 | 219,326 | 224,336 | 233,671 | 243,007 | 252,342 | 254,930 | 257,518 | 260,106 | 262,694 | 265,282 | 267,870 | 270,458 | 273,046 | 275,634 | 278,222 |
| Отопление | Гкал/ч | 104,524 | 104,524 | 108,253 | 111,982 | 115,711 | 123,765 | 131,820 | 139,874 | 141,801 | 143,727 | 145,654 | 147,580 | 149,507 | 151,433 | 153,360 | 155,286 | 157,213 | 159,139 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 35,554 | 35,554 | 36,316 | 37,078 | 37,840 | 38,602 | 39,364 | 40,126 | 40,497 | 40,867 | 41,238 | 41,608 | 41,979 | 42,349 | 42,720 | 43,090 | 43,461 | 43,831 |
| ГВС | Гкал/ч | 69,228 | 69,228 | 69,747 | 70,266 | 70,785 | 71,304 | 71,823 | 72,342 | 72,633 | 72,924 | 73,215 | 73,506 | 73,797 | 74,088 | 74,379 | 74,670 | 74,961 | 75,252 |
| Присоединенная нагрузка (прочие) | Гкал/ч | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 |
| Отопление | Гкал/ч | 11,066 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 1,484 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| ГВС | Гкал/ч | 2,363 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| Тепловые потери при транспортировке ТЭ | Гкал/ч | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |
| Нагрузка на коллекторах (с учетом потерь) | Гкал/ч | 233,038 | 233,038 | 238,048 | 243,058 | 248,068 | 257,404 | 266,739 | 276,075 | 278,663 | 281,251 | 283,839 | 286,427 | 289,015 | 291,603 | 294,191 | 296,779 | 299,367 | 301,955 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -35,74 | -35,74 | 16,85 | 11,84 | 6,83 | -2,50 | -11,84 | -21,17 | -23,76 | -26,35 | -28,94 | -31,53 | -34,11 | -36,70 | -39,29 | -41,88 | -44,47 | -47,05 |
|  | % | -17 | -17 | 6 | 4 | 3 | -1 | -4 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | % | -18 | -18 | 7 | 5 | 3 | -1 | -5 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.

С целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей (обеспечения возможности передачи требуемого объема теплоносителя) в электронной модели систем теплоснабжения были проведены серии гидравлических расчетов. Последовательность расчета описана ниже:

•	в электронной модели системы теплоснабжения были созданы копии (так называемые «клоны») расчетного слоя для системы теплоснабжения;

•	обобщенные потребители присоединены к ближайшим тепловым камерам или участкам тепловых сетей (в случае, если существующие тепловые камеры или узлы врезки значительно удалены от месторасположения перспективного потребителя);

•	на основе анализа результатов гидравлических расчетов (пьезометрические графики, расчетные таблицы, значения располагаемого напора у потребителей) определены проблемные по гидравлическим режимам зоны, для обеспечения теплоснабжения которых будут предложены соответствующие группы мероприятий.

На основе выполненных гидравлических расчетов определено, что в период до 2037 года при подключении перспективной тепловой нагрузки к существующим тепловым сетям возможно возникновение следующих проблемных зон, гидравлический режим в которых не позволит обеспечить нормативное теплоснабжение потребителей.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

При реализации присоединения перспективных объектов к котельной ФГУП «Энергетик» на весь рассматриваемый период возникает дефицит тепловой мощности.

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За период актуализации располагаемая мощность водогрейных котлов была приведена со значения установленной мощности. Также планируется провести замену паровых котлов с увеличением установленной мощности. При этом дефицит тепловой мощности на источнике образуется на весь рассматриваемый период.

Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения.

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения), в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем теплоснабжения.

Мастер - план схемы теплоснабжения выполняется для формирования нескольких вариантов развития систем теплоснабжения р.п. Краснообска, из которых будет выбран рекомендуемый вариант развития систем теплоснабжения.

Мастер - план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа тарифных (ценовых) последствий и анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Разработка вариантов, включаемых в мастер-план, базируется на условии обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенного в соответствии с прогнозом развития строительных фондов на основании показателей генерального плана р.п. Краснообска (с учетом его корректировки).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», предложения по развитию системы теплоснабжения должны основываться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций.

После разработки проектных предложений для каждого варианта мастер - плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и затем - оценка эффективности финансовых затрат.

Для каждого варианта мастер - плана оцениваются достигаемые целевые показатели развития системы теплоснабжения.

Варианты развития систем теплоснабжения р.п. Краснообска.

На основании анализа существующего состояния систем теплоснабжения, перспектив развития р.п. Краснообска в схеме теплоснабжения предложены к рассмотрению следующие варианты развития системы теплоснабжения:

1 – вариант развития системы теплоснабжения основан на подключении перспективных объектов тепловой энергии к котельной ФГУП «Энергетик».

2 - вариант развития системы теплоснабжения основан на подключении перспективных потребителей микрорайона 3 к отдельно-стоящей котельной.

Вариант 1: согласно плану мероприятий ФГУП «Энергетик» предусматривается увеличение установленной мощности котельной с заменой двух паровых котлов ДКВР 10/13 ст.№1 и ст.№2 на водогрейные котлы КВ-ГМ-11,63-150Н мощностью 30 МВт (25,8 Гкал/ч). С учетом развития р.п. Краснообск по утвержденному Генеральному плану, возникает необходимость установки еще одного котла мощностью 30 МВт (25,8 Гкал/ч) (2-я очередь) в 2027 г.

Вариант 2: предусматривается строительство дополнительной источника тепловой энергии – котельной для микрорайона №3 с мощностью по очередям:

1-я: 30 МВт (25,8 Гкал/ч);

2-я: дополнительно в 2027 г. 30 МВт (25,8 Гкал/ч), итого 60 МВт (51,6 Гкал/ч)

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения.

1 Перспективные приросты тепловой нагрузки

Основным показателем сравнения вариантов является изменения тепловой нагрузки на существующих источниках и перспективный прирост на новых котельных.

Таблица 4.1 Перспективные балансы (1 вариант)

| Параметры | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 214 | 251,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 14 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 214 | 214 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 14 | 14 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Собственные нужды в горячей воде | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Собственные нужды в паре | Гкал/ч | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 197,3 | 197,3 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 280,7 | 280,7 | 280,7 | 280,7 | 280,7 | 280,7 | 280,7 | 280,7 | 280,7 | 280,7 | 280,7 |
| Присоединенная нагрузка (Всего) | Гкал/ч | 224,218 | 224,218 | 229,228 | 234,238 | 239,248 | 248,584 | 257,919 | 267,255 | 269,843 | 272,431 | 275,019 | 277,607 | 280,195 | 282,783 | 285,371 | 287,959 | 290,547 | 293,135 |
| Отопление | Гкал/ч | 115,590 | 115,590 | 119,319 | 123,048 | 126,777 | 134,831 | 142,886 | 150,940 | 152,867 | 154,793 | 156,720 | 158,646 | 160,573 | 162,499 | 164,426 | 166,352 | 168,279 | 170,205 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 37,038 | 37,038 | 37,800 | 38,562 | 39,324 | 40,086 | 40,848 | 41,610 | 41,981 | 42,351 | 42,722 | 43,092 | 43,463 | 43,833 | 44,204 | 44,574 | 44,945 | 45,315 |
| ГВС | Гкал/ч | 71,591 | 71,591 | 72,110 | 72,629 | 73,148 | 73,667 | 74,186 | 74,705 | 74,996 | 75,287 | 75,578 | 75,869 | 76,160 | 76,451 | 76,742 | 77,033 | 77,324 | 77,615 |
| Присоединенная нагрузка (Краснообск) | Гкал/ч | 209,306 | 209,306 | 214,316 | 219,326 | 224,336 | 233,671 | 243,007 | 252,342 | 254,930 | 257,518 | 260,106 | 262,694 | 265,282 | 267,870 | 270,458 | 273,046 | 275,634 | 278,222 |
| Отопление | Гкал/ч | 104,524 | 104,524 | 108,253 | 111,982 | 115,711 | 123,765 | 131,820 | 139,874 | 141,801 | 143,727 | 145,654 | 147,580 | 149,507 | 151,433 | 153,360 | 155,286 | 157,213 | 159,139 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 35,554 | 35,554 | 36,316 | 37,078 | 37,840 | 38,602 | 39,364 | 40,126 | 40,497 | 40,867 | 41,238 | 41,608 | 41,979 | 42,349 | 42,720 | 43,090 | 43,461 | 43,831 |
| ГВС | Гкал/ч | 69,228 | 69,228 | 69,747 | 70,266 | 70,785 | 71,304 | 71,823 | 72,342 | 72,633 | 72,924 | 73,215 | 73,506 | 73,797 | 74,088 | 74,379 | 74,670 | 74,961 | 75,252 |
| Присоединенная нагрузка (прочие) | Гкал/ч | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 |
| Отопление | Гкал/ч | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 |
| ГВС | Гкал/ч | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 |
| Тепловые потери при транспортировке ТЭ | Гкал/ч | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |
| Нагрузка на коллекторах (с учетом потерь) | Гкал/ч | 233,038 | 233,038 | 238,048 | 243,058 | 248,068 | 257,404 | 266,739 | 276,075 | 278,663 | 281,251 | 283,839 | 286,427 | 289,015 | 291,603 | 294,191 | 296,779 | 299,367 | 301,955 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -35,74 | 1,86 | 16,85 | 11,84 | 6,83 | -2,50 | -11,84 | 4,63 | 2,04 | -0,55 | -3,14 | -5,73 | -8,31 | -10,90 | -13,49 | -16,08 | -18,67 | -21,25 |
|  | % | -17 | 1 | 6 | 4 | 3 | -1 | -4 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | % | -18 | 1 | 7 | 5 | 3 | -1 | -5 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |

Таблица 4.2 Перспективные балансы (2 вариант)

| Параметры | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ФГУП "Энергетик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 214 | 251,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 14 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 214 | 214 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 14 | 14 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Собственные нужды в горячей воде | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Собственные нужды в паре | Гкал/ч | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 197,3 | 197,3 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 |
| Присоединенная нагрузка (Всего) | Гкал/ч | 224,218 | 224,218 | 226,241 | 228,265 | 230,288 | 232,311 | 234,335 | 236,358 | 236,982 | 237,606 | 238,230 | 238,854 | 239,478 | 240,102 | 240,726 | 241,350 | 241,974 | 242,598 |
| Отопление | Гкал/ч | 115,590 | 115,590 | 117,096 | 118,601 | 120,107 | 121,613 | 123,118 | 124,624 | 125,087 | 125,551 | 126,014 | 126,478 | 126,941 | 127,405 | 127,868 | 128,332 | 128,795 | 129,259 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 37,038 | 37,038 | 37,373 | 37,709 | 38,044 | 38,379 | 38,715 | 39,050 | 39,141 | 39,231 | 39,322 | 39,412 | 39,503 | 39,593 | 39,684 | 39,774 | 39,865 | 39,955 |
| ГВС | Гкал/ч | 71,591 | 71,591 | 71,773 | 71,956 | 72,138 | 72,320 | 72,503 | 72,685 | 72,755 | 72,825 | 72,895 | 72,965 | 73,035 | 73,105 | 73,175 | 73,245 | 73,315 | 73,385 |
| Присоединенная нагрузка (Краснообск) | Гкал/ч | 209,306 | 209,306 | 211,329 | 213,353 | 215,376 | 217,399 | 219,423 | 221,446 | 222,070 | 222,694 | 223,318 | 223,942 | 224,566 | 225,190 | 225,814 | 226,438 | 227,062 | 227,686 |
| Отопление | Гкал/ч | 104,524 | 104,524 | 106,030 | 107,535 | 109,041 | 110,547 | 112,052 | 113,558 | 114,021 | 114,485 | 114,948 | 115,412 | 115,875 | 116,339 | 116,802 | 117,266 | 117,729 | 118,193 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 35,554 | 35,554 | 35,889 | 36,225 | 36,560 | 36,895 | 37,231 | 37,566 | 37,657 | 37,747 | 37,838 | 37,928 | 38,019 | 38,109 | 38,200 | 38,290 | 38,381 | 38,471 |
| ГВС | Гкал/ч | 69,228 | 69,228 | 69,410 | 69,593 | 69,775 | 69,957 | 70,140 | 70,322 | 70,392 | 70,462 | 70,532 | 70,602 | 70,672 | 70,742 | 70,812 | 70,882 | 70,952 | 71,022 |
| Присоединенная нагрузка (прочие) | Гкал/ч | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 | 14,913 |
| Отопление | Гкал/ч | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 | 11,066 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 |
| ГВС | Гкал/ч | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 |
| Тепловые потери при транспортировке ТЭ | Гкал/ч | 8,82 | 8,82 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
| Нагрузка на коллекторах (с учетом потерь) | Гкал/ч | 233,038 | 233,038 | 234,661 | 236,685 | 238,708 | 240,731 | 242,755 | 244,778 | 245,402 | 246,026 | 246,650 | 247,274 | 247,898 | 248,522 | 249,146 | 249,770 | 250,394 | 251,018 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0 | -35,74 | 1,86 | 20,24 | 18,21 | 16,19 | 14,17 | 12,14 | 10,12 | 9,50 | 8,87 | 8,25 | 7,63 | 7,00 | 6,38 | 5,75 | 5,13 | 4,51 | 3,88 |
|  | 0 | -17 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | 0 | -18 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Котельная 3-го микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч |  |  | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч |  |  | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Собственные нужды в горячей воде | Гкал/ч |  |  | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Собственные нужды в паре | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч |  |  | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 49,35 |
| Присоединенная нагрузка (Всего Краснообск) | Гкал/ч |  |  | 2,987 | 5,973 | 8,96 | 16,273 | 23,584 | 30,897 | 32,861 | 34,825 | 36,789 | 38,753 | 40,717 | 42,681 | 44,645 | 46,609 | 48,573 | 50,537 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  | 2,223 | 4,447 | 6,67 | 13,22 | 19,77 | 26,317 | 27,780 | 29,243 | 30,706 | 32,169 | 33,632 | 35,095 | 36,558 | 38,021 | 39,484 | 40,947 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  | 0,427 | 0,853 | 1,28 | 1,707 | 2,133 | 2,56 | 2,84 | 3,12 | 3,4 | 3,68 | 3,96 | 4,24 | 4,52 | 4,8 | 5,08 | 5,36 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  | 0,337 | 0,673 | 1,01 | 1,347 | 1,683 | 2,02 | 2,241 | 2,462 | 2,683 | 2,904 | 3,125 | 3,346 | 3,567 | 3,788 | 4,009 | 4,23 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Нагрузка на коллекторах (с учетом потерь) | Гкал/ч |  |  | 3,387 | 6,373 | 9,36 | 16,673 | 23,984 | 31,297 | 33,261 | 35,225 | 37,189 | 39,153 | 41,117 | 43,081 | 45,045 | 47,009 | 48,973 | 50,937 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  | 20,16 | 17,18 | 14,19 | 6,88 | -0,43 | 18,05 | 16,09 | 14,13 | 12,16 | 10,20 | 8,23 | 6,27 | 4,31 | 2,34 | 0,38 | -1,59 |
|  | % |  |  | 78 | 67 | 55 | 27 | -2 | 35 | 31 | 27 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 5 | 1 | -3 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | % |  |  | 86 | 73 | 60 | 29 | -2 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | -3 |

2. Надежность источника тепловой энергии

Категории надежности котельных определяются в соответствии с п. 4.9 СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76.

В зонах перспективного теплоснабжения предусматривается строительство зданий различного назначения. Категория потребителей по надежности определяется п. 4.8 СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76.

Как показал анализ назначения и характеристик перспективных потребителей, в рассматриваемой зоне не планируется строительство потребителей 1 категории. Таким образом, учитывая п. 4.9, все перспективные котельные будут относиться ко 2 категории с точки зрения надежности.

Наличие резервного топлива

Котельная ФГУП «Энергетик» имеет резервное топливо.

3. Надежность системы транспорта тепловой энергии

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке Схем теплоснабжения, для оценки используется алгоритм, представленный в приложении 9 нормативного документа.

В соответствии с приведенным алгоритмом, надежность тепловых сетей оценивается, как последовательный расчет участков тепловых сетей, входящих в сетевую структуру от теплоисточника до конечного потребителя.

По варианту №1 система транспорта тепловой энергии до новых потребителей имеет сложную сетевую структуру, что формально приводит к существенному снижению надежности.

По варианту №2 нормативная надежность будет выдерживаться ввиду отсутствия сложной сетевой структуры системы транспорта тепловой энергии (вероятность возникновения отказов на новых внутриквартальных сетях минимальна).

Таким образом, в чести надежности системы транспорта тепловой энергии варианты сопоставимы.

4. Качество теплоснабжения

По варианту №2 котельная будет расположена в непосредственной близости от перспективных потребителей, качество услуги для потребителей вблизи теплоисточника выше. В случае принятия варианта №1 потребители будут «хвостовыми». У таких потребителей встречаются локальные «недотопы», снижение качества подачи теплоносителя (недостаток напора). Подобные проблемы побуждают потребителей к установке подкачивающих насосов, что приводит к разрегулировке систем теплоснабжения.

5. Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»)

В соответствии с п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» при разработке и актуализации Схемы теплоснабжения должна обеспечиваться приоритетность использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности.

Комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории р.п. Краснообск нет.

6. Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий

Была проведена оценка стоимости мероприятий с применением одинаковых подходов к формированию стоимости.

При прогнозировании капитальных затрат учтены индексы-дефляторы, отражающие удорожание всех видов работ.

Вариант №1.

Основные капитальные затраты по данному варианту будут складываться из затрат на:

•	Реконструкция котельной ФГУП «Энергетик»;

Вариант №2

Основные капитальные затраты по данному варианту будут складываться из затрат на:

•	Строительство котельной для обеспечения тепловой энергией 3 микрорайона;

•	Реконструкция котельной ФГУП «Энергетик».

Структура капитальных затрат по вариантам, в течение расчетного срока реализации проекта Схемы теплоснабжения р.п. Краснообска.

Величина необходимых затрат на реализацию каждого из вариантов развития приведена в таблице ниже. Цены на строительство Котельной определены согласно НЦС 81-02-19-2020 и прокладку тепловых сетей согласно НЦС 81-02-13-2020 утвержденные приказом от 30 декабря 2019 г. №916/пр с учетом коэффициентов строительства в Новосибирской области.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей.

Сборником предусмотрен следующий показатель стоимости: 1 км двухтрубной трассы.

В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Таблица 4.3 Сравнение величины капитальных затрат по 2м вариантам, млн. руб.

| Наименование мероприятия | 1 вариант | 2 вариант |
| --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | 798,083 | 698,735 |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | 500,04 | 500,04 |
| 1.2. Строительство отдельно стоящей котельной (1-я и 2-я очередь) |  | 198,695 |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей (увеличение мощности котельной ФГУП УЭВ, 1-я и 2-я очередь) | 298,043 | 298,043 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |
| Итого: | 798,083 | 1695,51 |

7. Обеспечение экологической безопасности

По варианту №1 для жителей р.п. Краснообска отсутствуют негативные экологические последствия, связанные с увеличением выработки дополнительной тепловой энергии, в части увеличения расхода дымовых газов.

Соответствие уровня выбросов на новой котельной действующим экологическим требованиям может быть достигнуто грамотным выбором высоты дымовых труб при проектировании новых систем теплоснабжения.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей).  Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Ценовые последствия для потребителей выполнены в соответствии с прогнозами цен и тарифов Минэкономразвития РФ до 2030 г.

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Формирование блока долгосрочных индексов-дефляторов осуществлено с учётом Сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также с учётом прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Инфляция (ИПЦ) среднегодовая принята согласно целевому сценарию.

Прогноз величины используемого в расчётах показателя последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой:

Ai+1=(Ai×Ii+1)100

где 𝑖− индекс расчётного периода (при 𝑖=0 базовый период 2020 год);

𝐴 – показатель, тыс. руб.,

𝐼 – индекс-дефлятор, соответствующий показателю А, %.

Значения индексов дефляторов подлежат обновлению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Сроки полезного использования оборудования систем теплоснабжения приняты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изменениями на 27.12.2019):

- Для источников тепловой энергии – 10 лет (пятая группа, код ОКОФ - 330.25.30);

- Для магистральных тепловых сетей – 10 лет (пятая группа, код ОКОФ – 220.41.20.20.303);

- Для распределительных и внутриквартальных тепловых сетей – 25 лет (восьмая группа, код ОКОФ – 220.41.20.20.718).

Таблица 4.4 Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2035 г. (в %, за год к предыдущему году)

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, % | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| Газ природный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный (рост оптовых цен для всех категорий потребителей, в среднем за год к предыдущему году, в %) | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Электрическая энергия (цены на розничном рынке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия (рост цен в руб./ для всех категорий потребителей на розничном рынке, исключая население, в среднем за год к предыдущему году, %) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 |
| Источники теплоснабжения | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы (СМР) | 105,1 | 105,1 | 105 | 104,9 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
| Проектные и изыскательские работы (ПИР) | 104,8 | 104 | 103,3 | 102,9 | 102,6 | 102,4 | 102,2 | 101,8 | 101,4 | 101,2 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
| ХОВ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| Постоянные затраты на эксплуатацию | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |

Таблица 4.5 Прогноз изменения тарифа на тепловую энергию в период 2020-2037 гг. (1 вариант).

| Наименование тарифа | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию от ФГУП "Энергетик" | руб./Гкал | 1503,97 | 1579,17 | 1658,13 | 1741,03 | 1828,08 | 1919,49 | 1942,52 | 1965,83 | 1989,42 | 2013,30 | 2037,46 | 2061,91 | 2086,65 | 2111,69 | 2137,03 | 2162,67 | 2188,62 | 2214,89 |
| Индекс-дефлятор МЭР |  |  | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |

Таблица 4.6 Прогноз изменения тарифа на тепловую энергию в период 2020-2037 гг. (2 вариант). Метод альтернативной котельной.

| Наименование тарифа | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс-дефлятор МЭР |  |  | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| Тариф по методу альтернативной котельной | руб./Гкал |  |  | 1696,56 | 1781,39 | 1870,46 | 1963,98 | 1987,55 | 2011,40 | 2035,54 | 2059,96 | 2084,68 | 2109,70 | 2135,01 | 2160,63 | 2186,56 | 2212,80 | 2239,35 | 2266,23 |

Решение по рекомендуемому варианту

В таблице представлены результаты сравнительной оценки реализации вариантов по всем рассмотренным критериям.

Таблица 4.7 Результаты сравнения вариантов по критериям

| Номер критерия | Наименование | Вариант № 1 | Вариант №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надёжность источника тепловой энергии, в т.ч. | + | + |
| 1-1 | Наличие резервного источника электроснабжения | + | + |
| 1-2 | Наличие резервного (аварийного) топлива | + | + |
| 1-3 | Возможность резервирования тепловой нагрузки при отказе теплоисточника | + | + |
| 2 | Надёжность системы транспорта тепловой энергии | + | + |
| 3 | Качество теплоснабжения | +/- | + |
| 4 | Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий) | + | - |
| 5 | Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - | - |
| 6 | Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий | + | - |
| 7 | Обеспечение экологической безопасности | + | + |
| 8 | Критерий окупаемости инвестиций | + | + |

Разработчиком проекта актуализации Схемы теплоснабжения видится наиболее рациональным вариант № 1, в котором соблюдается баланс по рассмотренным критериям. При реализации данного варианта будут обеспечены оптимальные условия теплоснабжения для перспективных потребителей:

- минимальные капитальные затраты на присоединение перспективных потребителей;

- максимальная выработка теплоэнергии при минимальных финансовых вложениях;

В актуализированной схеме теплоснабжения добавлена Глава 4 «Мастер-план» развития системы теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Поскольку все существующие потребители систем теплоснабжения присоединены к системам горячего водоснабжения по «закрытой» схеме (не осуществляют потребления теплоносителя), а все перспективные потребители будут подключаться по такой же схеме, то прогнозируемый объем потребления теплоносителя потребителями на весь период рассмотрения схемы теплоснабжения равен 0.

Таким образом, мощности водоподготовительных установок будут затрачены во всем периоде действия схемы теплоснабжения только на восполнение потерь сетевой воды (далее ПСВ) в тепловых сетях.

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии", к нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии"

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

•	затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

•	технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

•	технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Расчётные годовые ПСВ с утечкой определяются по формуле:

где: а – расчётное удельное значение ПСВ с утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления, м3/ч, принимается в размере 0,25% от среднегодового объема ТС;

Vср.г – среднегодовой объем сетевой воды в ТС, м3;

nгод – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, ч.

Расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем теплопотребления после монтажа принимаются равными 1,5-кратному объему ТС по формуле:

Gpп.п= 1,5·Vэтс

где: Vэтс – объем трубопроводов тепловой сети, на обслуживании ФГУП «Энергетик», м3.

Расчетные годовые ПСВ на регламентные испытания определятся по формуле:

Gpп.и = 2·Vэтс

Суммарные расчётные годовые ПСВ для системы теплоснабжения ФГУП «Энергетик» в целом Gpпсв (м3/год) определяются по формуле:

Gpпсв =Gpп.п +Gpп.а + Gpп.и + Gpут

где: Gpп.п – расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа, м3;

Gpп.и – расчетные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3;

Gpп.а – расчетные годовые ПСВ со сливами из средств автоматического регулирования и защиты, установленных на тепловых сетях, м3;

Gpут – расчетные годовые ПСВ с утечкой из тепловой сети, м3.

Перспективные потери сетевой воды по видам в каждой зоне действия источников тепловой энергии рабочего поселка Краснообск представлены в таблице ниже.

Таблица 5.1 Перспективные нормативные потери теплоносителя.

| Параметры | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 28,000 | 28,000 | 29,381 | 30,762 | 32,143 | 33,524 | 34,906 | 36,287 | 36,894 | 37,502 | 38,109 | 38,717 | 39,324 | 39,932 | 40,540 | 41,147 | 41,755 | 42,362 |
| Нормативная подпитка | т/ч | 15,545 | 15,545 | 16,312 | 17,079 | 17,845 | 18,612 | 19,379 | 20,146 | 20,483 | 20,820 | 21,158 | 21,495 | 21,832 | 22,169 | 22,507 | 22,844 | 23,181 | 23,519 |
| Объем тепловой сети | м3 | 6218,012 | 6218,012 | 6524,717 | 6831,421 | 7138,126 | 7444,830 | 7751,534 | 8058,239 | 8193,163 | 8328,087 | 8463,011 | 8597,935 | 8732,859 | 8867,784 | 9002,708 | 9137,632 | 9272,556 | 9407,480 |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Поскольку все существующие потребители систем теплоснабжения присоединены к системам горячего водоснабжения по «закрытой» схеме (не осуществляют потребления теплоносителя), а все перспективные потребители будут подключаться по такой же схеме, то прогнозируемый объем потребления теплоносителя потребителями на весь период рассмотрения схемы теплоснабжения равен 0.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

На котельной ФГУП «Энергетик» установлены баки-аккумуляторы объемом 16 м3.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия котельной представлен в таблице.

Таблица 5.2 Нормативный и фактический часовой расход теплоносителя

| Параметры | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 28,000 | 28,000 | 29,381 | 30,762 | 32,143 | 33,524 | 34,906 | 36,287 | 36,894 | 37,502 | 38,109 | 38,717 | 39,324 | 39,932 | 40,540 | 41,147 | 41,755 | 42,362 |
| Нормативная подпитка | т/ч | 15,545 | 15,545 | 16,312 | 17,079 | 17,845 | 18,612 | 19,379 | 20,146 | 20,483 | 20,820 | 21,158 | 21,495 | 21,832 | 22,169 | 22,507 | 22,844 | 23,181 | 23,519 |
| Аварийная подпитка | т/ч | 14,763 | 14,763 | 15,491 | 16,219 | 16,947 | 17,675 | 18,403 | 19,132 | 19,452 | 19,772 | 20,093 | 20,413 | 20,733 | 21,054 | 21,374 | 21,694 | 22,015 | 22,335 |
| Объем тепловой сети | м3 | 6218,012 | 6218,012 | 6524,717 | 6831,421 | 7138,126 | 7444,830 | 7751,534 | 8058,239 | 8193,163 | 8328,087 | 8463,011 | 8597,935 | 8732,859 | 8867,784 | 9002,708 | 9137,632 | 9272,556 | 9407,480 |

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

Перспективный баланс производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя составлялся на основе существующих балансов, а также прогнозируемого роста потерь сетевой воды с утечками.

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии", потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются. Поэтому в качестве подпитки в аварийном режиме была принята максимальная подпитка в каждой системе теплоснабжения, полученная при ретроспективном анализе максимальной подпитки тепловой сети за последние 5 лет от базового года разработки схемы теплоснабжения.

Подача горячей воды потребителям осуществляется 4-мя насосами сетевой воды типа СЭ-1250-140.

Перспективные балансы производительности ВПУ котельной ФГУП «Энергетик» представлены в таблице ниже.

Таблица 5.3 Балансы производительности ВПУ котельной ФГУП «Энергетик»

| Параметры | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Собственные нужды | т/ч | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 |
| Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 28,000 | 28,000 | 29,381 | 30,762 | 32,143 | 33,524 | 34,906 | 36,287 | 36,894 | 37,502 | 38,109 | 38,717 | 39,324 | 39,932 | 40,540 | 41,147 | 41,755 | 42,362 |
| Нормативная подпитка | т/ч | 15,545 | 15,545 | 16,312 | 17,079 | 17,845 | 18,612 | 19,379 | 20,146 | 20,483 | 20,820 | 21,158 | 21,495 | 21,832 | 22,169 | 22,507 | 22,844 | 23,181 | 23,519 |
| Аварийная подпитка | т/ч | 14,763 | 14,763 | 15,491 | 16,219 | 16,947 | 17,675 | 18,403 | 19,132 | 19,452 | 19,772 | 20,093 | 20,413 | 20,733 | 21,054 | 21,374 | 21,694 | 22,015 | 22,335 |
| Расход сетевой воды на открытую ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | т/ч | 11,210 | 11,210 | 9,829 | 8,448 | 7,067 | 5,686 | 4,304 | 2,923 | 2,316 | 1,708 | 1,101 | 0,493 | -0,114 | -0,722 | -1,330 | -1,937 | -2,545 | -3,152 |
| Доля резерва | % | 28,03% | 28,03% | 24,57% | 21,12% | 17,67% | 14,21% | 10,76% | 7,31% | 5,79% | 4,27% | 2,75% | 1,23% | -0,29% | -1,81% | -3,32% | -4,84% | -6,36% | -7,88% |
| Резерв/дефицит в аварийном режиме | т/ч | 25,237 | 25,237 | 24,509 | 23,781 | 23,053 | 22,325 | 21,597 | 20,868 | 20,548 | 20,228 | 19,907 | 19,587 | 19,267 | 18,946 | 18,626 | 18,306 | 17,985 | 17,665 |
| Доля резерва в аварийном режиме | % | 63,09% | 63,09% | 61,27% | 59,45% | 57,63% | 55,81% | 53,99% | 52,17% | 51,37% | 50,57% | 49,77% | 48,97% | 48,17% | 47,37% | 46,57% | 45,76% | 44,96% | 44,16% |
| Объем тепловой сети | м3 | 6218,012 | 6218,012 | 6524,717 | 6831,421 | 7138,126 | 7444,830 | 7751,534 | 8058,239 | 8193,163 | 8328,087 | 8463,011 | 8597,935 | 8732,859 | 8867,784 | 9002,708 | 9137,632 | 9272,556 | 9407,480 |

Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период актуализации схемы теплоснабжения изменений в балансах ВПУ не зафиксировано.

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период актуализации схемы теплоснабжения изменений в потерях теплоносителя не происходило. Расчетные и фактический потери теплоносителя представлены в таблице 5.2.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории р.п. Краснообск - ранее не принимались.

Источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории р.п. Краснообск нет.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется.

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории р.п. Краснообск отсутствуют.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения

Планы развития энергосистемы р.п. Краснообск (по состоянию на 2020 г.) определены следующими нормативными документами:

- Схема и программы развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 гг. (далее по тексту - СиПР ЕЭС на 2020 - 2026 годы).

Строительство новых источников тепловой энергии с электрогенерирующим оборудованием Схемой не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории р.п. Краснообск нет.

В перспективе запланированы мероприятия по капитальному ремонту котельной ФГУП «Энергетик» с увеличением установленной мощности.

Таблица 6.1 План по реконструкции источника тепловой энергии ФГУП «Энергетик»

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Перевод атмосферного деаэратора котельной в вакуумный режим деаэрации подпиточной воды для подпитки тепловых сетей |
| 2 | Реконструкция насосного агрегата СЭ1250-140-11 с электродвигателем А4-400У-4 на котельной. |
| 3 | Реконструкция регулирующего клапана РК1-1 с заменой гидропривода на электромеханический на прямом трубопроводе ПНС. |
| 4 | Реконструкция источника тепловой энергии с заменой двух паровых котлов ДКВР 10/13 ст.№1 и ст.№2 на водогрейные котлы мощностью 30 МВт (25,8 Гкал/ч) каждый |
| 5 | Замена водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№1 на водогрейный котел ПТВМ-120 |
| 6 | Перевод котельной на дизельное резервное топливо |

По выбранному варианту для обеспечения перспективных нагрузок на котельной ФГУП «Энергетик» требуется увеличение установленной мощности в 2027 г. на дополнительные 30 МВт (25,8 Гкал/ч).

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории р.п. Краснообск нет.

Удельные затраты электрической энергии на:

- выработку единицы тепловой энергии – 27,75 кВт*ч/Гкал;

- транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей – 5,6 кВт*ч/Гкал.

Мероприятия по переоборудованию котельной в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не запланированы.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В перспективе не планируется переключения потребителей между котельными.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельной ФГУП «Энергетик» в пиковый режим работы в перспективе не планируется.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В перспективе планируется расширение зоны действия источника. Планируемые новые микрорайоны – 2-й, 7-й, 3-й.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В перспективе не планируется вывод из эксплуатации котельной ФГУП «Энергетик», так как он является единственным источником тепловой энергии.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории поселения, малоэтажными жилыми зданиями

В перспективе строительство малоэтажных жилых зданий не планируется.

Возможны отключения от системы теплоснабжения и переход на индивидуальные газовые котлы.

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения рабочего поселка Краснообск и ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено в главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки».

Обоснование перспективных балансов теплоносителя по котельной ФГУП «Энергетик» представлено в главе 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

При актуализации схемы теплоснабжения р.п. Краснообска мероприятия вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива - не предлагаются.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Производственных зон на территории рабочего поселка не имеется, в перспективе так же не планируется образование производственных площадок.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет перспективного радиуса эффективного теплоснабжения для котельной проведен на основании методических положений.

При расчетах были использованы полуэмпирические соотношения, полученные в результате анализа структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения.

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен для двух вариантов развития системы теплоснабжения на 2031 год с учетом приростов тепловой нагрузки и изменения зон действия источников тепловой энергии.

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения.

Таблица 6.2 Перспективный радиус эффективного теплоснабжения.

| Котельная | Площадь зоны действия источника | Число абонентских вводов | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети | Расчетная температура в подающем трубопроводе | Расчетная температура в обратном трубопроводе | Среднее число абонентов на 1 км² | Теплоплотность района | Эффективный радиус | Фактический радиус действия котельной (расстояние от котельной до наиболее удаленного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км² |  | Гкал/ч | фи | руб/м2 | °С | °С | В | Гкал/ч/км² | км | км |
| 1 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФГУП "Энергетик" | 6,25 | 450 | 152,67 | 1 | 18372916,8 | 150 | 70 | 72 | 24,43 | 4,35 | 8,096 |

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

В актуализированной схеме теплоснабжения р.п. Краснообск выбран вариант по увеличение установленной мощности котельной ФГУП «Энергети».

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

В результате разработки настоящего документа решены следующие задачи:

•	обоснование реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей;

•	обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах рабочего поселка под жилищную, комплексную или производственную застройку;

•	обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей по причине исчерпания эксплуатационного ресурса;

•	обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и обеспечения расчетных гидравлических режимов;

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них сформированы на основе проведенных расчетов с использованием электронной модели рабочего поселка Краснообск.

Во всех предложенных вариантах полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Гидравлические расчеты тепловых сетей котельной ФГУП «Энергетик»

Все предложенные мероприятия в рамках реализации схемы теплоснабжения рабочего поселка Краснообск обеспечивают устойчивые гидравлические режимы в системах теплоснабжения города во всем периоде действия схемы.

С целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей (обеспечения возможности передачи требуемого объема теплоносителя) при реализации мероприятий, предложенных в данной Главе обосновывающих материалов, в электронной модели систем теплоснабжения были проведены серии гидравлических расчетов. Последовательность расчета описана ниже:

•	на основе анализа результатов гидравлических расчетов определены проблемные по гидравлическим режимам зоны, для обеспечения теплоснабжения которых будут предложены соответствующие группы мероприятий;

•	разработаны предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения;

•	в электронной модели системы теплоснабжения были созданы копии (так называемые «клоны») расчетного слоя для системы теплоснабжения;

•	в каждом «клоне», на каждый период действия схемы теплоснабжения была смоделирована перекладка участков тепловой сети в соответствии с предложениями по строительству и реконструкции тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Согласно существующим балансам тепловой мощности котельной и присоединенной тепловой нагрузки потребителей, дефицитов тепловой мощности в системах теплоснабжения рабочего поселка не имеется. В связи с этим, реализация мероприятий по перераспределению тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не предлагается.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Генеральным планом предусматривается централизованное теплоснабжение всего жилого фонда.

В качестве оптимального варианта развития системы теплоснабжения  предлагается:

- реконструкция существующих тепломагистралей с увеличением диаметров трубопроводов;

- увеличение надежности работы и снижение аварийности тепловых сетей;

- строительство новой магистрали, позволит обеспечить теплоснабжением объекты нового строительства.

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Рабочий поселок Краснообск снабжает тепловой энергией единственная котельная ФГУП «Энергетик». В перспективе поставок тепловой энергии от других источников на территории рабочего поселка не планируется.

Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не предусматриваются.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения отсутствуют.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В рамках реализации мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения предусмотрена также реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания эксплуатационного ресурса. Эксплуатационный ресурс для тепловых сетей в системах теплоснабжения рабочего поселка Краснообск - 25 лет. Все трубопроводы старше 25 лет требуют замены на новые.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций отсутствуют.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

В актуализированной схеме теплоснабжения р.п. Краснообск убрана часть мероприятий по повышению эффективности работы тепловых сетей и капитальному ремонту ЦТП и ПНС по истечению срока действия мероприятий.

В 2020 году на ПНС произведена реконструкция оборудования для частотного регулирования насосных агрегатов ПНС с заменой существующего ВРУ-0,4 на новое комплексное распределительное устройство ВРУ-0,4 с двумя вводными ячейками, блоком АВР, двумя секциями шин и восемью отходящими линиями.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

По состоянию на 2020 год все потребители подключены к системе теплоснабжения по закрытой схеме горячего водоснабжения.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В системе централизованного теплоснабжения рабочего поселка Краснообск регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источнике тепловой энергии и ЦТП.

Утвержденный температурный график для котельной ФГУП «Энергетик» - 150/700С со срезкой на 115 0С.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Система теплоснабжения закрытая. Переход от открытой схемы на закрытую не требуется.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения не планируются.

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Согласно Федеральному закону от 7 декабря 2011 года №417-ФЗ, подключение объектов капитального строительства к централизованным открытым системам теплоснабжения с отбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения не допускается. С 1 января 2022 года не допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения.

По состоянию на 2020 год все потребители подключены к системе теплоснабжения по закрытой схеме горячего водоснабжения.

Предложения по источникам инвестиций

Мероприятия по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения не планируются.

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

В актуализированной схеме теплоснабжения добавлена Глава 8 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» развития системы теплоснабжения.

Мероприятия по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения не планируются.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии с пунктом 44 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 44 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

•	по каждому источнику тепловой энергии установлены перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа;

•	по каждому источнику тепловой энергии установлены нормативные запасы аварийных видов топлива.

При составлении перспективных топливных балансов были приняты следующие условия:

•	перспективное топливо потребление было рассчитано на основе прогноза спроса на тепловую энергию (мощность)/

•	перспективные тепловые нагрузки на котельной ФГУП «Энергетик» были определены в соответствии перспективными балансами.

•	перспективные значения выработки тепла котельными формировались на основе перспективного полезного отпуска, перспективных потерь в тепловых сетях (с учетом предложенных мероприятий по перекладке и новому строительству тепловых сетей) и перспективных затрат тепла на собственные нужды котельных;

•	перспективный удельный расход условного топлива (далее по тексту - УРУТ) на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии с существующими фактическими УРУТ на выработку тепловой энергии с учетом старения и износа оборудования;

•	УРУТ на выработку тепловой энергии для вновь вводимого оборудования принимался в соответствии с номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

•	при расчете нормативных неснижаемых запасов топлива была принята средняя теплота сгорания резервного топлива за последние пять лет.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Перспективные годовые расходы основного топлива, необходимые для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

В таблице ниже приведены перспективные годовые расходы основного топлива для источника теплоснабжения рабочего поселка Краснообск в рамках реализации схемы теплоснабжения.

Таблица 9.1 Перспективные топливные балансы

| Параметры | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 351034 | 338004,4 | 340630,3 | 342457,0 | 344283,6 | 346115,1 | 347946,6 | 349778,1 | 350802,1 | 351826,1 | 352850,0 | 353874,0 | 354898,0 | 355921,9 | 356945,9 | 357969,9 | 358993,8 | 360017,8 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 9515 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 341519 | 330757,4 | 333383,3 | 335210,0 | 337036,6 | 338868,1 | 340699,6 | 342531,1 | 343555,1 | 344579,1 | 345603,0 | 346627,0 | 347651,0 | 348674,9 | 349698,9 | 350722,9 | 351746,8 | 352770,8 |
| Отпуск тепловой энергии из сети | Гкал | 278122,6 | 269998,0 | 271824,7 | 273651,4 | 275478,1 | 277309,6 | 279141,1 | 280972,5 | 281996,5 | 283020,5 | 284044,4 | 285068,4 | 286092,4 | 287116,3 | 288140,3 | 289164,3 | 290188,2 | 291212,2 |
| потери тепловой энергии при транспортировке | Гкал | 63396,4 | 60759,4 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 |
| Нормативные тепловые потери при транспортировке ТЭ | Гкал | 61558,59 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 | 61558,6 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 57714,92 | 57714,9 | 59970,4 | 62225,9 | 64481,4 | 66736,9 | 68992,4 | 71247,9 | 72240,2 | 73232,4 | 74224,6 | 75216,9 | 76209,1 | 77201,3 | 78193,6 | 79185,8 | 80178,0 | 81170,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 164,41 | 164,41 | 164,41 | 164,41 | 164,41 | 164,41 | 164,41 | 164,41 | 164,41 | 164,41 | 164,41 | 164,41 | 164,41 | 164,41 | 164,41 | 164,41 | 164,41 | 164,41 |
| Расход условного топлива | тыс. т | 57713 | 55571 | 56003 | 56303 | 56604 | 56905 | 57206 | 57507 | 57675 | 57844 | 58012 | 58180 | 58349 | 58517 | 58685 | 58854 | 59022 | 59191 |
| Калорийность топлива | ккал/кг | 8312,33 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 48602 | 48499,9 | 50395,3 | 52290,7 | 54186,1 | 56081,5 | 57976,8 | 59872,2 | 60706,0 | 61539,8 | 62373,6 | 63207,5 | 64041,3 | 64875,1 | 65708,9 | 66542,7 | 67376,5 | 68210,3 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Основным видом топлива на котельной ФГУП «Энергетик» является газ.

Резервным топливом на котельной является мазут марки М-100.

Расчет нормативов неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) на перспективу осуществлялся согласно Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 10 августа 2012 г. N 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" по формуле:

ННЗТ=Qmax×Hср.т×1/k×T×0.001, где

Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут;

Hср.т – Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т. у. т/Гкал;

К – коэффициент перевода натурального топлива в условное;

T – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут;

Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

- по твердому топливу – 45 суток;

- по жидкому топливу – 30 суток.

Расчет производится по формуле:

НЭЗТ = Qэmax  x Hср.т  x 1/K x T x 10-3 (тыс. т),

где Qэmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут.;

Hср.т – расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, т.у.т./Гкал;

T – количество суток.

Таблица 9.2 Расчет нормативов эксплуатационного запаса топлива

| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке за три самых холодных месяца в году | Гкал/сут. | 7586,5 | 7586,5 | 7756,0 | 7925,6 | 8095,1 | 8411,0 | 8726,8 | 9042,7 | 9130,3 | 9217,8 | 9305,4 | 9393,0 | 9480,5 | 9568,1 | 9655,7 | 9743,2 | 9830,8 | 9918,4 |
| Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии | кгут/Гкал | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 | 8312,3 |
| Среднесуточный расход топлива | т | 63061,8 | 63061,8 | 64470,8 | 65879,9 | 67289,0 | 69914,6 | 72540,3 | 75165,9 | 75893,8 | 76621,6 | 77349,5 | 78077,4 | 78805,3 | 79533,2 | 80261,0 | 80988,9 | 81716,8 | 82444,7 |
| Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо |  | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Количество суток для расчета запаса | сут. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ННЭТ | тыс.т | 1593 | 1593 | 1629 | 1664 | 1700 | 1766 | 1833 | 1899 | 1917 | 1936 | 1954 | 1973 | 1991 | 2009 | 2028 | 2046 | 2064 | 2083 |

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным топливом на котельной является природный газ. Для регулирования давления, очистки газа путем фильтрации и непосредственной подачи газа к котлам на территории котельной смонтирован газорегуляторный пункт и газораспределительная установка (находится непосредственно в котельном цехе).

Для надежного, бесперебойного снабжения топливом котельной, необходимо резервное топливо – мазут. Для приведения мазута в необходимое рабочее состояние (температура перекачивания и необходимое давление) и подачи его к котлам на территории котельной смонтирована мазутонасосная станция.

Мазутонасосная станция включает в себя следующее оборудование:

- эстакада слива мазута;

- 2 приёмные ёмкости мазута, объёмом 400м3 каждый;

- 2 резервуара запаса мазута, объемом 5000м3 каждый;

- насосы первого подъёма в количестве 3-х штук;

- насосы второго подъёма в количестве 3 штук;

- подогреватели мазута в количестве 4 штук;

Удельный расход условного топлива на единицу выработанной теплоты составляет на 2020 год 164,41 кг.у.т./Гкал.

В перспективе предусматривается переход в качестве резервного дизельное топливо.

На территории р.п. Краснообск отсутствуют источники использующие в качестве топлива возобновляемые источники энергии или местные виды топлива.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным топливом на котельной является природный газ.

Средневзвешенная калорийность газа за 2011-2014 год представлена в таблице.

Средневзвешенная калорийность газа за 2020 год составила 8312,33 ккал/кг.

Таблица 9.3 Средневзвешенная калорийность газа.

| Месяц | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7970 | 8060 | 8200 | 7990 |
| 2 | 7970 | 8100 | 7970 | 8030 |
| 3 | 8060 | 8200 | 7942 | 8013 |
| 4 | 8260 | 8200 | 8340 | 8331 |
| 5 | 8230 | 8350 | 8322 | 8297 |
| 6 | 8210 |  | 8318 | 8364 |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  | 8510 | 8360 | 8357 |
| 9 | 8430 | 8370 | 8379 | 8312 |
| 10 | 8272 | 8340 | 8434 | 8340 |
| 11 | 8270 | 8340 | 8398 | 8338 |
| 12 | 8030 | 8030 | 8300 | 8212 |
| Год | 8170 | 8240 | 8269 | 8235 |

За период актуализации схемы теплоснабжения мазут не использовался для производства тепловой энергии. Доля газа в производстве тепловой энергии составляет 100%.

Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающим в р.п. Краснообск видом топлива является газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетно развивать в качестве топлива использование газа.

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменений в топливных балансах в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения за период актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации поселения в случае использования в планируемом периоде природного газа в качестве основного вида топлива

Информация о топливных балансах в программе газификации р.п. Краснообска отсутствует.

Оценка надежности теплоснабжения

Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с  подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

•	источника теплоты Рит = 0,97;

•	тепловых сетей Ртс = 0,9;

•	потребителя теплоты Рпт = 0,99;

•	СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

•	установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

•	местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

•	достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

•	необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

•	очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

•	готовностью СЦТ к отопительному сезону;

•	достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

•	способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

•	организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

•	максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

•	жилых и общественных зданий до 12 °С;

•	промышленных зданий до 8 °С.

Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние  элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект – по ГОСТ 15467;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения, для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, так как в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле  они аналогичны «отложенным» отказам.

В документе не употребляется термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу)  отказов.

Методика расчета надежности теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

•	источника теплоты Рит = 0,97;

•	тепловых сетей Ртс = 0,9;

•	потребителя теплоты Рпт = 0,99;

•	СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1 Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2 На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3 Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4 На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет  (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом.   Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

, (2.1.)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке , [1/час], где  -протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

, (2.2.)

где  - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при , она монотонно убывает, при  - возрастает; при  функция принимает вид . А  - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

(2.3)

На следующем рисунке приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 10.1 Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

5 По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6 С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).  Например, для расчета времени снижения температуры в жилом  здании используют формулу:

, (2.4)

Где

|  | - | внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время в часах, после наступления исходного события, 0С; |
| --- | --- | --- |
|  | - | время отсчитываемое после начала исходного события, ч; |
|  | - | температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С; |
|  | - | температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , 0С; |
|  | - | подача теплоты в помещение, Дж/ч; |
|  | - | удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С); |
|  | - | коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. |

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула  при  имеет следующий вид:

, (2.5)

где

-	внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для р.п. Краснообска, представлен в следующей таблице при коэффициенте аккумуляции жилого здания  часов.

Таблица 10.1 Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С |
| --- | --- | --- |
| -50,0 | 0 | 3,69 |
| -47,5 | 7 | 3,84 |
| -42,5 | 58 | 4,18 |
| -37,5 | 123 | 4,58 |
| -32,5 | 253 | 5,06 |
| -27,5 | 396 | 5,66 |
| -22,5 | 557 | 6,41 |
| -17,5 | 675 | 7,41 |
| -12,5 | 725 | 8,76 |
| -7,5 | 767 | 10,75 |
| -2,5 | 896 | 13,85 |
| 2,5 | 1095 | 19,58 |
| 7,5 | 613 | 33,89 |

7 На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

, (2.6)

где

|  | - | постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
|  | - | расстояние между секционирующими задвижками, м; |
|  | - | условный диаметр трубопровода, м. |

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

по уравнению 2.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;

по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 2.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

вычисляются относительные доли (уравнение 2.6) и поток отказов (уравнение 2.7.) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 град Ц.

(2.7)

, (2.8)

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

(2.9)

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) ФГУП «Энергетик» представлена в таблице ниже.

Средняя вероятность безотказной работы тепловых сетей на перспективный 2037 год составляет 0,99.

Таблица 10.2 Повреждаемость участков тепловых сетей

| № п/п | Район тепловых сетей | Теплоисточник | Магистраль | Признак тепловых сетей (магистральные, квартальные, ОТ, ГВС, …) | Место повреждения (подающий тр., обратный тр., камера, компенсатор, …) | Период возникновения повреждения (отопительный, межотопительный, гидравлические испытания, …) | Диаметр, мм | Длина участка | Начало участка | конец участка | Выявление повреждения | Начало работ по устранению повреждения | Завершение работ | Продолжительность отключения потребителей (если повреждение привело к этому) | Привело ли отключение к снижению температуры в отапливаемых помещениях ниже 12 С | Причина возникновения повреждения (внутренняя/внешняя коррозия, механическое повреждение, …) | Тип прокладки (подземная, надземная, канальная, бесканальная, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТС | ОПК |  | ГВС квартальные | Подающий трубопровод | межотопительный | 76 | 20 | ТК-32в | д. 33 | 27.06.2014 / 08:00 | 27.06.2014 / 08:03 | 30.06.2014 / 08:00 | 72 ч | нет | коррозия | Подземная канальная |
| 2 | РТС | ОПК |  | ГВС квартальный | Подающий трубопровод | межотопительный | 89 | 20 | ТК-31в | д. 49 | 04.08.2014 / 20:05 | 04.08.2014 / 20:10 | 05.08.2014 /13:20 | 16 ч 15 мин | нет | коррозия | Подземная канальная |
| 3 | РТС | ОПК |  | ГВС квартальный | Обратный трубопровод | межотопительный | 32 | 20 | ТК-13в | д. 22 | 22.09.2015 /14:55 | 22.09.2015 / 15:40 | 23.09.2015 /11:00 | 19 ч 55 мин | нет | коррозия | Подземная канальная |

Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Расчет среднего времени восстановления отказавших участков теплотрасс от источников тепловой энергии не приводятся, в связи с отсутствием статистических данных о восстановлении участков тепловых сетей.

Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В виду недостатка информации по длительности ремонтов, производимых на повреждённых участках тепловой сети произвести расчёт не может быть произведен

Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.29) минимально допустимый коэффициент готовности системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) к исправной работе Кг принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности учитываются следующие показатели:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Готовность к исправной работе системы определяется по уравнению

Kr=8760-z1-z2-z3-z48760

где

z1 - число часов ожидания неготовности систем централизованного теплоснабжения в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла. Принимается по среднестатистическим данным z2 < 50 часов;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей.

z4 - число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднестатистическим данным z4 < 10 часов.

Общее число часов неготовности всех систем централизованного теплоснабжения не превышает 264 часа, поэтому коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки соответствует нормативу.

Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям производится  в соответствии с формулой 1.1:

,Гкал (1.1)

где

|  | - | среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  | - | продолжительность отопительного периода, час; |
|  | - | вероятность отказа теплопровода. |

Ввиду недостатка информации по характеристикам сетей теплоснабжения с.п. Центральное оценка недоотпуска тепловой энергии по причинам отказов или простоев тепловых сетей невозможна.

Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации” и Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» по результатам оценки надёжности теплоснабжения разрабатываются предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения:

а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования;

б) установка резервного оборудования;

в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

г) резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;

д) устройство резервных насосных станций;

е) установка баков-аккумуляторов.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Теплоснабжение потребителей в р.п. Краснообск производится от одного источника тепловой энергии. В связи с этим применение рациональных тепловых схем с дублированными связями не требуется.

Предложения по установке резервного оборудования

Для повышения надежности рекомендуется использовать аварийное и резервное оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям топливо-, электро- и водоснабжения. Отсутствует необходимость установки резервного оборудования.

Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Расчет тепловых и гидравлических аварийных режимов тепловой сети выполняется разработчиком Схемы теплоснабжения, а их реализация - теплоснабжающими организациями.

На сегодняшний день и на всем сроке действия схемы теплоснабжения на территории р.п. Краснообска действует один источник теплоснабжения – котельная ФГУП «Энергетик».

Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения.

Прокладка резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов сельского поселения обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и в аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя в соответствии с данными, представленными в таблице ниже. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы.

Таблица 10.3 Допустимое снижение подачи теплоты в аварийных режимах

| Показатель | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание: таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее   холодной пятидневки обеспеченностью 0,92

При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

- предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или ре- конструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников - возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла неотключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 следует предусматривать следующие способы резервирования:

- применение на источниках теплоты рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования;

- установку на источнике теплоты необходимого резервного оборудования;

- организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты;

- резервирование тепловых сетей смежных районов;

- устройство резервных насосных и трубопроводных связей;

- установку баков-аккумуляторов.

Участки надземной прокладки протяженностью до 5 км допускается не резервировать, кроме трубопроводов диаметром более 1200 мм в районах с расчетными температурами воздуха для проектирования отопления ниже минус 40 °С. Резервирование подачи теплоты по тепловым сетям, прокладываемым в тоннелях и проходных каналах, допускается не предусматривать.

Для потребителей первой категории следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных). Допускается предусматривать резервирование, обеспечивающее при отказах 100 %-ную подачу теплоты от других тепловых сетей.

При возникновении аварии перекрываются задвижки на аварийном участке, и открываются задвижки на перемычках и проводится моделирование на обеспечение нужного расхода теплоносителя.

Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием – приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.

Все эти приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям.

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения.

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах (например, «Теплограф», «Zulu») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети ( в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе 2.2.1. По результатам расчетов определяются:

вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного -того пути

(2.10)

вероятность отказа эквивалентного нерезервированного -того пути

(2.11)

параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного -того пути

, (2.12)

среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного -того пути

, (2.13)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного -того пути

, (2.14)

при этом

, (2.15)

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного -того пути

(2.16)

вероятность отказа эквивалентного резервированного -того пути

(2.17)

параметр потока отказов эквивалентного резервированного -того пути

, (2.18)

среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного -того пути

(2.19)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного -того пути

, (2.20)

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

Предложения по устройству резервных насосных станций.

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение установка резервных насосных станций.

Существующих резервов мощности насосного оборудования котельной ФГУП «Энергетик» на всем периоде Схемы теплоснабжения достаточно.

Строительство и реконструкция насосных станций на территории р.п. Краснообск не планируется.

Предложения по установке баков-аккумуляторов.

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидоракумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно- методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ»

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между "ненадежной" структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

С целью повышения надёжности теплоснабжения, необходимо предусмотреть резервные емкости подпиточной воды. Данные емкости применяются для компенсации дефицита подпиточной воды в случае возникновения аварии на водопроводе.

В перспективе не планируется установка дополнительных баков-аккумуляторов.

Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них.

Изменений в показателях надежности за период актуализации схемы теплоснабжения на территории р.п. Краснообска не зафиксировано.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Целями настоящего раздела являются обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников и тепловых сетей систем теплоснабжения города и оценка ценовых последствий для потребителей реализации проектов схемы теплоснабжения.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

В качестве базового года в актуализируемой Схеме теплоснабжения принято состояние системы теплоснабжения города в 2020 году. Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей и объектов теплоснабжения направлены на повышение экономии энергоресурсов, надежности теплоснабжения,  а также на повышение производительности.

Величина необходимых затрат на реализацию каждого из вариантов развития приведена в таблице ниже. Цены на строительство Котельной определены согласно НЦС 81-02-19-2020 и прокладку тепловых сетей согласно НЦС 81-02-13-2020 утвержденные приказом от 30 декабря 2019 г. №916/пр с учетом коэффициентов строительства в Новосибирской области.

Все цены по мероприятиям представлены без НДС. Стоимость мероприятий оценена укрупненно и должна будет уточняться при подготовке проектных документов и решений, а также при актуализации Схемы теплоснабжения.

Расчет необходимых средств для развития системы теплоснабжения р.п. Краснообска в перспективе до 2037 года выполнен на основании данных о существующем положении в сфере теплоснабжения, построенной расчетной модели функционирования системы программно-расчетного комплекса Zulu, тепловых нагрузок потребителей, а также на основании выданной перспективе застройки города и подключения к системе теплоснабжения новых абонентов.

С учетом перспективной тепловой нагрузки были разработаны предложения по реконструкции тепловых сетей от источника тепла по этапам до 2037 года, в соответствии с матрицей покрытия тепловых нагрузок и результатами расчета перспективных нагрузок по Генеральному плану и выданным техническим условиям.

Таблица 11.1 Допустимое снижение подачи теплоты в аварийных режимах

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс-дефлятор | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |

Таблица 11.2 Оценка финансовых потребностей по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник тепловой энергии | Инвестор | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания мероприятия | Финансовые затраты, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п. | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,04 |
| 1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | котельна ФГУП "Энергетик" | плата за подключение | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  |  |  |  |  |  | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,04 |
| 1.2. | 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 596 086,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 347,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 433,74 |
| 1 | Реконструкция источника тепловой энергии с заменой двух паровых котлов ДКВР 10/13 ст.№1 и ст.№2 на водогрейные котлы мощностью 30 МВт (25,8 Гкал/ч) каждый | котельна ФГУП "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | мощность | Гкал/ч | 14 | 51,6 | 2021 | 2022 |  | 198 695,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 695,35 |
| 2 | Замена водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№1 на водогрейный котел ПТВМ-120 | котельна ФГУП "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | мощность | Гкал/ч | 200 | 240 | 2021 | 2022 |  | 397 390,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 390,71 |
| 3 | Установка дополнительного котельного агрегата мощностью 30МВ (25,8 Гкал/ч) | котельна ФГУП "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | мощность | Гкал/ч | 0 | 25,8 | 2027 | 2027 |  |  |  |  |  |  | 99 347,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 347,68 |
|  | Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 596 086,06 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 99 431,02 | 83,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 933,78 |
| 2 | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 2.1. Строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | 2.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 21 098,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 098,43 |
| 1 | Перевод котельной на дизельное резервное топливо | котельна ФГУП "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 21 098,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 098,43 |
| 2 | Реконструкция насосного агрегата СЭ1250-140-11 с электродвигателем А4-400У-4 на котельной. | котельна ФГУП "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 | Перевод атмосферного деаэратора котельной в вакуумный режим деаэрации подпиточной воды для подпитки тепловых сетей | котельна ФГУП "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4 | Реконструкция регулирующего клапана РК1-1 с заменой гидропривода на электромеханический на прямом трубопроводе ПНС. | котельна ФГУП "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 21 098,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 098,43 |
| 4 | Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 4.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 596 086,06 | 21 181,77 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 99 431,02 | 83,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 032,21 |
|  | Индексы-дефляторы МЭР: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  |
|  | ИТОГО в прогнозных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 643487,42 | 23757,95 | 97,1215682 | 100,909309 | 104,84 | 129966,288 | 113,182134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 627,72 |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для ФГУП «Энергетик» как организации, осуществляющей эксплуатацию рассматриваемых в схеме теплоснабжения теплогенерирующих и теплосетевых объектов, возможно рассмотрение трех источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

•	включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

•	за счет платы (тарифа) за подключение;

•	финансирование из бюджетов различных уровней;

Включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию может быть реализовано введением этих затрат в необходимую валовую выручку при использовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

При формировании тарифа с помощью метода экономически обоснованных расходов капитальные вложения (инвестиции) могут быть включены в необходимую валовую выручку в виде расходов, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после налогообложения). Данные затраты в этом случае не должны превышать 7 % от суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, и внереализационных расходов, т.е. не более 7 % от себестоимости тепловой энергии. В данном случае все расходы на капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение. В общем случае при формировании платы за подключение устанавливаемой в индивидуальном порядке (при подключении тепловой нагрузки более 1,5 Гкал/ч) включаются следующие средства для компенсации регулируемой организации:

•	расходы на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

•	расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

•	расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

•	налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

В плату за подключение тепловой нагрузки от 0,1 до 1,5 Гкал/ч также включаются средства для компенсации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

Для социально-значимых проектов может быть рассмотрено финансирование из бюджетов различных уровней, которое может быть реализовано через различные целевые муниципальные, краевые и федеральные программы.

Расчеты экономической эффективности инвестиций.

Основные этапы оценки эффективности инвестиций:

1.	Оценка финансовых возможностей предприятия.

2.	Прогнозирование будущего денежного потока.

3.	Выбор ставки дисконтирования.

4.	Расчет основных показателей эффективности.

5.	Учет факторов риска.

Основные показатели (критерии) эффективности

Период окупаемости.

В общем случае искомой величиной является значение РР, для которого выполняется:

РР = min N, при котором  ∑ INVt / (1 + i)t = ∑ CFk / (1 + i)k

где i – выбранная ставка дисконтирования

Критерий принятия решения при использовании метода расчета периода окупаемости может быть сформулирован двумя способами:

а) проект принимается, если окупаемость в целом имеет место;

б) проект принимается, если найденное значение РР лежит в заданных пределах. Этот вариант всегда применяется при анализе проектов, имеющих высокую степень риска.

Существенным недостатком данного показателя как критерия привлекательности проекта является игнорирование им положительных величин денежного потока, выходящих за пределы рассчитанного срока.

Также данный метод не делает различия между проектами с одинаковым значением РР, но с различным распределением доходов в пределах рассчитанного срока. Тем самым частично игнорируется принцип временной стоимости денег при выборе наиболее предпочтительного проекта.

Чистый приведенный доход NPV.

Разность между приведенной стоимостью будущего денежного потока и стоимостью первоначальных вложений называется чистым приведенным доходом проекта (чистой приведенной стоимостью).

Показатель NPV отражает непосредственное увеличение капитала компании, поэтому для акционеров предприятия он является наиболее значимым. Расчет чистого приведенного дохода осуществляется по следующей формуле:

NPV = ∑ CFk / ( 1 + i )k  - ∑ INVt / (1 + i)t

Критерием принятия проекта является положительное значение NPV. В случае, когда необходимо сделать выбор из нескольких возможных проектов, предпочтение должно быть отдано проекту с большей величиной чистого приведенного дохода.

В то же время, нулевое или даже отрицательное значение NPV  не свидетельствует об убыточности проекта как такового, а лишь об его убыточности при использовании данной ставки дисконтирования. Тот же проект, реализованный при инвестировании более дешевого капитала или с меньшей требуемой доходностью, т.е. с меньшим значением i, может дать положительное значение чистого приведенного дохода.

Необходимо иметь в виду, что показатели PP и NPV могут давать противоречивые оценки при выборе наиболее предпочтительного инвестиционного проекта.

Внутренняя норма доходности IRR.

Универсальным инструментом сравнения эффективности различных способов вложения капитала, характеризующим доходность операции и независящим от ставки дисконтирования (от стоимости вкладываемых средств) является показатель внутренней нормы доходности IRR.

Внутренняя норма доходности соответствует ставке дисконтирования, при которой текущая стоимость будущего денежного потока совпадает с величиной вложенных средств, т.е. удовлетворяет равенству:

∑ CFk / ( 1 + IRR )k = ∑ INVt / (1 + IRR) t

Для расчета данного показателя можно использовать компьютерные средства либо следующую формулу приближенного вычисления:

IRR = i1 + NPV1 (i2 – i1) / (NPV1 - NPV2)

Здесь i1 и i2 – ставки, соответствующие некоторым положительному (NPV1) и отрицательному (NPV2) значениям чистого приведенного дохода. Чем меньше интервал i1 – i2, тем точнее полученный результат (при решении задач допустимой считается разница между ставками не более 5 %).

Критерием принятия инвестиционного проекта является превышение показателя IRR выбранной ставки дисконтирования (IRR > i). При сравнении нескольких проектов, более предпочтительными являются проекты с большими значениями IRR.

К несомненным достоинствам показателя IRR относится его универсальность в качестве инструмента оценки и сравнения доходности различных финансовых операций. Его преимуществом является и независимость от ставки дисконтирования – это чисто внутренний показатель.

Недостатками IRR являются сложность расчета, невозможность применения данного критерия к нестандартным денежным потокам (проблема множественности IRR), а также необходимость реинвестирования всех получаемых доходов под ставку доходности, равную IRR, подразумеваемую правилом расчета данного показателя. К недостаткам следует отнести и возможное противоречие с критерием NPV при сравнении двух и более проектов.

Модифицированная внутренняя норма доходности MIRR.

Для нестандартных денежных потоков решение уравнения, соответствующего определению внутренней нормы доходности, в подавляющем большинстве случаев (возможны нестандартные потоки с единственным значением IRR) дает несколько положительных корней, т.е. несколько возможных значений показателя IRR. При этом критерий IRR > i не работает: величина IRR может превышать используемую ставку дисконтирования, а рассматриваемый проект оказывается убыточным (его NPV оказывается отрицательным).

Для решения данной проблемы в случае нестандартных денежных потоков рассчитывают аналог IRR – модифицированную внутреннюю норму доходности MIRR (она может быть рассчитана и для проектов, генерирующих стандартные денежные потоки).

MIRR представляет собой процентную ставку, при наращении по которой в течение срока реализации проекта n общей суммы всех дисконтированных на начальный момент вложений получается величина, равная сумме всех притоков денежных средств, наращенных по той же ставке d на момент окончания реализации проекта:

(1 + MIRR )n    ∑ INV / ( 1 + i )t  = ∑ CFk ( 1 + i )n-k

Критерий принятия решения - MIRR > i. Результат  всегда согласуется с критерием NPV и может применяться для оценки как стандартных, так и нестандартных денежных потоков. Помимо этого, у показателя MIRR есть еще одно важное преимущество перед IRR: его расчет предполагает реинвестирование получаемых доходов под ставку, равную ставке дисконтирования (близкой или равной ставке среднерыночной доходности), что более соответствует реальной ситуации и потому точнее отражает доходность оцениваемого проекта.

Норма рентабельности и индекс рентабельности P.

Рентабельность – важный показатель эффективности инвестиций, поскольку он отражает соотношение затрат и доходов, показывая величину полученного дохода на каждую единицу (рубль, доллар и т.д.) вложенных средств.

Р = NPV / INV  х 100 %

Индекс рентабельности (коэффициент рентабельности) PI  - отношение приведенной стоимости проекта к затратам, показывает во сколько раз увеличиться вложенный капитал в ходе реализации проекта.

PI = [ ∑ CFk / ( 1 + i )k ] / INV = P / 100% + 1

Критерием принятия положительного решения при использовании показателей рентабельности является соотношение Р > 0 или, что то же самое, PI > 1. Из нескольких проектов предпочтительнее те, где показатели рентабельности выше.

Данный показатель особенно информативен при оценке проектов с различными первоначальными вложениями и различными периодами реализации.

Критерий рентабельности может давать результаты, противоречащие критерию чистого приведенного дохода, если рассматриваются проекты с разными объемами вложенного капитала. При принятии решения нужно учитывать инвестиционные возможности предприятия, а также то соображение, что показатель NPV более отвечает интересам акционеров в плане увеличения их капитала.

Индекс-дефляторы, взятые для расчета окупаемости инвестиций, представлены в следующей таблице. Сроки окупаемости развития системы теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 11.3 Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2035 г. (в %, за год к предыдущему году)

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, % | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| Газ природный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный (рост оптовых цен для всех категорий потребителей, в среднем за год к предыдущему году, в %) | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Электрическая энергия (цены на розничном рынке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия (рост цен в руб./ для всех категорий потребителей на розничном рынке, исключая население, в среднем за год к предыдущему году, %) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 |
| Источники теплоснабжения | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы (СМР) | 105,1 | 105,1 | 105 | 104,9 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
| Проектные и изыскательские работы (ПИР) | 104,8 | 104 | 103,3 | 102,9 | 102,6 | 102,4 | 102,2 | 101,8 | 101,4 | 101,2 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
| ХОВ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| Постоянные затраты на эксплуатацию | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |

Таблица 11.4 Расчет окупаемости предложенных мероприятий.

| Параметр | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск потребителям | Гкал | 278 122,60 | 278 122,60 | 291 841,04 | 305 559,48 | 319 277,92 | 332 996,35 | 346 714,79 | 360 433,23 | 366 468,19 | 372 503,15 | 378 538,11 | 384 573,07 | 390 608,03 | 396 642,99 | 402 677,95 | 408 712,91 | 414 747,87 | 420 782,83 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 503,97 | 1 579,17 | 1 658,13 | 1 741,03 | 1 828,08 | 1 919,49 | 1 942,52 | 1 965,83 | 1 989,42 | 2 013,30 | 2 037,46 | 2 061,91 | 2 086,65 | 2 111,69 | 2 137,03 | 2 162,67 | 2 188,62 | 2 214,89 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб. | 1 464,86 | 1 538,10 | 1 615,01 | 1 695,76 | 1 780,55 | 1 869,57 | 1 892,01 | 1 914,71 | 1 937,69 | 1 960,94 | 1 984,47 | 2 008,29 | 2 032,39 | 2 056,78 | 2 081,46 | 2 106,43 | 2 131,71 | 2 157,29 |
| Прибыль за 1 ед. | руб. | 39,11 | 41,06 | 43,12 | 45,27 | 47,54 | 49,91 | 50,51 | 51,12 | 51,73 | 52,35 | 52,98 | 53,62 | 54,26 | 54,91 | 55,57 | 56,24 | 56,91 | 57,60 |
| Прибыль | тыс. руб. | 10 877,15 | 22 298,16 | 34 881,72 | 48 715,56 | 63 893,22 | 80 514,51 | 98 028,22 | 116 453,38 | 135 411,84 | 154 913,76 | 174 969,45 | 195 589,38 | 216 784,22 | 238 564,78 | 260 942,09 | 283 927,32 | 307 531,83 | 331 767,19 |
| Затраты на реализацию | тыс. руб. |  |  | 579 854,54 | 579 854,54 | 579 854,54 | 579 854,54 | 579 854,54 | 579 854,54 | 579 854,54 | 579 854,54 | 579 854,54 | 579 854,54 | 579 854,54 | 579 854,54 | 579 854,54 | 579 854,54 | 579 854,54 | 579 854,54 |
| Эффективность инвестиций | тыс. руб. |  |  | -544 972,82 | -531 138,98 | -515 961,32 | -499 340,03 | -481 826,32 | -463 401,16 | -444 442,70 | -424 940,78 | -404 885,09 | -384 265,16 | -363 070,32 | -341 289,76 | -318 912,45 | -295 927,22 | -272 322,71 | -248 087,35 |

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения

Ценовые последствия для потребителей выполнены в соответствии с прогнозами цен и тарифов Минэкономразвития РФ до 2030 г.

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Формирование блока долгосрочных индексов-дефляторов осуществлено с учётом Сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также с учётом прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Инфляция (ИПЦ) среднегодовая принята согласно целевому сценарию.

Прогноз величины используемого в расчётах показателя последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой:

Ai+1=(Ai×Ii+1)100

где 𝑖− индекс расчётного периода (при 𝑖=0 базовый период 2020 год);

𝐴 – показатель, тыс. руб.,

𝐼 – индекс-дефлятор, соответствующий показателю А, %.

Значения индексов дефляторов подлежат обновлению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Сроки полезного использования оборудования систем теплоснабжения приняты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изменениями на 27.12.2019):

- Для источников тепловой энергии – 10 лет (пятая группа, код ОКОФ - 330.25.30);

- Для магистральных тепловых сетей – 10 лет (пятая группа, код ОКОФ – 220.41.20.20.303);

- Для распределительных и внутриквартальных тепловых сетей – 25 лет (восьмая группа, код ОКОФ – 220.41.20.20.718).

Таблица 11.5 Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2035 г. (в %, за год к предыдущему году)

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, % | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| Газ природный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный (рост оптовых цен для всех категорий потребителей, в среднем за год к предыдущему году, в %) | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Электрическая энергия (цены на розничном рынке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия (рост цен в руб./ для всех категорий потребителей на розничном рынке, исключая население, в среднем за год к предыдущему году, %) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 |
| Источники теплоснабжения | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы (СМР) | 105,1 | 105,1 | 105 | 104,9 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
| Проектные и изыскательские работы (ПИР) | 104,8 | 104 | 103,3 | 102,9 | 102,6 | 102,4 | 102,2 | 101,8 | 101,4 | 101,2 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
| ХОВ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| Постоянные затраты на эксплуатацию | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |

Таблица 11.6 Средневзвешенный тариф

| Наименование тарифа | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию от ФГУП "Энергетик" | руб./Гкал | 1503,97 | 1503,97 | 1562,62 | 1623,57 | 1686,89 | 1752,67 | 1821,03 | 1892,05 | 1965,84 | 2042,51 | 2122,16 | 2204,93 | 2290,92 | 2380,27 | 2473,10 | 2569,55 | 2669,76 | 2773,88 |
| Индекс-дефлятор МЭР |  |  | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |

Расчет экономический эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования, выполненный в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Наличие источников финансирования должно быть подтверждено соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями)

На территории р.п. Краснообск отсутствуют планы по строительству источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

В актуализированной схеме теплоснабжения исключены мероприятия с истекшим сроком реализации.

Информация по выполненным мероприятиям и затратам на выполнение отсутствует.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие показатели:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа, города федерального значения).

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате  технологических нарушений отсутствуют и в рассматриваемом периоде не предусматриваются.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения отсутствуют и в рассматриваемом периоде не предусматриваются.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Таблица 12.1 Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг/Гкал

| Параметры | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,0 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | 164,410 | 164,410 | 164,410 | 164,410 | 164,410 | 164,410 | 164,410 | 164,410 | 164,410 | 164,410 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 12.2 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике

| Параметры | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике | Гкал/м2 | 3,472 | 3,472 | 3,318 | 3,178 | 3,049 | 2,931 | 2,821 | 2,719 | 2,518 | 2,346 |
| Отношение технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике | тонн/м2 | 12,917 | 12,917 | 12,956 | 12,991 | 13,024 | 13,055 | 13,083 | 13,109 | 13,160 | 13,204 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 12.3 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Параметры | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 214 | 214 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 351034 | 338004,38 | 340630,28 | 342456,96 | 344283,65 | 346115,14 | 347946,64 | 349778,14 | 350802,1 | 351826,07 | 352850,03 | 353874 | 354897,96 | 355921,93 | 356945,89 | 357969,86 | 358993,82 | 360017,79 |
| Коэффициент использования установленной мощности | % | 21,40% | 22,22% | 27,99% | 27,84% | 27,69% | 27,54% | 27,40% | 27,25% | 27,18% | 27,10% | 27,02% | 26,94% | 26,86% | 26,78% | 26,71% | 26,63% | 26,56% | 26,48% |
| Число часов использования установленной мощности | ч | 1640 | 1579 | 1254 | 1261 | 1268 | 1274 | 1281 | 1288 | 1292 | 1295 | 1299 | 1303 | 1307 | 1310 | 1314 | 1318 | 1322 | 1326 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

Таблица 12.4 Удельная материальная характеристика, приведенная к тепловой нагрузке

| Параметры | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка на коллекторах (с учетом потерь) | Гкал/ч | 233,038 | 233,038 | 238,048 | 243,058 | 248,068 | 257,404 | 266,739 | 276,075 | 278,663 | 281,251 | 283,839 | 286,427 | 289,015 | 291,603 | 294,191 | 296,779 | 299,367 | 301,955 |
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 18261,097 | 18261,097 | 19104,046 | 19946,996 | 20789,945 | 21632,894 | 22475,843 | 23318,793 | 25172,927 | 27027,061 | 27027,061 | 27027,061 | 27027,061 | 27027,061 | 27027,061 | 27027,061 | 27027,061 | 27027,061 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной нагрузке. | м2*ч/Гкал | 78,361 | 78,361 | 80,253 | 82,067 | 83,807 | 84,043 | 84,261 | 84,465 | 90,335 | 96,096 | 95,220 | 94,359 | 93,514 | 92,684 | 91,869 | 91,068 | 90,281 | 89,507 |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)

На территории р.п. Краснообск отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории р.п. Краснообск нет.

Котельная ФГУП «Энергетик» вырабатывает не комбинировано электроэнергию на нужды рабочего поселка Краснообск.

Удельные затраты электрической энергии на:

- выработку единицы тепловой энергии – 27,75 кВт*ч/Гкал;

- транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей – 5,6 кВт*ч/Гкал.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории р.п. Краснообск отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

На территории р.п. Краснообск вся тепловая энергия отпускается по приборам учета.

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Информация о сроках эксплуатации тепловых сетей р.п. Красообск отсутствует.

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)

Таблица 12.5 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Параметры | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 18261,097 | 18261,097 | 19104,046 | 19946,996 | 20789,945 | 21632,894 | 22475,843 | 23318,793 | 25172,927 | 27027,061 | 27027,061 | 27027,061 | 27027,061 | 27027,061 | 27027,061 | 27027,061 | 27027,061 | 27027,061 |
| Материальная характеристика реконструируемых сетей | м2 |  |  | 1826,110 | 1826,110 | 1826,110 | 1826,110 | 1826,110 | 1826,110 | 1826,110 | 1826,110 | 1826,110 | 1826,110 | 1826,110 | 1826,110 | 1826,110 | 1826,110 | 1826,110 | 1826,110 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  | 0,000 | 0,000 | 0,096 | 0,092 | 0,088 | 0,084 | 0,081 | 0,078 | 0,073 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)

Таблица 12.6 Отношение мощности оборудования, реконструированного за год, к общей установленной мощности оборудования

| Параметры | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 214,0 | 214,0 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  | 171,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Установленная мощность оборудования введенного или реконструированного за год | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства на территории р.п. Краснообск не зафиксированы.

Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

На территории р.п. Краснообска действует одна система теплоснабжения – система теплоснабжения р.п. Краснообска. Тарифно-балансная модель теплоснабжения потребителей представлена в таблице ниже.

Таблица 13.1 Тарифно-балансная модель теплоснабжения потребителей от котельной ФГУП «Энергетик»

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | Факт 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка) | Г кал | 351034 | 33800,38 | 340630,28 | 342456,96 | 344283,65 | 346115,14 | 347946,64 | 349778,14 | 350802,10 | 351826,07 | 352850,03 | 353874,00 | 354897,96 | 355921,93 | 356945,89 | 357969,86 | 358993,82 | 360017,79 |
| 1.1. | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 9515 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 | 7247 |
|  | то же в % от выработки тепловой энергии | % | 2,71 | 2,14 | 2,13 | 2,12 | 2,10 | 2,09 | 2,08 | 2,07 | 2,07 | 2,06 | 2,05 | 2,05 | 2,04 | 2,04 | 2,03 | 2,02 | 2,02 | 2,01 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 341519 | 330757,38 | 333383,28 | 335209,96 | 337036,65 | 338868,14 | 340699,64 | 342531,14 | 343555,10 | 344579,07 | 345603,03 | 346627,00 | 347650,96 | 348674,93 | 349698,89 | 350722,86 | 351746,82 | 352770,79 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 341 519 | 330 757 | 333 383 | 335 210 | 337 037 | 338 868 | 340 700 | 342 531 | 343 555 | 344 579 | 345 603 | 346 627 | 347 651 | 348 675 | 349 699 | 350 723 | 351 747 | 352 771 |
| 3.1. | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 63396,4 | 60759,38 | 61558,59 | 61558,59 | 61558,59 | 61558,59 | 61558,59 | 61558,59 | 61558,59 | 61558,59 | 61558,59 | 61558,59 | 61558,59 | 61558,59 | 61558,59 | 61558,59 | 61558,59 | 61558,59 |
|  | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 18,56 | 18,37 | 18,46 | 18,36 | 18,26 | 18,17 | 18,07 | 17,97 | 17,92 | 17,86 | 17,81 | 17,76 | 17,71 | 17,66 | 17,60 | 17,55 | 17,50 | 17,45 |
| 3.2. | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) всего | Гкал | 278122,6 | 269998 | 271825 | 273651 | 275478 | 277310 | 279141 | 280973 | 281997 | 283020 | 284044 | 285068 | 286092 | 287116 | 288140 | 289164 | 290188 | 291212 |
| 3.2.1. | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) сторонним | Гкал | 273460,01 | 265318 | 267145 | 268971 | 270798 | 272630 | 274461 | 276293 | 277317 | 278340 | 279364 | 280388 | 281412 | 282436 | 283460 | 284484 | 285508 | 286532 |
| 3.2.2. | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) собственным | Гкал | 4662,59 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
|  | Расчёт необходимой валовой выручки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 87462,1 | 81093,9 | 78644,28 | 83342,19 | 88286,74 | 93495,17 | 98975,37 | 104740,62 | 109835,10 | 115167,43 | 120748,39 | 126589,26 | 132701,81 | 139098,33 | 145791,68 | 152795,27 | 160123,09 | 167789,79 |
|  | Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 38342,2 | 30216,04 | 46706,34 | 49496,40 | 52432,94 | 55526,19 | 58780,85 | 62204,79 | 65230,38 | 68397,21 | 71711,71 | 75180,56 | 78810,77 | 82609,62 | 86584,76 | 90744,15 | 95096,10 | 99649,30 |
|  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 228623,3 | 224875,61 | 233870,63 | 243225,46 | 252954,48 | 263072,66 | 273595,56 | 284539,39 | 295920,96 | 307757,80 | 320068,11 | 332870,84 | 346185,67 | 360033,10 | 374434,42 | 389411,80 | 404988,27 | 421187,80 |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 42655,7 | 46377,73 | 48232,84 | 50162,15 | 52168,64 | 54255,38 | 56425,60 | 58682,62 | 61029,93 | 63471,13 | 66009,97 | 68650,37 | 71396,38 | 74252,24 | 77222,33 | 80311,22 | 83523,67 | 86864,62 |
| 23 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 10079,8 | 5583,31 | 5806,64 | 6038,91 | 6280,46 | 6531,68 | 6792,95 | 7064,67 | 7347,26 | 7641,15 | 7946,79 | 8264,66 | 8595,25 | 8939,06 | 9296,62 | 9668,49 | 10055,23 | 10457,43 |
| 24 | Расходы на водоотведение | тыс.руб. | 247,8 | 281,35 | 292,60 | 304,31 | 316,48 | 329,14 | 342,31 | 356,00 | 370,24 | 385,05 | 400,45 | 416,47 | 433,13 | 450,45 | 468,47 | 487,21 | 506,70 | 526,96 |
| 25 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 281606,6 | 277118 | 288202,72 | 299730,8 | 311720,1 | 324188,9 | 337156,4 | 350642,7 | 364668,4 | 379255,1 | 394425,3 | 410202,3 | 426610,4 | 443674,8 | 461421,8 | 479878,7 | 499073,9 | 519036,8 |
| 26 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. | 3802,4 | 815,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Корректировка, обусловленная наличием сверхнормативных потерь тепловой энергии в сетях (п.75 Основ ценообразования № 1075) | тыс.руб. |  | 787,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс.руб. | 5325,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 411 213,30 | 395 356,04 | 413 553,35 | 432 569,43 | 452 439,75 | 473 210,22 | 494 912,64 | 517 588,09 | 539 733,86 | 562 819,76 | 586 885,42 | 611 972,15 | 638 123,00 | 665 382,80 | 693 798,29 | 723 418,13 | 754 293,05 | 786 475,90 |
| 30 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 278122,6 | 269998 | 271825 | 273651 | 275478 | 277310 | 279141 | 280973 | 281997 | 283020 | 284044 | 285068 | 286092 | 287116 | 288140 | 289164 | 290188 | 291212 |
| 31 | Тарифы на тепловую энергию (без НДС) | руб/Г кал | 1 478,53 | 1 464,29 | 1 521,40 | 1 580,73 | 1 642,38 | 1 706,43 | 1 772,98 | 1 842,13 | 1 913,97 | 1 988,62 | 2 066,17 | 2 146,76 | 2 230,48 | 2 317,47 | 2 407,85 | 2 501,75 | 2 599,32 | 2 700,70 |
| 32 | Тарифы на потери (без НДС) |  | 1009,58 | 995,2 | 1034,01 | 1074,34 | 1116,24 | 1159,77 | 1205,00 | 1252,00 | 1300,83 | 1351,56 | 1404,27 | 1459,04 | 1515,94 | 1575,06 | 1636,49 | 1700,31 | 1766,62 | 1835,52 |

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В р.п. Краснообск существует одна единая теплоснабжающая организация. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей представлена в п. 13.1.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России.

По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей) представлены в таблице п.13.1. При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Схемой теплоснабжения предлагается на весь рассматриваемый период тарифы, величина которых установлена на долгосрочный период до 2023г., далее не выше предельного уровня роста цен.

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Годовая динамика изменения ценовых (тарифных) последствий теплоснабжающих организаций носит стабильный характер и изменяется незначительно.

Реестр единых теплоснабжающих организаций

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27 июля 2012 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст. 2, ст. 15).

В соответствии со ст. 2 вышеуказанного закона единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

В соответствии с пунктом  4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,  порядку их разработки и утверждения», в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 40 вышеуказанного постановления Правительства РФ).

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». Данные правила в пункте устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее по тексту - ЕТО):

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Рабочая тепловая мощность, в соответствии с вышеуказанным постановлением - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкость тепловых сетей, в соответствии с тем же постановлением - произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

В соответствии с вышеуказанными нормативно – правовыми актами в схеме теплоснабжения разрабатываются:

- реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах города;

- реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предлагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

- реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определённых в каждой существующей изолированной зоне действия (системе теплоснабжения).

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

В схеме теплоснабжения по существующему состоянию установлена одна изолированная зона действия энергоисточников (или, в терминологии ФЗ-190, одна система теплоснабжения), образованная на базе зоны действия действующего теплоисточника ФГУП «Энергетик».

Таблица 14.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций.

| № системы теплоснабжения | Наименование системы теплоснабжения | Теплоснабжающая и теплосетевая организация, осуществляющая деятельность в системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система теплоснабжения р.п. Краснообск | ФГУП «Энергетик» |

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций (далее – ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице.

Таблица 14.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП «Энергетик» | Система теплоснабжения р.п. Краснообск |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения сельсовета.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

Организацией, занимающейся теплоснабжением р.п. Краснообск является ФГУП «Энергетик». Кроме того, данная организация имеет единую зону, покрывающую всех потребителей централизованного теплоснабжения р.п. Краснообск. Зона теплоснабжения источника ФГУП «Энергетик» не связана технологически с другими зонами теплоснабжения города и является единственной зоной централизованного теплоснабжения. Перспективная зона деятельности энергоисточника сохраняется до 2037 года в основном в границах, действующих на 01.01.2021 с учетом расширения зоны действия при присоединении потребителей на вновь застраиваемых территориях. В связи с чем, единой теплоснабжающей организацией должна оставаться та организация, которая на сегодняшний день обеспечивает эксплуатацию и передачу тепловой мощности исправно.

Определение статуса единой теплоснабжающей организации для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации Схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зон действия ЕТО представлены на рисунке.

Рисунок 14.1 Границы зон действия ЕТО ФГУП "Энергетик"

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

За период актуализации схемы теплоснабжения изменений в зонах действия ЕТО не зафиксировано.

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии сформированы в составе 2 групп по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют следующий вид: ЭИ-хх.уу, где:

хх – номер группы проекта:

- Группа 1. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей.

- Группа 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей.

уу – номер проекта внутри группы.

Перечень мероприятий по источникам тепловой энергии представлен в таблице 11.2 Главы 11.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них сформированы в составе 4 групп по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют следующий вид: ТС-хх.уу, где:

хх – номер группы проекта:

- Группа 1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей;

- Группа 2. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сете;

- Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей;

- Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения.

уу – номер проекта внутри группы.

Перечень мероприятий по тепловым сетям и сооружениям на них представлен в таблице 11.2 Главы 11.

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу на закрытые системы горячего водоснабжения не планируются.

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Глава сформирована на основе замечаний к проекту схемы теплоснабжения рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области (Актуализация на 2022г.), размещенному в соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденным постановлением Правительства РФ № 154 «О Требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012, на официальном сайте администрации.

Замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения, направленные в установленный срок, приведены в Приложении «Перечень поступивших замечаний и предложений» к настоящей Главе.

Перечень всех замечаний и предложений с кратким учетом поступивших замечаний приведен в таблице ниже.

Таблица 16.1 Перечень ответов разработчиков схемы теплоснабжения на замечания и предложения

| № п/п | Наименование организации (ФИО эксперта), реквизиты письма | Общее количество замечаний (предложения) | Результаты рассмотрения замечаний (предложений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замечания от Участников публичных слушаний | 9 | не принято 9 |

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения, направленные в установленный срок, приведены в Приложении «Перечень поступивших замечаний и предложений» к настоящей Главе.

Перечень всех замечаний и предложений с кратким учетом поступивших замечаний приведен в таблице ниже.

Таблица 16.2 Перечень ответов разработчиков схемы теплоснабжения на замечания и предложения

| № п/п | Наименование организации (ФИО эксперта), реквизиты письма | Общее количество замечаний (предложения) | Результаты рассмотрения замечаний (предложений) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замечания от Участников публичных слушаний | В расчетах отсутствуют объекты: |  |  |
| 2 |  | жилые дома 2-го круга, построенные и введенные в эксплуатацию ООО "Новосибирский квартал" в 2019-2020 гг.; | не принято | см. письмо от ФГУП "Энергетик" исх. От 15.11.2021 № 01-1955 |
| 3 |  | хоккейный ФОК (ледовая арена "Колос") | не принято | см. письмо от ФГУП "Энергетик" исх. От 15.11.2021 № 01-1955 |
| 4 |  | социальный объект школа в планировочной зоне 8а (Гимназия "Краснообская") | не принято | см. письмо от ФГУП "Энергетик" исх. От 15.11.2021 № 01-1955 |
| 5 |  | строящиеся и готовые к вводу в эксплуатацию жилые дома м-на "Бавария" (в Роще и на ул. Восточная) | не принято | см. письмо от ФГУП "Энергетик" исх. От 15.11.2021 № 01-1955 |
| 6 |  | работающие объекты (производственные цеха) в производственной зоне | не принято | см. письмо от ФГУП "Энергетик" исх. От 15.11.2021 № 01-1955 |
| 7 |  | др. объекты, находящиеся на стадии строительства, которым предоставлены разрешения на строительство и выделены тепловые мощности (напр. "Сибирская арена тенниса", "Аэротруба") | не принято | см. письмо от ФГУП "Энергетик" исх. От 15.11.2021 № 01-1955 |
| 8 |  | В перспективных расчетах отсутствуют: | не принято | отсутствуют данные |
| 9 |  | включенный в гос.программу строительства новый объект на территории больничного городка "Поликлиника на 700 посещений" | не принято | отсутствуют данные |
| 10 |  | перспективные объекты культуры и социальной сферы для планировочной зоны 8а Краснообска | не принято | отсутствуют данные |
| 11 |  | другие социально-значимые объекты (школьный бассейн, например или объекты торговли в зданиях "нового" торгового центра) | не принято | отсутствуют данные |

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Перечень учтенных замечаний и предложений представлен в п. 16.2. Реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения в таблице ниже.

Таблица 16.3 Перечень внесенных изменений в разделы схемы теплоснабжения

| № п/п | Глава (Приложение, Том) | Страница (раздел) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глава 1, рисунок 1.2. Зона деятельности (эксплуатационной ответственности) ФГУП "Энергетик" | стр. 19 | Внесена корректировка по границам области действия котельной ФГУП "Энергетик" в р.п. Краснообск |
| 2 | Глава 1, рисунок 1.3. Зона деятельности котельных | стр. 20 | Внесена корректировка по границам зоны действия котельных |
| 3 | Глава 1, рисунок 1.4. Зона действия индивидуального теплоснабжения | стр. 21 | Внесена корректировка по границам зоны действия индивидуального теплоснабжения |

Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.

Разделы актуализированы в соответствии с Постановлением Правительства Российской федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года).

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения использовались данные за 2020 год.

Приложения

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

| № п/п | Адрес | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина в однотрубном исчислении, м | Диаметр, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. п. Краснообск, д.232 | ТК-66/1 | ЦТП-240 | 200 | 300 | т/с |
|  |  | ЦТП-240 | УТ-2 | 520 | 150 |  |
|  |  | УТ-2 | УТ-8 | 1300 | 125 |  |
|  |  | УТ-8 | д. 232 | 90 | 125 |  |
| 2 | р. п. Краснообск, д.205/2 | УТ-5 | д. 205/2 | 22,94 | 76 | т/с |
| 3 | р. п. Краснообск, д. 205/1 | УТ-6 | д. 205/1 | 28 | 100 | т/с |
| 4 | р. п. Краснообск, д.205 | УТ-7 | д. 205 | 18 | 100 | т/с |
| 5 | р. п. Краснообск, д.204/2 | УТ-8 | д. 204/2 | 48 | 100 | т/с |
| 6 | р. п. Краснообск, д.108 | ТК-55/1 | д. 108 | 66 | 100 | т/с |
| 7 | р. п. Краснообск, д.102 | ТК-56 | ТК-56/1а | 170 | 150 | т/с |
|  |  | ТК-56/1а | ТК-56/2 | 240 | 150 |  |
|  |  | ТК-56/2 | д. 102 | 50 | 100 |  |
| 8 | р. п. Краснообск, д.103 | ТК-56/1а | д. 103 | 50 | 100 | т/с |
| 9 | р. п. Краснообск, д.104 | ТК-56/2 | ТК-56/3 | 124 | 150 | т/с |
|  |  | ТК-56/3 | д. 104 | 50 | 100 |  |
| 10 | р. п. Краснообск, д.106 | ТК-56/3 | д. 106 | 130 | 100 | т/с |
| 11 | р. п. Краснообск, д.109 | ТК-55 | д. 109 | 176 | 100 | т/с |
| 12 | р. п. Краснообск, д.112 | ТК-52 | УТ-1 | 42 | 200 | т/с |
|  |  | УТ-1 | д. 112 | 30 | 125 |  |
| 13 | р. п. Краснообск, д.111 | УТ-1 | д. 111 | 13 | 100 | т/с |
| 14 | р. п. Краснообск, д.110 | УТ-1 | УТ-2 | 90 | 200 | т/с |
|  |  | УТ-2 | д. 110 | 198 | 100 |  |
| 15 | р. п. Краснообск, д.113 | ТК-53 | д. 113 | 16 | 100 | т/с |
| 16 | р. п. Краснообск, д.116 | УТ-2 | ТК-1 | 50 | 125 | т/с |
|  |  | ТК-1 | ТК-2 | 170 | 100 |  |
|  |  | ТК-2 | д. 116 | 24 | 70 |  |
| 17 | р. п. Краснообск, д.114 | ТК-2 | д. 114 | 88 | 80 | т/с |
| 18 | р. п. Краснообск, д.115 | ТК-1 | д. 115 | 90 | 80 | т/с |
| 19 | р. п. Краснообск, д.203 | ТК-6-2 | ТК-6-3 | 84 | 100 | т/с |
|  |  | ТК-6-2 | ТК-6-3 | 42 | 80 | гвс |
|  |  | ТК-6-2 | ТК-6-3 | 42 | 50 | ц |
|  |  | ТК-6-3 | ТК-6-4 | 80 | 80 | т/с |
|  |  | ТК-6-3 | ТК-6-4 | 40 | 70 | гвс |
|  |  | ТК-6-3 | ТК-6-4 | 40 | 50 | ц |
|  |  | ТК-6-2 | д. 203 | 280 | 80 | т/с |
|  |  | ТК-6-2 | д. 203 | 140 | 80 | гвс |
|  |  | ТК-6-2 | д. 203 | 140 | 50 | ц |
| 20 | р. п. Краснообск, д.213 | ЦТП-5 | ТК-5-8 | 120 | 100 | т/с |
|  |  | ТК-5-8 | д. 213 | 80 | 80 |  |
| 21 | р. п. Краснообск, д.216 | ЦТП-5 | ТК-5-9 | 210 | 80 | т/с |
|  |  | ТК-5-9 | д. 216 | 50 | 80 |  |
| 22 | р. п. Краснообск, д.215 | ЦТП-5 | д. 215 | 40 | 70 | гвс |
|  |  | ЦТП-5 | д. 215 | 40 | 70 | ц |
|  |  | ТК-5-8 | д. 215 | 50 | 80 | т/с |
| 23 | р. п. Краснообск, д.214 | ТК-5-2 | д. 214 | 34 | 89 | т/с |
|  |  | ТК-5-2 | д. 214 | 17 | 89 | гвс |
|  |  | ТК-5-2 | д. 214 | 17 | 57 | ц |
| 24 | р. п. Краснообск, д.224 | ЦТП-6 | ТК-6-1 | 12 | 200 | т/с |
|  |  | ЦТП-6 | ТК-6-1 | 6 | 200 | гвс |
|  |  | ЦТП-6 | ТК-6-1 | 6 | 150 | ц |
|  |  | ТК-6-1 | ТК-6-2 | 60 | 150 | т/с |
|  |  | ТК-6-1 | ТК-6-2 | 30 | 150 | гвс |
|  |  | ТК-6-1 | ТК-6-2 | 30 | 125 | ц |
|  |  | ТК-6-2 | д. 224 | 20 | 80 | т/с |
|  |  | ТК-6-2 | д. 224 | 10 | 50 | гвс |
|  |  | ТК-6-2 | д. 224 | 10 | 40 | ц |
|  |  | д. 224 | д. 224 | 180 | 50 | т/с |
| 25 | р. п. Краснообск, д.225 | ТК-65 | УТ | 39 | 250 | т/с |
|  |  | УТ | УТ-1 | 134 | 200 |  |
|  |  | УТ-1 | д. 225 | 36 | 100 |  |
| 26 | р. п. Краснообск, д.226 | УТ | д. 226 | 58 | 125 | т/с |
| 27 | р. п. Краснообск, д.228 | УТ-1 | УТ-2 | 280 | 200 | т/с |
|  |  | УТ-2 | д. 228 | 40 | 100 |  |
| 28 | р. п. Краснообск, д.233 | ТК-67 | д. 233 | 150,8 | 150 | т/с |
| 29 | р. п. Краснообск, д.204 | ТК-64 | УТ-1 | 112 | 200 | т/с |
|  |  | УТ-1 | д. 204 | 16 | 100 |  |
| 30 | р. п. Краснообск, д.204/1 | УТ-1 | УТ-2 | 224 | 200 | т/с |
|  |  | УТ-2 | д 204/1 | 54 | 100 |  |
| 31 | р. п. Краснообск, д.227 | УТ-8 | УТ-9 | 152 | 150 | т/с |
|  |  | УТ-9 | УТ-10 | 84 | 125 |  |
|  |  | УТ-10 | д. 227 | 160 | 100 |  |
| 32 | р. п. Краснообск, д.246 | ТК | д. 246 | 112 | 100 | т/с |
|  |  | ТК | д.246 | 56 | 60 | гвс |
|  |  | ТК | д. 246 | 56 | 40 | ц |
| 33 | р. п. Краснообск, д.249 | ТК-28/1 | ЦТП-СИП | 96 | 200 | т/с |
|  |  | ЦТП-СИП | УТ-1 | 62 | 150 |  |
|  |  | УТ-1 | УТ-2 | 244 | 150 |  |
|  |  | УТ-2 | д. 249 | 190 | 100 |  |
| 34 | р. п. Краснообск, д.252 | УТ-1 | д. 252 | 52 | 150 | т/с |
| 35 | р. п. Краснообск, д.4 | ТК-14в | д.4 | 28 | 125 | т/с |
|  |  | ТК-14в | д.4 | 14 | 100 | гвс |
|  |  | ТК-14в | д.4 | 14 | 70 | ц |
| 36 | р. п. Краснообск, ул. Северная, д.1 | УТ-6 | д.1 | 30 | 70 | т/с |
| 37 | р. п. Краснообск, ул. Северная, д.2 | УТ-13 | д. 2 | 30 | 70 | т/с |
| 38 | р. п. Краснообск, ул. Северная, д.3 | УТ-15 | д.3 | 82,8 | 70 | т/с |
| 39 | р. п. Краснообск, ул. Северная, д.4 | УТ-15 | д. 4 | 98,8 | 70 | т/с |
| 40 | р. п. Краснообск, ул. Северная, д.5 | д. 4 | д. 5 | 42 | 50 | т/с |
|  |  | д. 4 | д. 5 | 21 | 40 | гвс |
|  |  | д. 4 | д. 5 | 21 | 34 | ц |
| 41 | р. п. Краснообск, ул. Северная, д.6 | УТ-19 | д.6 | 67 | 70 | т/с |
| 42 | р. п. Краснообск, ул. Северная, д.7 | УТ-21 | д. 7 | 52 | 76 | т/с |
| 43 | р. п. Краснообск, ул. Северная, д.8 | УТ21/1 | д. 8 | 39 | 57 | т/с |
|  |  | УТ21/1 | д. 8 | 19,5 | 45 | гвс |
|  |  | УТ21/1 | д. 8 | 19,5 | 40 | ц |
| 44 |  | ТК К-3 | Разборочная ГНУ СибНИИ Кормов | 180 | 80 | т/с |
|  |  | ТК К-2 | ТК К-3 | 46 | 100 |  |
|  |  | ТК К-1 | ТК К-2 | 480 | 100 |  |
|  |  | ТК-19/3 | ТК К-1 | 80 | 100 |  |
| 45 |  | ТК-19/4 | ГНУ СибФТИ | 360 | 100 | т/с |
|  |  | ТК-19/3 | ТК-19/4 | 40 | 100 |  |
|  |  | ТК-19/2 | ТК-19/3 | 272 | 125 |  |
|  |  | ТК-19/1 | ТК-19/2 | 264 | 150 |  |
| 46 |  | ТК-19/1 | Хозблок-дендропарк | 100 | 100 | т/с |
|  |  | ТК-19 | ТК-19/1 | 176 | 200 |  |
| 47 | ЦПТ - 11 | УТ-1а | ЦТП-11 | 510 | 273 | т/с |
|  | Бавария, д. 2 | ЦТП-11 | УТ-1 | 168 | 200 | т/с |
|  |  | УТ-1 | УТ-5 | 108 | 125 |  |
|  |  | УТ-5 | д. 2 | 90 | 40 |  |
|  | Бавария, д. 1 | УТ-5 | УТ-6 | 112 | 125 | т/с |
|  |  | УТ-6 | д. 1 | 50 | 50 |  |
|  | Бавария, д. 7 | УТ-1 | УТ-2 | 246 | 200 | т/с |
|  |  | УТ-2 | д.7 | 80 | 40 |  |
|  | Бавария, д. 6 | УТ-2 | д.6 | 62 | 40 | т/с |
|  | Бавария, д. 5 | УТ-2 | УТ-3 | 214 | 200 | т/с |
|  |  | УТ-3 | д.5 | 50 | 40 |  |
|  | Бавария, д. 16 | УТ-3 | УТ-4 | 148 | 150 | т/с |
|  |  | УТ-4 | УТ-7 | 140 | 82 |  |
|  |  | УТ-7 | д.16 | 110 | 40 |  |
|  | Бавария, д. 15 | УТ-7 | д. 15 | 50 | 40 | т/с |
|  | Бавария, д. 4 | УТ-7 | УТ-8 | 124 | 69 | т/с |
|  |  | УТ-8 | д. 4 | 84 | 40 |  |
|  | Бавария, д. 3 | УТ-8 | д. 3 | 82 | 40 | т/с |
|  | Бавария, д. 14 | УТ-8 | д. 14 | 52 | 40 | т/с |
|  | Бавария, д. 19 | УТ-4 | УТ-9 | 270 | 150 | т/с |
|  |  | УТ-9 | д. 19 | 50 | 50 |  |
|  | Бавария, д. 18 | УТ-9 | УТ-10 | 114 | 82 | т/с |
|  |  | УТ-10 | д. 18 | 60 | 40 |  |
|  | Бавария, д. 13 | УТ-10 | д. 13 | 50 | 40 | т/с |
|  | Бавария, д. 17 | УТ-10 | УТ-11 | 88 | 69 | т/с |
|  |  | УТ-11 | д. 17 | 64 | 50 |  |
|  | Бавария, д. 12 | УТ-11 | д. 12 | 56 | 40 | т/с |
|  | Бавария, д. 11 | УТ-11 | д. 11 | 190 | 40 | т/с |
|  | Бавария, д. 10 | УТ-6 | д. 10 | 70 | 50 | т/с |
|  | Бавария, д. 39 | УТ-3 | УТ-18 | 68 | 125 | т/с |
|  |  | УТ-18 | УТ-19 | 242 | 100 |  |
|  |  | УТ-19 | д. 39 | 74 | 40 |  |
|  | Бавария, д. 38 | УТ-19 | УТ-20 | 156 | 82 | т/с |
|  |  | УТ-20 | д. 38 | 76 | 50 |  |
|  | Бавария, д. 37 | УТ-20 | д. 37 | 158 | 40 | т/с |
|  | Бавария, д. 34 | УТ-18 | д. 34 | 114 | 50 | т/с |
|  | Бавария, д. 35 | УТ-18 | УТ-21 | 278 | 80 | т/с |
|  |  | УТ-21 | д. 35 | 84 | 50 |  |
|  | Бавария, д. 36 | УТ-21 | д. 36 | 53 | 50 | т/с |
| 48 | 4 мкр., 1 кв., д. 1 | ТК-69 | ут2ус | 56 | 150 | т/с |
|  |  | ут2ус | 4 мкр., 1 кв., д. 1 | 50 | 50 |  |
| 49 | 4 мкр., 1 кв., д. 2 | ут2ус | у2а | 100 | 200 | т/с |
|  |  | у2а | 4 мкр., 1 кв., д. 2 | 40 | 50 |  |
| 50 | 4 мкр., 1 кв., д. 3 | у2а | ут3ус | 36 | 200 | т/с |
|  |  | ут3ус | 4 мкр., 1 кв., д. 3 | 50 | 50 |  |
| 51 | 4 мкр., 1 кв., д. 4 | ут3ус | у3а | 80 | 200 | т/с |
|  |  | у3а | 4 мкр., 1 кв., д. 4 | 40 | 50 |  |
| 52 | 4 мкр., 2 кв., д. 1/1, 1/2 | у3а | ут4ус | 70 | 200 | т/с |
|  |  | ут4ус | у4а | 66 | 200 |  |
|  |  | у4а | 4 мкр., 2 кв., д. 1/1, 1/2 | 40 | 50 |  |
| 53 | 4 мкр., 1 кв., д. 5 | ут4ус | у17ус | 150 | 150 | т/с |
|  |  | у17ус | 4 мкр., 1 кв., д. 5 | 40 | 50 |  |
| 54 | 4 мкр., 1 кв., д. 6 | у17ус | 4 мкр., 1 кв., д. 6 | 40 | 50 | т/с |
| 55 | 4 мкр., 2 кв., д. 33 | у17ус | 4 мкр., 2 кв., д. 33 | 40 | 50 | т/с |
| 56 | 4 мкр., 2 кв., д. 32/1, 32/2 | у17ус | 4 мкр., 2 кв., д. 32/1, 32/2 | 40 | 50 | т/с |
| 57 | 4 мкр., 2 кв., д. 28 | у17ус | у18ус | 50 | 100 | т/с |
|  |  | у18ус | у19ус | 160 | 100 |  |
|  |  | у19ус | 4 мкр., 2 кв., д. 28 | 70 | 50 |  |
| 58 | 4 мкр., 2 кв., д. 31 | у19ус | 4 мкр., 2 кв., д. 31 | 50 | 50 | т/с |
| 59 | 4 мкр., 2 кв., д. 29-30 | у19ус | 4 мкр., 2 кв., д. 29-30 | 40 | 50 | т/с |
| 60 | 4 мкр., 2 кв., д. 29 | 2-й кв.29-30 | 4 мкр., 2 кв., д. 29 | 20 | 50 | т/с |
| 61 | 4 мкр., 1 кв., д. 7 | у18ус | у20ус | 744 | 125 | т/с |
|  |  | у20ус | 4 мкр., 1 кв., д. 7 | 50 | 50 |  |
| 62 | 4 мкр., 1 кв., д. 10/1, 10/2 | у20ус | 4 мкр., 1 кв., д. 10/1, 10/2 | 70 | 50 | т/с |
| 63 | 4 мкр., 1 кв., д. 8-9 | у20ус | 4 мкр., 1 кв., д. 8-9 | 40 | 50 | т/с |
| 64 | 4 мкр., 1 кв., д. 9 | 1-й кв.8-9 | 4 мкр., 1 кв., д. 9 | 20 | 50 | т/с |
| 65 | 4 мкр., 1 кв., д. 8 | 1-й кв.8-9 | 4 мкр., 1 кв., д. 8 | 20 | 50 | т/с |
| 66 | 4 мкр., 1 кв., д. 11 | у18ус | у21ус | 70 | 100 | т/с |
|  |  | у21ус | 4 мкр., 1 кв., д. 11 | 50 | 50 |  |
| 67 | 4 мкр., 1 кв., д. 12 | у21ус | 4 мкр., 1 кв., д. 12 | 50 | 50 | т/с |
| 68 | 4 мкр., 1 кв., д. 14 | у21ус | у22ус | 116 | 100 | т/с |
|  |  | у22ус | 4 мкр., 1 кв., д. 14 | 60 | 50 |  |
| 69 | 4 мкр., 1 кв., д. 13 | у22ус | 4 мкр., 1 кв., д. 13 | 60 | 50 | т/с |
| 70 | 4 мкр., 2 кв., д. 25 | у22ус | 4 мкр., 2 кв., д. 25 | 50 | 50 | т/с |
| 71 | 4 мкр., 2 кв., д. 24 | у22ус | 4 мкр., 2 кв., д. 24 | 50 | 50 | т/с |
| 72 | 4 мкр., 1 кв., д. 18 | у22ус | у23ус | 50 | 100 | т/с |
|  |  | у23ус | у25ус | 126 | 100 |  |
|  |  | у25ус | 4 мкр., 1 кв., д. 18 | 70 | 50 |  |
| 73 | 4 мкр., 1 кв., д. 17 | у25ус | 4 мкр., 1 кв., д. 17 | 50 | 50 | т/с |
| 74 | 4 мкр., 1 кв., д. 16 | у25ус | 4 мкр., 1 кв., д. 16 | 50 | 50 | т/с |
| 75 | 4 мкр., 1 кв., д. 19 | ТК-69 | у26ус | 70 | 100 | т/с |
|  |  | у26ус | 4 мкр., 1 кв., д. 19 | 60 | 50 |  |
| 76 | 4 мкр., 2 кв., д. 18 | у26ус | 4 мкр., 2 кв., д. 18 | 50 | 50 | т/с |
| 77 | 4 мкр., 2 кв., д. 19 | у26ус | 4 мкр., 2 кв., д. 19 | 50 | 50 | т/с |
| 78 | 4 мкр., 1 кв., д. 21 | у26ус | у28ус | 140 | 100 | т/с |
|  |  | у28ус | 4 мкр., 1 кв., д. 21 | 50 | 50 |  |
| 79 | 4 мкр., 2 кв., д. 16 | у28ус | у29ус | 110 | 80 | т/с |
|  |  | у29ус | 4 мкр., 2 кв., д. 16 | 50 | 50 |  |
| 80 | 4 мкр., 2 кв., д. 17 | у29ус | 4 мкр., 2 кв., д. 17 | 50 | 50 | т/с |
| 81 | 4 мкр., 2 кв., д. 14 | у29ус | у30ус | 120 | 70 | т/с |
|  |  | у30ус | 4 мкр., 2 кв., д. 14 | 50 | 50 |  |
| 82 | 4 мкр., 1 кв., д. 22 | у28ус | у31ус | 150 | 70 | т/с |
|  |  | у31ус | 4 мкр., 1 кв., д. 22 | 50 | 50 |  |
| 83 | 4 мкр., 2 кв., д. 21 | у23ус | у24ус | 140 | 100 | т/с |
|  |  | у24ус | 4 мкр., 2 кв., д. 21 | 50 | 50 |  |
| 84 | 4 мкр., 2 кв., д. 22 | у24ус | 4 мкр., 2 кв., д. 22 | 50 | 50 | т/с |
| 85 | 4 мкр., 1 кв., д. 32 | ТК-69 | ут13ус | 176 | 100 | т/с |
|  |  | ут13ус | 4 мкр., 1 кв., д. 32 | 60 | 50 |  |
| 86 | 4 мкр., 1 кв., д. 31 | ут13ус | 4 мкр., 1 кв., д. 31 | 60 | 50 | т/с |
| 87 | 4 мкр., 1 кв., д. 30 | ут13ус | ут14ус | 100 | 100 | т/с |
|  |  | ут14ус | 4 мкр., 1 кв., д. 30 | 60 | 50 |  |
| 88 | 4 мкр., 1 кв., д. 29 | ут14ус | 4 мкр., 1 кв., д. 29 | 60 | 50 | т/с |
| 89 | 4 мкр., 1 кв., д. 28 | ут14ус | ут15ус | 140 | 100 | т/с |
|  |  | ут15ус | 4 мкр., 1 кв., д. 28 | 40 | 50 |  |
| 90 | 4 мкр., 1 кв., д. 28 | ут15ус | 4 мкр., 1 кв., д. 28 | 40 | 50 | т/с |
| 91 | 4 мкр., 2 кв., д. 2 | у4а | ут5ус | 96 | 200 | т/с |
|  |  | ут5ус | 4 мкр., 2 кв., д. 2 | 60 | 50 |  |
| 92 | 4 мкр., 2 кв., д. 3 | ут5ус | 4 мкр., 2 кв., д. 3 | 60 | 50 | т/с |
| 93 | 4 мкр., 2 кв., д. 4 | ут5ус | у5а | 106 | 200 | т/с |
|  |  | у5а | 4 мкр., 2 кв., д. 4 | 60 | 50 |  |
| 94 | 4 мкр., 3 кв., д. 32 | у5а | ут6ус | 110 | 200 | т/с |
|  |  | ут6ус | у32ус | 170 | 100 |  |
|  |  | у32ус | 4 мкр., 3 кв., д. 32 | 50 | 50 |  |
| 95 | 4 мкр., 3 кв., д. 32 | у32ус | 4 мкр., 3 кв., д. 32 | 60 | 50 | т/с |
| 96 | 4 мкр., 3 кв., д. 32 | у32ус | у33ус | 100 | 100 | т/с |
|  |  | у33ус | 4 мкр., 3 кв., д. 32 | 60 | 50 |  |
| 97 | 4 мкр., 3 кв., д. 30 | у33ус | 4 мкр., 3 кв., д. 30 | 60 | 50 | т/с |
| 98 | 4 мкр., 2 кв., д. 8 | у33ус | 4 мкр., 2 кв., д. 8 | 60 | 50 | т/с |
| 99 | 4 мкр., 2 кв., д. 7 | у33ус | 4 мкр., 2 кв., д. 7 | 60 | 50 | т/с |
| 100 | 4 мкр., 2 кв., д. 9 | у33ус | у34ус | 110 | 100 | т/с |
|  |  | у34ус | 4 мкр., 2 кв., д. 9 | 60 | 50 |  |
| 101 | 4 мкр., 3 кв., д. 29 | у34ус | 4 мкр., 3 кв., д. 29 | 50 | 50 | т/с |
| 102 | 4 мкр., 2 кв., д. 10 | у34ус | у35ус | 66 | 100 | т/с |
|  |  | у35ус | 4 мкр., 2 кв., д. 10 | 60 | 50 |  |
| 103 | 4 мкр., 2 кв., д. 11 | у35ус | 4 мкр., 2 кв., д. 11 | 60 | 50 | т/с |
| 104 | 4 мкр., 3 кв., д. 27 | у35ус | 4 мкр., 3 кв., д. 27 | 60 | 50 | т/с |
| 105 | 4 мкр., 3 кв., д. 28 | у35ус | 4 мкр., 3 кв., д. 28 | 60 | 50 | т/с |
| 106 | 4 мкр., 2 кв., д. 13 | у35ус | у36ус | 100 | 100 | т/с |
|  |  | у36ус | 4 мкр., 2 кв., д. 13 | 60 | 50 |  |
| 107 | 4 мкр., 3 кв., д. 25 | у36ус | 4 мкр., 3 кв., д. 25 | 60 | 50 | т/с |
| 108 | 4 мкр., 3 кв., д. 26 | у36ус | 4 мкр., 3 кв., д. 26 | 60 | 50 | т/с |
| 109 | 4 мкр., 3 кв., д. 1 | ут6ус | у6а | 96 | 200 | т/с |
|  |  | у6а | 4 мкр., 3 кв., д. 1 | 40 | 50 |  |
| 110 | 4 мкр., 3 кв., д. 2 | у6а | ут7ус | 96 | 200 | т/с |
|  |  | ут7ус | 4 мкр., 3 кв., д. 2 | 40 | 50 |  |
| 111 | 4 мкр., 3 кв., д. 4/1, 4/2 | ут7ус | ут8ус | 100 | 200 | т/с |
|  |  | ут8ус | 4 мкр., 3 кв., д. 4/1, 4/2 | 40 | 50 |  |
| 112 | 4 мкр., 3 кв., д. 3 | ут8ус | 4 мкр., 3 кв., д. 3 | 40 | 50 | т/с |
| 113 | 4 мкр., 3 кв., д. 5 | ут8ус | ут9ус | 106 | 200 | т/с |
|  |  | ут9ус | у37ус | 150 | 100 |  |
|  |  | у37ус | 4 мкр., 3 кв., д. 5 | 40 | 50 |  |
| 114 | 4 мкр., 3 кв., д. 6 | у37ус | 4 мкр., 3 кв., д. 6 | 40 | 50 | т/с |
| 115 | 4 мкр., 4 кв., д. 32 | у37ус | 4 мкр., 4 кв., д. 32 | 40 | 50 | т/с |
| 116 | 4 мкр., 4 кв., д. 33 | у37ус | 4 мкр., 4 кв., д. 33 | 40 | 50 | т/с |
| 117 | 4 мкр., 3 кв., д. 9 | у37ус | у38ус | 50 | 100 | т/с |
|  |  | у38ус | у40ус | 158 | 100 |  |
|  |  | у40ус | 4 мкр., 3 кв., д. 9 | 50 | 50 |  |
| 118 | 4 мкр., 3 кв., д. 8 | у40ус | 4 мкр., 3 кв., д. 8 | 50 | 50 | т/с |
| 119 | 4 мкр., 3 кв., д. 10 | у40ус | 4 мкр., 3 кв., д. 10 | 75 | 50 | т/с |
| 120 | 4 мкр., 3 кв., д. 12 | у38ус | у41ус | 700 | 100 | т/с |
|  |  | у41ус | 4 мкр., 3 кв., д. 12 | 40 | 50 |  |
| 121 | 4 мкр., 3 кв., д. 11 | у41ус | 4 мкр., 3 кв., д. 11 | 40 | 50 | т/с |
| 122 | 4 мкр., 4 кв., д. 26 | у41ус | 4 мкр., 4 кв., д. 26 | 40 | 50 | т/с |
| 123 | 4 мкр., 4 кв., д. 25 | у41ус | у42ус | 114 | 100 | т/с |
|  |  | у42ус | 4 мкр., 4 кв., д. 25 | 40 | 50 |  |
| 124 | 4 мкр., 3 кв., д. 13/1, 13/2 | у42ус | 4 мкр., 3 кв., д. 13/1, 13/2 | 40 | 50 | т/с |
| 125 | 4 мкр., 4 кв., д. 24 | у42ус | у43ус | 50 | 100 | т/с |
|  |  | у43ус | 4 мкр., 4 кв., д. 24 | 20 | 50 |  |
| 126 | 4 мкр., 3 кв., д. 18 | у43ус | у45ус | 170 | 100 | т/с |
|  |  | у45ус | 4 мкр., 3 кв., д. 18 | 70 | 50 |  |
| 127 | 4 мкр., 3 кв., д. 18 | у45ус | 4 мкр., 3 кв., д. 18 | 20 | 50 | т/с |
| 128 | 4 мкр., 4 кв., д. 23 | у43ус | у44ус | 142 | 100 | т/с |
|  |  | у44ус | 4 мкр., 4 кв., д. 23 | 50 | 50 |  |
| 129 | 4 мкр., 4 кв., д. 20 | у44ус | 4 мкр., 4 кв., д. 20 | 70 | 50 | т/с |
| 130 | 4 мкр., 4 кв., д. 19 | у43ус | у46ус | 70 | 100 | т/с |
|  |  | у46ус | 4 мкр., 4 кв., д. 19 | 40 | 50 |  |
| 131 | 4 мкр., 3 кв., д. 20 | у46ус | 4 мкр., 3 кв., д. 20 | 40 | 50 | т/с |
| 132 | 4 мкр., 4 кв., д. 17 | у46ус | 46а-у | 150 | 100 | т/с |
|  |  | 46а-у | у53ус | 60 | 50 |  |
|  |  | у53ус | 4 мкр., 4 кв., д. 17 | 30 | 50 |  |
| 133 | 4 мкр., 3 кв., д. 22 | 46а-у | у54ус | 106 | 100 | т/с |
|  |  | у54ус | 4 мкр., 3 кв., д. 22 | 50 | 50 |  |
| 134 | 4 мкр., 3 кв., д. 24 | у54ус | у55ус | 122 | 100 | т/с |
|  |  | у55ус | 4 мкр., 3 кв., д. 24 | 50 | 50 |  |
| 134 | 4 мкр., 4 кв., д. 27 | у38ус | у39ус | 144 | 100 | т/с |
|  |  | у39ус | 4 мкр., 4 кв., д. 27 | 110 | 50 |  |
| 136 | 4 мкр., 4 кв., д. 28 | у39ус | 4 мкр., 4 кв., д. 28 | 33 | 50 | т/с |
| 137 | 4 мкр., 4 кв., д. 30 | у39ус | 4 мкр., 4 кв., д. 30 | 50 | 50 | т/с |
| 138 | 4 мкр., 4 кв., д. 29 | у39ус | 4 мкр., 4 кв., д. 29 | 50 | 50 | т/с |
| 139 | 4 мкр., 4 кв., д. 31 | у39ус | 4 мкр., 4 кв., д. 31 | 50 | 50 | т/с |
| 140 | 4 мкр., 4 кв., д. 1 | ут9ус | у10ус | 88 | 200 | т/с |
|  |  | у10ус | 4 мкр., 4 кв., д. 1 | 40 | 50 |  |
| 141 | 4 мкр., 4 кв., д. 2 | у10ус | 4 мкр., 4 кв., д. 2 | 40 | 50 | т/с |
| 142 | 4 мкр., 4 кв., д. 3 | у10ус | у11ус | 82 | 200 | т/с |
|  |  | у11ус | 4 мкр., 4 кв., д. 3 | 40 | 50 |  |
| 143 | 4 мкр., 4 кв., д. 4 | у11ус | 11аус | 80 | 200 | т/с |
|  |  | 11аус | 4 мкр., 4 кв., д. 4 | 40 | 50 |  |
| 144 | 4 мкр., 4 кв., д. 5 | 11аус | 4 мкр., 4 кв., д. 5 | 40 | 50 | т/с |
| 145 | 4 мкр., 4 кв., д. 7 | 11аус | у12ус | 80 | 200 | т/с |
|  |  | у12ус | у47ус | 160 | 100 |  |
|  |  | у47ус | 4 мкр., 4 кв., д. 7 | 40 | 50 |  |
| 146 | 4 мкр., 4 кв., д. 6 | у47ус | 4 мкр., 4 кв., д. 6 | 40 | 50 | т/с |
| 147 | 4 мкр., 4 кв., д. 8 | у47ус | у48ус | 100 | 100 | т/с |
|  |  | у48ус | 4 мкр., 4 кв., д. 8 | 24 | 50 |  |
| 148 | 4 мкр., 4 кв., д. 11 | у48ус | у49ус | 140 | 100 | т/с |
|  |  | у49ус | 4 мкр., 4 кв., д. 11 | 40 | 50 |  |
| 149 | 4 мкр., 4 кв., д. 10 | у49ус | 4 мкр., 4 кв., д. 10 | 40 | 50 | т/с |
| 150 | 4 мкр., 4 кв., д. 13 | у49ус | у50ус | 100 | 100 | т/с |
|  |  | у50ус | 4 мкр., 4 кв., д. 13 | 40 | 50 |  |
| 151 | 4 мкр., 4 кв., д. 12 | у50ус | 4 мкр., 4 кв., д. 12 | 40 | 50 | т/с |
| 152 | 4 мкр., 4 кв., д. 14 | у50ус | у51ус | 70 | 100 | т/с |
|  |  | у51ус | 4 мкр., 4 кв., д. 14 | 24 | 50 |  |
| 153 | 4 мкр., 4 кв., д. 15 | у51ус | у52ус | 266 | 100 | т/с |
|  |  | у52ус | 4 мкр., 4 кв., д. 15 | 20 | 50 |  |
| 154 | 4 мкр., 4 кв., д. 16 | у52ус | 4 мкр., 4 кв., д. 16 | 40 | 50 | т/с |
| 155 | 5 мкр., д. 1 | ТК-69 | 69 сп | 46 | 150 | т/с |
|  |  | 69 сп | ут6сп | 92 | 150 |  |
|  |  | ут6сп | 5 мкр., д. 1 | 30 | 70 |  |
| 156 | 5 мкр., д. 24 | ут6сп | ут7сп | 164 | 150 | т/с |
|  |  | ут7сп | ут8сп | 164 | 125 |  |
|  |  | ут8сп | 5 мкр., д. 24 | 40 | 50 |  |
| 157 | 5 мкр., д. 23/33 | ут8сп | 5 мкр., д. 23/33 | 58 | 50 | т/с |
| 158 | 5 мкр., д. 14 | ут8сп | 5 мкр., д. 14 | 40 | 50 | т/с |
| 159 | 5 мкр., д. 2 | ут7сп | т13сп | 88 | 125 | т/с |
|  |  | т13сп | 5 мкр., д. 2 | 30 | 70 |  |
| 160 | 5 мкр., д. 3 | т13сп | т14сп | 100 | 125 | т/с |
|  |  | т14сп | т15сп | 80 | 80 |  |
|  |  | т15сп | т15/1 | 20 | 70 |  |
|  |  | т15/1 | 5 мкр., д. 3 | 82 | 70 |  |
| 161 | 5 мкр., д. 3/1 | т15/1 | 5 мкр., д. 3/1 | 98 | 70 | т/с |
|  |  | 5 мкр., д. 3/1 | 5 мкр., д. 3/1 | 10 | 70 |  |
| 162 | 5 мкр., д. 3/2 | 5 мкр., д. 3/1 | 5 мкр., д. 3/2 | 202 | 50 | т/с |
| 163 | 5 мкр., д. 34 | т14сп | т17сп | 160 | 125 | т/с |
|  |  | т17сп | 5 мкр., д. 34 | 40 | 50 |  |
| 164 | 5 мкр., д. 46 | т17сп | т18сп | 58 | 125 | т/с |
|  |  | т18сп | т19сп | 78 | 70 |  |
|  |  | т19сп | 5 мкр., д. 46 | 68 | 70 |  |
| 165 | 5 мкр., д. 51 | т19сп | 5 мкр., д. 51 | 54 | 40 | т/с |
| 166 | 5 мкр., д. 53 | т19сп | 5 мкр., д. 53 | 40 | 50 | т/с |
| 167 | 5 мкр., д. 50/1 | т19сп | т20сп | 106 | 70 | т/с |
|  |  | т20сп | 5 мкр., д. 50/1 | 40 | 50 |  |
| 168 | 5 мкр., д. 54 | т20сп | т21сп | 52 | 70 | т/с |
|  |  | т21сп | 5 мкр., д. 54 | 40 | 50 |  |
| 169 | 5 мкр., д. 47,48 | т21сп | 5 мкр., д. 47,48 | 52 | 70 | т/с |
| 170 | 5 мкр., д. 35 | т18сп | т22сп | 64 | 125 | т/с |
|  |  | т22сп | 5 мкр., д. 35 | 40 | 50 |  |
| 171 | 5 мкр., д. 36 | т22сп | т23сп | 88 | 100 | т/с |
|  |  | т23сп | 5 мкр., д. 36 | 64 | 50 |  |
| 172 | 5 мкр., д. 38 | т23сп | т24сп | 68 | 80 | т/с |
|  |  | т24сп | т27сп | 58 | 70 |  |
|  |  | т27сп | 5 мкр., д. 38 | 64 | 50 |  |
| 173 | 5 мкр., д. 39 | т27сп | 5 мкр., д. 39 | 64 | 50 | т/с |
| 174 | 5 мкр., д. 68/1, 68/2 | т27сп | т28сп | 96 | 70 | т/с |
|  |  | т28сп | т29сп | 136 | 50 |  |
|  |  | т29сп | т30сп | 110 | 50 |  |
|  |  | т30сп | 5 мкр., д. 68/1, 68/2 | 60 | 50 |  |
| 175 | 5 мкр., д. 69 | т30сп | 5 мкр., д. 69 | 40 | 40 | т/с |
| 176 | 5 мкр., д. 58 | т24сп | т25сп | 72 | 70 | т/с |
|  |  | т25сп | 5 мкр., д. 58 | 56 | 50 |  |
| 177 | 5 мкр., д. 59 | т25сп | т26сп | 104 | 50 | т/с |
|  |  | т26сп | 5 мкр., д. 59 | 100 | 40 |  |
| 178 | 5 мкр., д. 26 | ут8сп | ут9сп | 66 | 80 | т/с |
|  |  | ут9сп | ут10сп | 182 | 70 |  |
|  |  | ут10сп | 5 мкр., д. 26 | 60 | 50 |  |
| 179 | 5 мкр., д. 27 | ут10сп | 5 мкр., д. 27 | 40 | 50 | т/с |
| 180 | 5 мкр., д. 16 | ут10сп | 5 мкр., д. 16 | 60 | 50 | т/с |
| 181 | 5 мкр., д. 29 | ут10сп | ут11сп | 114 | 70 | т/с |
|  |  | ут11сп | 5 мкр., д. 29 | 30 | 40 |  |
| 182 | 5 мкр., д. 28/1,28/2 | ут11сп | 5 мкр., д. 28/1,28/2 | 40 | 50 | т/с |
| 183 | 5 мкр., д. 30 | ут11сп | ут12сп | 78 | 50 | т/с |
|  |  | ут12сп | 5 мкр., д. 30 | 40 | 33 |  |
| 184 | 5 мкр., д. 4 | 69 сп | ут2сп | 160 | 70 | т/с |
|  |  | ут2сп | ут3сп | 148 | 70 |  |
|  |  | ут3сп | 5 мкр., д. 4 | 60 | 50 |  |
| 185 | 5 мкр., д. 6 | ут3сп | т4асп | 66 | 70 | т/с |
|  |  | т4асп | 5 мкр., д. 6 | 62 | 40 |  |
| 186 | 5 мкр., д. 7 | т4асп | ут4сп | 62 | 70 | т/с |
|  |  | ут4сп | 5 мкр., д. 7 | 56 | 50 |  |
| 187 | 5 мкр., д. 8 | ут4сп | т5асп | 32 | 70 | т/с |
|  |  | т5асп | 5 мкр., д. 8 | 40 | 50 |  |
| 188 | 5 мкр., д. 9 | т5асп | ут5сп | 100 | 50 | т/с |
|  |  | ут5сп | 5 мкр., д. 9 | 58 | 40 |  |
| 189 | 5 мкр., д. 10 | ут5сп | 5 мкр и.ж.д.10 | 100 | 50 | т/с |
|  | ИТОГО |  |  | 33 597,34 |  |  |

  - Информация по технологическому присоединению к тепловым сетям ФГУП "Энергетик" за период с 01.01.2020 г. по 30.05.2021 г.

| Наименование Заявителей | Тепловая нагрузка Гкал/ч | Заявка |  | Договор |  |  |  | Подключения |  | Заявки откл., анн., отозв. |  | Договоры расторгнутые аннулиров. |  | Адрес подключений | мес вкл в отч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол. шт. | Нагрузка, Гкал/ч | Кол. шт. | Нагрузка, Гкал/ч | Стоимость руб | Срок исп. мес. | Кол. шт. | Нагрузка, Гкал/ч | Кол. шт. | Нагрузка, Гкал/ч | Кол. шт. | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| Физические лица 2020 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кацуба В.К., заявка № 309 от 17.02.20 | 0,097 | 1 | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн, ул. Вост 12, КН…15155, Адм произв зд | фев |
| Морозов А.В., заявка № 1354 от 16.06.20 | 0,4457 | 1 | 0,4457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красноо, ул. Восточ, КН…19073, Фабр кухня | июнь |
| Кацуба В.К., заявка № 309 от 17.02.20 | 0,097 |  |  | 1 | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн, ул. Вост 12, КН…15155, Адм произв зд | июль |
| Кацуба В.К., заявка № 309 от 17.02.20 | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,097 | 1 | 0,097 | Красн, ул. Вост 12, КН…15155, СТО, Анн с непоступл подп дог в уст срок исх № от20.10.20 г. | окт |
| Морозов А.В., заявка № 1354 от 16.06.20 | 0,4457 |  |  | 1 | 0,4457 |  |  |  |  |  |  |  |  | Красноо, ул. Восточ, КН…19073, Фабр кухня кул пр | ноя |
| Физические лица 2021 г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего заявок, нагрузка, Гкал/ч |  | 2 | 0,5427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего договоров, нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | 2 | 0,5427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подключений, нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего откл., аннул. заявок, нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,097 |  |  |  |  |
| Всего расторг. аннул. дог., нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,097 |  |  |
| Юридические лица 2020 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП Хоменко С.В., заявл № 2040 от 27.08.19, Одобр кр сделки вх.№ 3081 от 31.12.19 | 4,2683 |  |  | 1 | 4,2683 |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн, КН…15838, Ср этаж мн жил дома. Нагр увелич Заявит | янв |
| ИП Федоренко Р.В., заявка № 506 от 21.03.14 | 0,0855 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0855 |  |  |  |  | Краснообск, Ул. Вост Физк озд центр | янв |
| Администр р. п. Красн, з № 295 от 14.02.20 | 0,0985 | 1 | 0,0985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краснооб, ул. Восточ Лыжная база, запр необх док исх. № 01-462 от 17.02.20 | фев |
| ИП Хоменко С.В., заявл № 2040 от 27.08.19, Одобр кр сделки вх.№ 3081 от 31.12.19 | 4,2683 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4,2683 | 1 | 4,2683 | Красн, КН…15838, Ср этаж мн жил дома. Анн с непоступл подп дог в уст срок | мар |
| ООО "Монтаж СПВ", з. № 1759 от 21.09.2017 г | 1,9276 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,9276 | 1 | 1,9276 | Красн многоэт ж д с адм пом и стоянк. Расторгн по п/п л) п 31 "Правил" | мар |
| ООО "Зел р-н "Пшеница" Вс ак с н , з № 610 от 27.03.20 г | 3,5473 | 1 | 3,5473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн многокв д со встр пом общ зн, ТП КН …180601:496. Запр необх док Исх № 1034 от 08.04.20 | мар |
| ООО "Брусника" Спец застр, з № 611 от 27.03.20 г | 31,6 | 1 | 31,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн многокв д со встр пом общ зн, ТП вс 17 уч Запр необх док Исх № 1035 от 08.04.21 | мар |
| ООО "Нов квартал", з № 784 от 16.04.20 г | 0,604 | 1 | 0,6391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн ообск, микр 3, д 12б КН…511 | апр |
| ООО "Нов квартал", з № 742 от 13.04.20 г | 0,6391 | 1 | 0,6391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн ообск, микр 3, д 12а КН…511 | апр |
| ООО "Нов квартал", з № 744 от 14.04.20 г | 0,9184 | 1 | 0,9184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн ообск, микр 3, д 13б КН…512 | апр |
| ООО "СибМонтажПроект-Новос", з № 834 от 21.04.20 | 0,215 | 1 | 0,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краснообск, Магазин, КН…5576, запр необх док исх. № 01-1169 от 23.04.20 г. | апр |
| ООО "Мета-Краснооб", з. № 693 от 08.04.20 г | 2,2063 | 1 | 2,2063 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2,2063 |  |  | Краснообск, Многокв ж д , КН…15838,, анн под новой заявки | апр |
| ООО "Мета-Краснооб", з. № 772 от 15.04.20 г | 2,2063 | 1 | 2,2063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краснообск, Многокв ж д , КН…15838 | апр |
| ООО "Зел р-н "Пшеница" Вс ак с н , з № 1036 от 15.05.20 г | 3,8244 | 1 | 3,8244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн многокв д со встр пом общ зн, ТП КН …180601:498. | май |
| ООО "Нов квартал", з № 1098 от 21.05.20 г | 0,9184 | 1 | 0,9184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн ообск, микр 3, д 13а КН…512 | май |
| ООО "Брусника" Спец застр, з № 611 от 27.03.20 г | 31,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 31,6 |  |  | Красн многокв д со встр пом общ зн, ТП вс 17 уч Аннулир заявит (исх 3420/518 от 15.05.20) вх № 1034 от 15.05.2020 | май |
| ООО "Нов квартал", з № 1994 от 16.08.18 г | 0,5576 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,5576 | 1 | 0,5576 | Красн, 3 микр, мног кв жд № 13а,Раст по согл сторон по обр Заявит вх № 1090 от 21.05.2020 г. Нагр по ДС 1 | июнь |
| ООО "Зел р-н "Пшеница" Вс ак с н , з № 610 от 27.03.20 г | 3,5473 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3,5473 |  |  | Красн многокв д со встр пом общ зн, ТП КН …180601:496. Аннул Заяв подачей нов заявки | июнь |
| ООО "СибМонтажПроект-Новос", з № 834 от 21.04.20 | 0,215 |  |  | 1 | 0,215 |  |  |  |  |  |  |  |  | Краснообск, Клуб многоцел назн, КН…5576, | июль |
| Администр р. п. Красн, з № 295 от 14.02.20 | 0,0985 |  |  | 1 | 0,0985 |  |  |  |  |  |  |  |  | Краснооб, ул. Восточ Лыжная база | июль |
| ООО "Нов квартал", з № 784 от 16.04.20 г | 0,6391 |  |  | 1 | 0,6391 |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн ообск, микр 3, д 12б КН…511 | июль |
| ООО "Нов квартал", з № 742 от 13.04.20 г | 0,6391 |  |  | 1 | 0,6391 |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн ообск, микр 3, д 12а КН…511 | июль |
| ООО "Нов квартал", з № 1098 от 21.05.20 г | 0,9184 |  |  | 1 | 0,9184 |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн ообск, микр 3, д 13а КН…512 | авг |
| ООО ИЦ "ОРГТЕХСТРОЙ_Новосиб" з 2150 от 27.08.2020 | 4,212 | 1 | 4,212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краснообск, микр 3, запр необх док № 01- 2838 от 01.09.20 г. | авг |
| ООО Сп застр "Брусника", з № 2151 от27.08.2020 | 26,26 | 1 | 26,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краснообск, микр 3, запр необх док исх. № 01- 2839 от 01.09.20 г. | авг |
| ООО "Нов квартал", з № 744 от 14.04.20 г | 0,9184 |  |  | 1 | 0,9184 |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн ообск, микр 3, д 13б КН…512 | сен |
| ООО "Зел р-н "Пшеница" Вс ак с н , з № 1036 от 15.05.20 г | 3,8244 |  |  | 1 | 3,8244 |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн многокв д со встр пом общ зн, ТП КН …180601:498. | сен |
| ООО "Строительные технологии" з. № 2687 от 15.10.20 | 0,2952 | 1 | 0,2952 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,2952 |  |  | Красн ул Вост КН…203 Спорт клуб. запр необх док исх. № 01-3210 от 19.10.20 г, Аннул Заявит вх № 2787 от 20.10.20 | окт |
| ООО "Строительные технологии" з. № 2708 от 20.10.20 | 0,2952 | 1 | 0,2952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн ул Вост КН…203 Спорт клуб | окт |
| ГКУ НСО "УКС", з № 70 от 18.07.2018 | 3,0545 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3,0545 |  |  |  |  | Краснообск , Школа, КН…15132, | ноя |
| ГКУ НСО "УКС", з № 2077 от 27.08.2018, с уточнением № 2144 от 30.08 18 | 0,5890 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,589 |  |  |  |  | Краснообск, ул. Восточная, ФОК с иск льдом | ноя |
| ООО ИЦ "ОРГТЕХСТРОЙ_Новосиб" з 2150 от 27.08.2020 | 4,212 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4,212 |  |  | Краснообск, микр 3, Анн заявит исх № 05-11.12 от 11.12.2020 | дек |
| ООО ИЦ "ОРГТЕХСТРОЙ_Новосиб" з 3177 от 14.12.2020 | 10,244 | 1 | 10,244 |  |  |  |  |  |  | 1 | 10,244 |  |  | Краснообск, микр 3, МКД Анн заявит вх № 3303 от29.12.2020 | дек |
| ГК "Березка", заявка № 3114 от 07.12.20 | 0,1025 | 1 | 0,1025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн увел т нагр ГК. запр необх док исх. № 01-3629 от 16.12.20 г | дек |
| ООО ИЦ "ОРГТЕХСТРОЙ_Новосиб" з 3303 от 29.12.2020 | 7,71 | 1 | 7,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краснообск, микр 3, МКД | дек |
| ООО "Мета-Краснооб", з. № 772 от 15.04.20 г | 2,2063 |  |  | 1 | 2,2063 |  |  |  |  |  |  |  |  | Краснообск, Многокв ж д , КН…15838 | дек |
| ООО Сп застр "Брусника", з № 2151 от27.08.2020 | 26,26 |  |  | 1 | 26,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | Краснообск, микр 3, 15 ЗУ | дек |
| Юридические лица 2021 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП Голубев В.А., заявка № 526 от 15.03.21 | 1,3216 | 1 | 1,3216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нжил здан (бассейн) Красн КН…521. Запр необ док исх № 01-568 от 18.03.21 г | мар |
| ООО "ЗСК", заявка б/н от 31.07.2012 г | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,05 | 1 | 1,05 | Об незав строит бассейн Красн КН…521. Анул в св со см влад ЗУ. Расп № 74 от 29.03.2021 г | мар |
| ООО "СДС-Финанс", заявка № 795 от 12.04.21 | 7,71 | 1 | 7,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн среднеэт ж д 3 кольцо КН…520, 521, 525 | апр |
| ООО ИЦ "ОРГТЕХСТРОЙ_Новосиб" з 3303 от 29.12.2020 | 7,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 7,71 |  |  | Краснообск, микр 3, МКД, аннулир заявит вх № 872 от 20.04.21 г. Отчужд ЗУ | апр |
| Всего заявок, нагрузка, Гкал/ч |  | 20 | 105,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего договоров, нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | 10 | 40,088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подключений, нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3,7290 |  |  |  |  |  |  |
| Всего откл., аннул. заявок, нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 67,619 |  |  |  |  |
| Всего расторг. аннул. дог., нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 7,8035 |  |  |
| Итого заявок, нагрузка, Гкал/ч |  | 22 | 105,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого договоров, нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | 12 | 40,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого подключений, нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3,729 |  |  |  |  |  |  |
| Итого откл., аннул. заявок, нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 67,715 |  |  |  |  |
| Итого расторг. аннул. дог., нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 7,9005 |  |  |

  - Перечень замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Рисунок 18.1. Замечания от Участников публичных слушаний

  - Перечень дополнительных данных на запросы, составленные для устранения поступивших замечаний

Рисунок 18.2. Ответ ФГУП «Энергетик»

Официальный портал Минэкономразвития России. Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/

Официальный портал Минэкономразвития России. Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/