ИП Сивухо Николай Николаевич

ИНН 432401588030 Эл. почта: rost43@bk.ru Тел.: +7(953)6931287

610008 Кировская обл, г. Киров

|  | УТВЕРЖДЕНО: Глава рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области Д.А. Зеленцов. |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНООБСКА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Актуализация на 2026 год)

Утверждаемая часть

2025 г.

Оглавление

Введение	7

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	9

Сокращения	11

Характеристика рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области	12

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНООБСКА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	15

РАЗДЕЛ 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах посления	15

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	17

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	28

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	29

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения	30

РАЗДЕЛ 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	31

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	31

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	33

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	34

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения	35

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	36

РАЗДЕЛ 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	40

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	40

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	41

РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Поселения	42

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения	42

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	44

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	45

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	45

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	45

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	46

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	47

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	47

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	47

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	47

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	47

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	48

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	48

РАЗДЕЛ 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	49

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	49

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	49

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	50

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	50

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	51

РАЗДЕЛ 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	53

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	53

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	53

РАЗДЕЛ 8 Перспективные топливные балансы	54

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	54

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	55

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	55

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	55

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	55

РАЗДЕЛ 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	56

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	56

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	62

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	62

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	62

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	62

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	62

РАЗДЕЛ 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	63

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	63

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	63

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	64

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	65

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	65

РАЗДЕЛ 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	66

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	66

РАЗДЕЛ 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	67

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».	67

РАЗДЕЛ 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики Субъекта, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	73

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	73

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	73

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	73

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	73

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	74

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	74

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	74

РАЗДЕЛ 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	75

14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения	75

РАЗДЕЛ 15 Ценовые (тарифные) последствия	79

15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.	79

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	83

# Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

1) определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

2) определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

3) снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

4) повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

5) увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

4) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

5) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

1) Генеральный план развития муниципального образования;

2) материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения;

3) температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

4) показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

5) статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

6) предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

5) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6) Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;

7) СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

8) СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

1) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2) Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

3) Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

4) Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

6) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

# ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.

# Сокращения

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки.

ГО – городской округ.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива.

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно-техническая документация.

НС – насосная станция.

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПНС – повышающая насосная станция.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс.

РТМ – располагаемая тепловая мощность.

РНИ – режимно-наладочные испытания.

РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность.

УРЭ – удельный расход электроэнергии.

ХВС - система холодного водоснабжения.

ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт.

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

# Характеристика рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области

Планировка р.п. Краснообск имеет планировочную структуру, которая включает:

- 1 микрорайон ("1 жилое кольцо", "сотые дома", больничный комплекс);

- 2 микрорайон ("2 жилое кольцо", общественный центр);

- 3 микрорайон (перспективное "3 жилое кольцо", ДНТ "Гефест");

- 4 микрорайон (4 микрорайон, ДНП "Гефест -1");

- 5 микрорайон;

- 6 микрорайон ("Ермак");

- 7 микрорайон ("Бавария");

- Научная зона и коммунальная зона (научная зона, коммунальная зона, дендропарк, экспериментальные поля);

- Лесопарковая зона (лесопарк им. Синягина);

- Спортивно-рекреационная зона (спортивная зона, лесной массив);

- Прибрежная зона (СНТ "Смородинка", СНТ "Обские зори", СНТ "Тихие зори", береговая зона р.Оби).

Перечень элементов территориального деления представлен в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 1 - Перечень элементов территориального деления р.п. Краснообск

| Порядковый номер | Наименование | Наименование квартала | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, ограниченная ул. Центральная, ул. Восточная, ул. Северная, ул.12-ая | 1-й микрорайон | 79,4 |
| 2а | Территория, ограниченная ул. Северная, ул. Западная, проектируемая улица | жилая зона 2-ого микрорайона - второе полукольцо | 26,61 |
| 2б | Территория, ограниченная ул. Северная, ул.12-ая, ул. Западная | жилая зона 2-ого микрорайона – первое полукольцо | 25,59 |
| 3 | Территория, ограниченная ул. Центральная, проектируемой улицей, территорией ДНТ "Гефест", границей населенного пункта | 3-й микрорайон | 59,9 |
| 4 | Территория, ограниченная ул. Северная, ул. Западная, границами лесопарковой зоны, границей населенного пункта | 4-й микрорайон | 35,8 |
| 5 | Территория, ограниченная ул. Северная, ул.12-я, границами лесопарковой зоны, ул. Западная | 5-й микрорайон | 12,7 |
| 6 | Территория, ограниченная ул. Северная, границами коммунальной зоны, границами лесопарковой зоны, ул. Западная | 6-й микрорайон | 15 |
| 7 | Территория, ограниченная ул. Центральная, границей спортивно-рекреационной зоны, ул. Восточная | 7-й микрорайон | 28,7 |
| 8 | Территория, ограниченная ул. Центральная, проектируемыми улицами, ул. Западная | общественная зона 2-ого микрорайона | 13,4 |
| 8а | Территория, ограниченная ул. Центральная, ул.12-я, проектируемыми улицами | общественная зона 2-ого микрорайона | 13,6 |
| 9 | Территория, ограниченная границами жилой зоны ул. Северная, ул. Восточная, границей населенного пункта | Лесопарковая зона | 236,8 |
| 10 | Территория, ограниченная ул. Центральная, ул. Восточная, границей населенного пункта | Спортивно - рекреационная зона | 338,2 |
| 11 | Территория ограниченная | Научная зона | 135,7 |
| 12 | Территория, ограниченная ул. С-200, ул. Восточная, границами населенного пункта | Коммунально-складская зона | 63,8 |
| 13 | Территория, ограниченная ул. Восточная, ул. Центральная, ДНТ "Дружба», границами населенного пункта | Сельскохозяйственная зона | 179,6 |
| 14 | Территория СНТ "Дружба" | Территория СНТ "Дружба" | 44,3 |
| 15 | Территория СНТ "Обские зори" | Территория СНТ "Обские зори" | 58,2 |
| 16 | Территория СНТ "Смородинка" | Территория СНТ "Смородинка" | 8,4 |
| 17 | Территория СНТ "Тихие зори" | Территория СНТ "Тихие зори" | 85,3 |
| 18 | Территория ограниченная СНТ "Смородинка", СНТ "Обские зори", СНТ "Тихие зори", границей муниципального образования, береговой линии реки Оби | Береговая зона | 45,2 |
| 19 | Территория, ограниченная ул. Северная, проектируемой улицей, границей "3-его микрорайона", границей населенного пункта | Территория ограниченная, ул. Северная, проектируемой улицей, границей "3-его микрорайона", границей населенного пункта | 11,9 |

Рисунок 1 - Элементы территориального деления на ситуационной карте

Климатические условия

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климат континентальный, средняя температура января -18,8. Средняя температура июля +19. Средняя годовая температура воздуха + 0,2°C. Абсолютный максимум - +38 °C, минимум -50°C.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0°C) - 178, теплого (< 10°C) - 243, безморозного (< 8°C) - 230 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНООБСКА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАЗДЕЛ 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах посления

Теплоснабжение рабочего поселка Краснообск осуществляется от отопительно-производственной котельной (ОПК) АО «Энергетик», оснащенной двумя водогрейными котлоагрегатами ПТВМ по 100 Гкал и двумя паровыми котлами ДКВР – 10/13.

Котельная АО «Энергетик» обеспечивает тепловой энергией:

- р.п. Краснообск;

- Часть Советского района г. Новосибирска;

- п. Мичуринский;

- п. Юный Ленинец;

- п. Элитный.

На территории р.п. Краснообск теплоснабжающую деятельность осуществляет Акционерное общество «Энергетик» (далее АО «Энергетик»). Организация осуществляет производство тепловой энергии (некомбинированная выработка), передачу теплоносителя и реализацию потребителям.

В состав организации входят следующие подразделения:

- Район тепловых сетей (РТС) отвечает за подачу горячей воды в систему теплоснабжения р.п. Краснообск, круглосуточно поддерживает заданное давление и температуру в тепловых сетях. На обслуживании у работников службы эксплуатации РТС находятся понизительная насосная станция, более 60 км теплотрасс в двухтрубном исполнении, восемь центральных тепловых пунктов. Ремонтная служба PTC призвана вовремя проводить профилактические работы, а также оперативно ликвидировать аварии на теплотрассах. На центральных тепловых пунктах осуществляется круглосуточное измерение давления и температуры теплоносителя, данные о которых поступают в режиме реального времени в оперативно-диспетчерскую службу. Это позволяет быстро находить и устранять первые признаки аварии на трассе - внеплановую потерю теплоносителя. Для этого служба оснащена спецтехникой, позволяющей максимально эффективно справляться с поставленными задачами.

- Оперативное управление и координация действий всех подразделений АО «Энергетик» круглосуточно осуществляется оперативно-диспетчерской службой (ОДС). Сюда стекаются все данные от подразделений предприятия. Вся информация о состоянии электрических и тепловых сетей выводится на пост дежурного для контроля и обеспечения оптимального режима электро- и теплоснабжения.

- Служба энергоинспекции осуществляет подготовку и заключение договоров с потребителями, осуществляет учет расхода энергии и контроль за исполнением договоров, принимает платежи от населения за оказанные услуги, а также ведет надзор за состоянием тепло- и электропотребляющих установок потребителей.

Схема зон деятельности (эксплуатационной ответственности) АО «Энергетик» представлена на рисунке.

Рисунок 2 - Зона деятельности (эксплуатационной ответственности) АО "Энергетик"

## 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Жилой фонд р.п. Краснообска на 01.01.2024 составил около 674,9 тыс. м2 – 176 многоквартирных домов. Статистика существующего жилого фонда по годам постройки домов приведена в таблице 2.

Таблица 2 - Статистика существующего жилого фонда городского округа по годам постройки домов (по данным онлайн-сервиса «Дом.МинЖКХ»)

| № | Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020 – 2024 | 10 | 540 | 60 631 м2 | 34 595 м2 | 1 529 м2 | 234 |
| 2 | 2010 – 2019 | 91 | 5 899 | 558 625 м2 | 331 090 м2 | 17 480 м2 | 1 212 |
| 3 | 2000 – 2009 | 16 | 1 251 | 106 645 м2 | 101 817 м2 | 8 181 м2 | 30 |
| 4 | 1990 – 1999 | 10 | 69 | 50 763 м2 | 13 128 м2 | 3 875 м2 | 0 |
| 5 | 1980 – 1989 | 23 | 307 | 128 874 м2 | 72 860 м2 | 0 м2 | 0 |
| 6 | 1970 – 1979 | 26 | 463 | 237 697 м2 | 121 482 м2 | 0 м2 | 0 |
| 7 | Итого | 176 | 8529 | 1 143 236 м2 | 674 972 м2 | 31 065 м2 | 1 476 |

В среднем на одного жителя приходится 26,8 м2 площади, что выше показателя по Новосибирской области – 24,8 м2. Показатель жилищной обеспеченности на человека очень сильно варьируется в зависимости от вида жилья. При этом стоит отметить, что столь высокий средний показатель жилищной обеспеченности, получен за счет большого количества ввода жилья в последние годы (без отделки, еще не заселенного), ориентация строящегося жилья на потребителя с доходами выше среднего и наличием больших коттеджей и квартир бизнес класса. Ветхого и аварийного жилья на территории МО нет.

Жилищный фонд МО р. п. Краснообск имеет следующую структуру:

- индивидуальное жилье – 7,8 % (52,3 тыс. м2);

- малоэтажная застройка (3-4 этажа, многоквартирные дома) – 16,9 % (113,4 тыс. м2);

- средне- и многоэтажные дома – 75,3 % (506,2 тыс. м2);

В Краснообске активно ведется жилищное строительство, наряду с которым осуществляется строительство объектов социальной инфраструктуры.

В МО ведется в основном комплексное освоение территории. Территорий под индивидуальное жилье на территории МО почти не осталось, вновь осваиваемые территории будут застраиваться мало-, средне- и многоэтажной застройкой.

Образование

В общеобразовательных учреждениях Новосибирского района реализуется широкий спектр образовательных программ, ведется углубленное изучение предметов, внедряется профильное и предпрофильное обучение, что позволяет в основном удовлетворять потребности населения в получении качественного образования.

В системе дошкольного образования МО р. п. Краснообск функционируют 6 дошкольных учреждений, включая 1 частное. Общая проектная мощность учреждений составляет 1449 мест, а общее количество детей, посещающих учреждения, составляет 1602 человека. Загруженность составляет 110,6 %. При этом продолжает расти рождаемость, увеличивается прирост детей дошкольного возраста за счет миграции населения, частично достижение указанной проектной мощности произошло за счет «уплотнения» существующих дошкольных учреждений (ДОУ). Процент физического износа зданий занижен, во всех муниципальных ДОУ необходимо провести комплексный капитальный ремонт всех инженерных сетей и отдельных конструктивных элементов. В МБДОУ НР НСО детский сад комбинированного вида «Чебурашка» необходимо провести реконструкцию и благоустройство территории (тротуары, детская площадка, забор).

Здравоохранение

Лечебно-профилактические учреждения по видам оказываемой помощи делятся на стационарные (районные и участковые больницы) и амбулаторно-поликлинические (амбулатории, поликлиники при больницах, профилактории и фельдшерско-акушерские пункты).

Медицинское обслуживание жителей поселка осуществляет ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная районная больница». В составе учреждения имеется подстанции скорой медицинской помощи.

Культура

Сфера культуры в р.п. Краснообск представлена 5-ю учреждениями: Муниципальное бюджетное учреждение р.п. Краснообска «Дом культуры», Центральная районная библиотека и Центральная детская библиотека МКУ Новосибирского района НСО «Централизованная библиотечная система», Дом ученых и библиотека СФНЦА РАН.

Физическая культура и спорт

Основными направлениями развития физической культуры и спорта является: создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, создание условий для подготовки спортсменов р.п. Краснообска для успешных выступлений на официальных районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях.

Рабочий поселок Краснообск, по планам администрации, должен стать центром развития массового спорта, и первым шагом к этому будет строительство больших спортивных объектов. Так, в 2012 году начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом, окончание строительства которого завершено в 2019 году.

Планами развития территории поселения предусматривается компактное развитие селитебной территории в населенного пункта. Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство предполагает:

1) создание комфортных условий для проживания на территории поселения;

2) организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство;

3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной);

4) образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;

5) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях. Планируется строительство индивидуальных, мало- и средне- и многоэтажных многоквартирных жилых домов.

Территориальное планирование МО р. п. Краснообск в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

•	создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», федеральной целевой программы «Жилище», долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» и других программ в сфере жилищного строительства;

•	зонирование территории по видам жилищной застройки;

•	модернизацию и развитие инженерных сетей и мощностей ресурсоснабжающих организаций;

•	модернизацию и повышение энергоэффективности жилого фонда, с целью уменьшения коммунальных платежей населением;

•	строительство современного жилого фонда с высокими потребительскими свойствами;

•	строительство жилого фонда ориентированного на людей с разными уровнями дохода, социального статуса, возраста и количества членов семьи;

•	сохранение и улучшение среды удобной для жизни населения.

В генеральном плане МО р. п. Краснообск приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда в зависимости от вида застройки:

- индивидуальные дома – от 30 м2 на человека;

- малоэтажные дома – от 35 м2 на человека (;

- средне- и многоэтажные дома – от 25 м2 (жилье от эконом- до бизнес-класса).

Рост индивидуального жилого фонда, так же произойдет за счет изменения статуса ДНТ «Гефест» и «Гефест-1», после включения их в состав 4-го микрорайона р. п. Краснообск, общая площадь данного микрорайона 30 га. К концу первой очереди (2027 г.) вся территория под ИЖС будет освоена.

Малоэтажное жилищное строительство представлено реализуемыми в настоящее время проектами на территории 5, 6 и 7 микрорайонов. Указанные проекты будут реализованы к концу первой очереди (2027 г.). Данный тип застройки также предлагается развивать на новых осваиваемых территориях, так как он отвечает самым взыскательным требованиям потребителей, таким как высокий уровень комфортности прилегающей придомовой территории, разнообразие планировок квартир и их площадей.

В течение первой очереди будет происходить достройка «2 кольца» и начало освоения территории, предусмотренной под 3 микрорайон (средне- и многоэтажное строительство), при этом завершиться строительство уже строящихся домов в старой части р. п. Краснообск.

Новое жилищное строительство предусматривается в объеме 722,7 тыс. м2 общей площади.

В соответствии с ростом численности населения, объем жилого фонда в МО на 1 очередь составит 1063,6 тыс. м2, на расчетный срок 1394,7 тыс. м2.

К концу расчетного срока норма обеспеченности общей площади на 1 человека возрастет с 26,8 до 27,9 м2. При этом жилищная обеспеченность останется на высоком уровне.

В целом на конец расчетного срока жилой фонд будет иметь следующую структуру:

•	индивидуальное жилье – 6,5 % (90 тыс. м2);

•	мало-, средне- и многоэтажные дома – 93,5 % (1304,7 тыс. м2).

Развитию жилищного строительства в МО р. п. Краснообск будут способствовать следующие факторы:

•	удачное географическое положение;

•	влияние агломерации;

•	экологически благоприятная обстановка;

•	развитая социальная инфраструктура (внешкольные учреждения, дошкольного образования, школы);

•	наличие независимой системы теплоснабжения от г. Новосибирска;

•	развитие физкультуры и спорта, строительство спортивных объектов.

Факторы способные оказать негативное влияние на развитие жилищного строительства:

•	недостаточная пропускная способность автомобильных дорог, обеспечивающих связь с г. Новосибирском;

•	зависимость жилищного строительства от возможностей подключения к электрическим сетям;

•	зависимость при подключении к тепловым сетям;

•	разрушение городской среды, вследствие несбалансированного объема строительства;

•	отставание развития социальной инфраструктуры;

•	большое количество социальных и не специализируемых на науке учреждений, а также земель в ведение СФНЦА РАН;

•	нехватка учреждений культуры;

•	активизация строительства на Южно-Чемском жилмассиве, которая будет осуществлять «ценовой демпинг» и конкурировать за часть инженерных мощностей.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и отсутствии ветхого и аварийного жилья получены значения объемов строительства жилищного фонда на расчетный срок до 2037 г.

Таблица 3 - Распределение жилищного фонда р.п. Краснообска, тыс. м2 (по данным Генерального плана р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области)

| Наименование территории | Площадь жилищного фонда на начало 2017 г. всего, | в том числе: |  | Площадь жилищного фонда на начало 2027 г. всего | в том числе: |  | Новое строительство | Площадь жилищного фонда на начало 2037 г. всего | в том числе: |  | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дома усадебного типа | МКД |  | дома усадебного типа | МКД |  |  | дома усадебного типа | МКД |  |
| 1 микрорайон | 266,4 | 0,0 | 266,4 | 266,4 | 0,0 | 266,4 | 0,0 | 266,4 | 0,0 | 266,4 | 0,0 |
| 2 микрорайон | 261,2 | 0,0 | 261,2 | 392,5 | 0,0 | 392,5 | 131,4 | 440,9 | 0,0 | 440,9 | 179,8 |
| 3 микрорайон | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,5 | 0,0 | 212,5 | 212,5 | 445,5 | 0,0 | 445,5 | 445,5 |
| 4 микрорайон | 43,5 | 43,5 | 0,0 | 62,4 | 62,4 | 0,0 | 18,9 | 74,9 | 74,9 | 0,0 | 31,4 |
| 5 микрорайон | 18,3 | 5,7 | 12,5 | 24,1 | 8,2 | 15,9 | 5,9 | 28,0 | 9,8 | 18,2 | 9,7 |
| 6 микрорайон | 37,3 | 3,1 | 34,2 | 45,9 | 4,4 | 41,5 | 8,6 | 50,3 | 5,3 | 45,0 | 13,0 |
| 7 микрорайон | 45,4 | 0,0 | 45,4 | 59,8 | 0,0 | 59,8 | 14,3 | 88,7 | 0,0 | 88,7 | 43,3 |
| Всего по муниципальному образованию | 672,0 | 52,3 | 619,7 | 1063,6 | 75,0 | 988,6 | 391,6 | 1394,7 | 90,0 | 1304,7 | 722,7 |

Здания общественного назначения

Обеспеченность населения услугами социальной инфраструктуры оказывает непосредственное влияние на экономическую эффективность, т.к. улучшение условий жизни и отдыха, способствует повышению комфортности проживания, производительности труда.

К социально нормируемым отраслям относятся: детское дошкольное воспитание, среднее школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура и спорт, которые функционируют за счет бюджетных дотаций.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики страны и региона в целом.

В соответствии с планировочной структурой рабочего поселка Краснообска, сеткой магистральных улиц, предусмотренных генеральным планом, а так же нормативными радиусами обслуживания учреждений, территория населенного пункта разделена на зоны обслуживания учреждениями образования.

Всего выделено 3 зоны обслуживания:

I - 1, 6, 7, 11 планировочные зоны.

Обслуживаются школами № 1, № 2, детскими садами «Теремок», «Дельфин», «Чебурашка», «Золотая Рыбка», проектируемым детским садом № 12 на 290 мест.

II - 2, часть 4, 5, 8, 8а планировочные зоны.

Обслуживаются лицеем № 13, проектируемой школой № 4 на 1100 мест, проектируемой школой №7 на 1100 мест, детским садом «Колосок», проектируемыми детскими садами № 7 на 215 мест, № 8 на 280 мест.

III - 3, часть 4, 17, 18 планировочные зоны.

Обслуживаются проектируемыми школами № 5 на 1100, № 6 на 1100 мест, проектируемыми детскими садами № 9 на 220 мест, № 10 на 220 мест, № 11 на 230 мест.

Учитывая, что резервы территории «старого» общественного центра (планировочная зона 8а) в настоящее время застроены жилыми домами, зона общественного центра посёлка не может рассматриваться как самостоятельная единица, а включена в состав 2 микрорайона.  Развитие общественного центра запланировано в границах планировочной зоны 8, где кроме существующего храма и общеобразовательной школы предполагается расположить многофункциональный культурно-досуговый центр со зрительным залом, включающий в т.ч. библиотеку, музей, учреждения дополнительного образования, спортивные залы; а также торгово-развлекательный центр с кинотеатром.

На территории 3 микрорайона обслуживание предусмотрено во встроено-пристроенных помещениях, расположенных в первых этажах жилых домов (кроме школ и детских садов).

Таблица 4 - Объекты общественного значения (по данным Генерального плана р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области)

| № п/п | Вид объекта | Назначение, наименование, место положения | Основные характеристики | Срок реализации |  | Наименование функциональной зоны | Характеристики зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь 2027 г. | Расчётный срок 2037 г. |  |  |
|  | Объекты образования и науки | Капитальный ремонт МБОУ НР НСО «Краснообская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов, планировочная зона 1 | без увеличения мощности | - | кап.рем. | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Капитальный ремонт общеобразовательной школы № 2, планировочная зона 1 | Увеличение вместимости СОШ № 2 на 160 мест до проектных 1050 мест при условии освобождения части помещений школы от сторонних организаций и групп дошкольного образования, вывод из здания школы непрофильных учреждений | - | кап.рем. | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Капитальный ремонт МАОУ НР НСО «Лицей № 13», планировочная зона 2б | без увеличения мощности | - | кап.рем. | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Общеобразовательная школа № 4 пр., планировочная зона 8 | 1100 мест | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Школа № 5 пр., планировочная зона 3 | 1100 мест | - | стр-во | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Школа № 6 пр., планировочная зона 3 | 1100 мест | - | стр-во | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Школа № 7 пр., планировочная зона 2а | 1100 мест | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Детский сад №7 пр., планировочная зона 2а | 215 мест | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Детский сад №8 пр., планировочная зона 2а | 280 мест | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Детский сад №9 пр., планировочная зона 3 | 220 мест | - | стр-во | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Детский сад №10 пр., планировочная зона 3 | 220 мест | - | стр-во | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Детский сад №11 пр., планировочная зона 3 | 230 мест | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Детский сад №12 пр., планировочная зона 7 | 290 мест | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Реконструкция здания по адресу Краснообск 71 включающего художественную школу и МКУ ДОД НР НСО «Станция юных натуралистов», планировочная зона 1 | Увеличение вместимости при условии освобождения части помещений здания от сторонних организаций, вывод из здания непрофильных учреждений | рек.-ция | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Строительство учреждений дополнительного образования, планировочная зона 8а | 1 объект | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Строительство встроено-пристроенных учреждений дополнительного образования, планировочная зона 3 | Количество и местоположениеобъектов уточнить проектом планировки | стр-во | стр-во | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Установление не требуется |
|  | Объекты культуры и искусства | Парк культуры и отдыха, планировочная зона 10 | 2 объекта | стр-во | - | Зона озелененных территорий общего пользования(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары) | Установление не требуется |
|  | Объекты культуры и искусства | Реконструкция центральной районной библиотеки, планировочная зона 1 | 1 объект | рек.-ция | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | Установление не требуется |
|  | Объекты культуры и искусства | Строительство многофункционального культурно-досугового комплекса с размещением в т.ч. объектов дополнительного образования, многофункциональных спортивных залов, планировочная зона 8 | 1 объект | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты культуры и искусства | Организация краеведческого музея, планировочная зона 8 | 1 объект | стр-во. | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты культуры и искусства | Организация кинотеатра в составе проектируемого многофункционального торгово-развлекательного комплекса, планировочная зона 8 | 1 объект | стр-во. | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | Установление не требуется |
|  | Объекты культуры и искусства | Организация выставочного зала в составе проектируемого многофункционального культурно-досугового комплекса, планировочная зона 8 | 1 объект | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты культуры и искусства | Строительство встроенно-пристроенных культурно-досуговых организаций, планировочная зона 3 | Количество и местоположениеобъектов уточнить проектом планировки | стр-во | стр-во | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство пункта выдачи спортивного инвентаря круглогодичного использования, планировочная зона 10 | В соответствии с проектом | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Реконструкция зала борьбы МБОУ НР НСО ДОД Детско-юношеская спортивная школа «Академия», планировочная зона 1 | без увеличения мощности | рек.-ция | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Реконструкция бассейна, планировочная зона 2б | 1 объект | рек.-ция | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство ЛДС, планировочная зона 10 | 1 объект | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство спортивного комплекса ракеточных видов спорта «Сибирская арена тенниса», планировочная зона 10 | 1 объект | стр-во | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство ДСЮШ с баскетбольным, волейбольным залом, залом для занятия дзюдо, планировочная зона 10 | 1 объект | - | стр-во | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство стадиона, планировочная зона 10 | 1 объект | - | стр-во | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса и плоскостных сооружений, планировочная зона 10 | 1 объект | - | стр-во | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство объектов конного спорта, планировочная зона 10 | 1 объект | стр-во | - | Лесопарковая зона | Установление не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство общедоступных встроено-пристроенных спортивных залов, планировочная зона 3 | Количество и местоположениеобъектов уточнить проектом планировки | стр-во | - | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Установление не требуется |
|  | Общественные пространства | Строительство пешеходного бульвара, планировочная зона 3 | Ширина - 25 м, Протяженность – 1478 м | стр-во | - | Зона отдыха | Установление не требуется |
|  | Общественные пространства | благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации, планировочная зона 18 | 2 объекта | - | стр-во | Зона отдыха | Установление не требуется |
|  | Прочие объекты обслуживания | Строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса с 2-мя зрительскими залами, планировочная зона 8 | 1 объект | стр-во | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | Установление не требуется |

В таблицах 3-4 приведены общие сведения по строительство жилых и общественных зданий на территории р.п. Краснообск на период действия Генерального плана (до 2037 года). Сведения о перспективных потребителях, планируемых к подключению к тепловым сетям, на основе проектов, технических условий на подключение и данных АО «Энергетик» приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Перспективные тепловые нагрузки на период до 2030 года

| ID в Zulu | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Точка подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4730 | Сибирская арена тениса |  | 0,595 | 0,459 | 0,297 | УТ-51-2 |
| 4732 | Дом культуры и ОДО |  | 0,792 | 0,612 | 0,396 | ТК-30 |
| 4734 | Жилой дом 254 |  | 1 |  | 0,86 | ут-2 (ЦТП СИП) |
| 4745 | ЖК Родина остальные дома |  | 4,07563 |  | 1,3559 | УТ4пр |
| 4743 | ЖК "Пшеница" остальные дома |  | 0,8182 | 0,0044 | 0,0179 | ТК-33 |
| 4747 | ООО СЗ «Брусника» |  | 20,3761 | 1,223 | 7,8876 | ТК-33 |
| 4749 | Здание лыжной базы по ул. Восточная в р.п. Краснообск, КН: 54:19:180601:589 | Здание лыжной базы по ул. Восточная в р.п. Краснообск, КН: 54:19:180601:589 | 0,03 | 0,037 | 0,021 | УТ-51-2 |
| 4753 | Строящаяся фабрика-кухня кулинарной продукции, КН:54:19:180109:1863 | Строящаяся фабрика-кухня кулинарной продукции, КН:54:19:180109:1863 | 0,05318 | 0,20292 | 0,18963 | УТ-1 (ЦТП-3) |
| 4757 | Школа и д.сад №1 | 2 мкр. | 1,14 | 0,67 | 0,79 | УТ-5 (ЦТП-240) |
| 4761 | Школа и д.сад №2 | 3 мкр. | 1,13 | 0,666 | 0,783 | ТК-33 |
| 4763 | Д.сад №3 | 3 мкр. | 0,29 | 0,099 | 0,27 | ТК-33 |
| 4765 | Школа и д.сад №4 | 3 мкр. | 1,176 | 0,692 | 0,814 | ТК-33 |
| 3248 |  | Раздевалка хоккеистов (снос) | -0,01 | 0 | -0,035 | ТК-50 |
| ИТОГО максимальные нагрузки |  |  | 31,476 | 4,665 | 13,682 |  |
|  |  |  | 49,823 |  |  |  |

Сведения о перспективных жилых и социально-значимых объектов, планируемых к строительству в 2031-2037 годах, необходимо уточнять при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующего источника теплоснабжения. Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

## 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок сформирован на основе прогноза прироста площадей строительных фондов на территории города. Тепловые нагрузки, не обозначенные в заявках от застройщиков на подключение к СЦТ, определены с учетом разработанных удельных показателей потребления тепла.

Прогноз прироста тепловых нагрузок представлен в таблице ниже.

Таблица 6 - Изменения тепловой нагрузки в зоне действия р.п. Краснообск

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка котельной АО «Энергетик» | Гкал/ч | 205,5 | 205,5 | 205,50 | 212,87 | 220,24 | 227,61 | 234,97 | 242,34 | 249,71 | 249,71 | 249,71 |
| отопление | Гкал/ч | 120,7 | 120,70 | 120,70 | 125,44 | 130,18 | 134,92 | 139,65 | 144,39 | 149,13 | 149,13 | 149,13 |
| вентиляция | Гкал/ч | 20,8 | 20,80 | 20,80 | 21,48 | 22,15 | 22,83 | 23,50 | 24,18 | 24,85 | 24,85 | 24,85 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 64 | 64,00 | 64,00 | 65,95 | 67,91 | 69,86 | 71,82 | 73,77 | 75,73 | 75,73 | 75,73 |
| Подключаемая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч |  |  | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление | Гкал/ч |  |  | 4,739 | 4,739 | 4,739 | 4,739 | 4,739 | 4,739 |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 |  |  |  |
| Расчетное годовое потребление | Гкал/год | 300 508,82 | 300 508,82 | 300 508,82 | 311 284,10 | 322 059,39 | 332 834,67 | 343 609,95 | 354 385,24 | 365 160,52 | 365 160,52 | 365 160,52 |

Прогноз приростов объемов потребления теплоносителя рассмотрен в Главе 6 Обосновывающих материалов.

## 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Производственных зон на территории рабочего поселка нет. Приростов объемов тепловой энергии в производственных зонах не планируется.

## 1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения

Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 7.

Таблица 7 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная АО «Энергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 205,500 | 205,500 | 205,500 | 214,097 | 222,693 | 231,290 | 239,887 | 248,483 | 257,080 | 257,080 | 257,080 |
| 1.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 6,407 | 6,407 | 6,407 | 6,407 | 6,407 | 6,407 | 6,407 | 6,407 | 6,407 | 6,407 | 6,407 |
| 1.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 33,42 | 34,76 | 36,10 | 37,44 | 38,78 | 40,12 | 40,12 | 40,12 |

# РАЗДЕЛ 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории муниципального образования действует один источник теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты.

Котельная АО «Энергетик» обеспечивает тепловой энергией:

- р.п. Краснообск;

- Часть Советского района г. Новосибирска;

- п. Мичуринский;

- п. Юный Ленинец;

- п. Элитный.

На территории р.п. Краснообск источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют. Зоны действия источников тепла представлена на рисунке ниже.

Рисунок 3 - Зона действия котельных.

Расширение зон действия котельной АО «Энергетик» видится принципиально возможным за счёт реализации мероприятий по следующим направлениям:

•	подключения новых потребителей в существующей зоне теплоснабжения источников тепловой энергии;

•	подключение к источникам новых перспективных районов теплоснабжения р.п. Краснообска, в которых в настоящее время отсутствуют действующие системы централизованного теплоснабжения;

Для системы теплоснабжения р.п. Краснообска в той или иной степени предлагается развивать каждое из перечисленных направлений.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением - автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

## 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на природном газе и твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

Возможны отключения от системы теплоснабжения и переход на индивидуальные газовые котлы.

## 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки составлены на основании следующих данных:

•	данные по существующим располагаемым мощностям энергоисточников, затратам мощности на собственные нужды и потерям мощности в тепловых сетях на 2024 год;

•	данные по существующим договорным и фактическим тепловым нагрузкам в зонах действия энергоисточников на 2024год;

•	данные по перспективным тепловым нагрузкам в существующих зонах действия энергоисточников и вне существующих зон действия энергоисточников за период с 2024 по 2037 годы.

По результатам составления балансов существующей располагаемой мощности и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия энергоисточников определены:

•	резервы и дефициты существующей располагаемой тепловой мощности в существующих зонах действия энергоисточников на конец каждого прогнозируемого периода;

•	зоны развития территории рабочего поселка Краснообск с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченной тепловой мощностью.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 8. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.

Таблица 8 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

| Параметры/Год | ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 214 | 214 | 214 | 214 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 214 | 214 | 214 | 214 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 16,7 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| Собственные нужды в горячей воде | Гкал/ч | 2,1 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| Собственные нужды в паре | Гкал/ч | 14,6 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 197,3 | 197,30 | 197,30 | 197,30 | 248,96 | 248,96 | 248,96 | 248,96 | 248,96 | 248,96 | 248,96 |
| Присоединенная нагрузка (Всего) |  | 205,5 | 205,50 | 205,50 | 212,87 | 220,24 | 227,61 | 234,97 | 242,34 | 249,71 | 249,71 | 249,71 |
| Отопление | Гкал/ч | 120,7 | 120,70 | 120,70 | 125,44 | 130,18 | 134,92 | 139,65 | 144,39 | 149,13 | 149,13 | 149,13 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 20,8 | 20,80 | 20,80 | 21,48 | 22,15 | 22,83 | 23,50 | 24,18 | 24,85 | 24,85 | 24,85 |
| ГВС (максимальн.) | Гкал/ч | 64 | 64,00 | 64,00 | 65,95 | 67,91 | 69,86 | 71,82 | 73,77 | 75,73 | 75,73 | 75,73 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 35,2 | 35,20 | 35,20 | 36,46 | 37,72 | 38,99 | 40,25 | 41,51 | 42,77 | 42,77 | 42,77 |
| Нагрузка на коллекторах (с учетом потерь) | Гкал/ч | 240,70 | 240,70 | 240,70 | 249,33 | 257,96 | 266,59 | 275,22 | 283,85 | 292,48 | 292,48 | 292,48 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -26,70 | -26,70 | -26,70 | -35,33 | -6,36 | -14,99 | -23,62 | -32,25 | -40,88 | -40,88 | -40,88 |
|  | % | -12,48 | -12,48 | -12,48 | -16,51 | -2,53 | -5,96 | -9,39 | -12,82 | -16,25 | -16,25 | -16,25 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | % | -13,53 | -6,32 | -6,32 | -8,37 | -1,02 | -2,39 | -3,77 | -5,15 | -6,53 | -6,53 | -6,53 |

## 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Котельная АО «Энергетик» обеспечивает тепловой энергией не только р.п. Краснообск. Котельная так же обеспечивает:

- р.п. Краснообск;

- Часть Советского района г. Новосибирска;

- п. Мичуринский;

- п. Юный Ленинец;

- п. Элитный.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в пункте 2.3.

## 2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Методика расчета:

1. В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

2. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения требуется вычислять как

| , руб./Гкал, | (1) |
| --- | --- |

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) в -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

3. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как

| , руб./Гкал, | (2) |
| --- | --- |

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

4. Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

| , руб./Гкал; | (3) |
| --- | --- |

5. При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

| , руб./Гкал; | (4) |
| --- | --- |

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

6. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 4.

В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения, точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы тепловой сети:

- Тепловая камера или узел («глухая» врезка);

- Котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).

Рисунок 4 - Расчетная модель системы теплоснабжения

(Потребители 1 и 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)

Искомое расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии будет определяться, как сумма следующих составляющих:

- протяженность магистральной тепловой сети - путь теплоносителя, пройденный от источника тепловой энергии до точки сброса тепловой нагрузки (Lм);

- эффективный радиус теплоснабжения (R) – искомое значение.

Расчетная величина радиуса эффективного теплоснабжения зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки.

При расположении перспективного потребителя на расстоянии большем, чем расчетный радиус эффективного теплоснабжения (Потребитель 3 на рисунке 4), производство и транспортировка тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения перспективного потребителя, становиться неэффективной, в связи с увеличением совокупных затрат.

Результаты расчетов представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источников теплоснабжения | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 |
| 1 | Системы теплоснабжения рп. Краснообск | 1364,74 | 1152,85 | 1073,62 | 1076,21 | 1078,80 | 970,01 | 972,34 | 974,67 | 976,99 | 876,13 |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

# РАЗДЕЛ 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведен в таблице 10.

Таблица 10 – Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Параметры | ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Собственные нужды | т/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 30,76 | 30,76 | 30,76 | 31,87 | 32,97 | 34,07 | 35,17 | 36,28 | 37,38 | 37,38 | 37,38 |
| Нормативная подпитка | т/ч | 17,08 | 17,08 | 17,08 | 17,69 | 18,30 | 18,92 | 19,53 | 20,14 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
| Аварийная подпитка | т/ч | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,80 | 17,38 | 17,96 | 18,55 | 19,13 | 19,71 | 19,71 | 19,71 |
| Расход сетевой воды на открытую ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | т/ч | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 8,13 | 7,03 | 5,93 | 4,83 | 3,72 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Доля резерва | % | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв/дефицит в аварийном режиме | т/ч | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,20 | 22,62 | 22,04 | 21,45 | 20,87 | 20,29 | 20,29 | 20,29 |
| Доля резерва в аварийном режиме | % | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Объем тепловой сети | м3 | 6831,42 | 6831,42 | 6831,42 | 7076,37 | 7321,33 | 7566,28 | 7811,23 | 8056,19 | 8301,14 | 8301,14 | 8301,14 |

## 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Система теплоснабжения котельной АО «Энергетик» – закрытая. Теплоноситель в системах теплоснабжения предназначен для передачи теплоты на нужды систем отопления, вентиляции и для обеспечения горячего водоснабжения, без разбора теплоносителя на нужды ГВС. В состав теплоносителя, используемого для подпитки тепловой сети систем отопления, входит:

•	теплоноситель для компенсации утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей;

•	теплоноситель для компенсации утечек при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ.

Кроме подпитки тепловой сети, вода, поступающая на котельные, расходуется на их собственные и хозяйственные нужды.

В соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 10.

# РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Поселения

## 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

7) использование наилучших доступных технологий;

8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории поселения данные решения отсутствуют.

Генеральным планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства в городе возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки. В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В мастер-плане ранее утвержденной схемы теплоснабжения р.п. Краснообск были сформированы основные мероприятия развития системы теплоснабжения: развитие существующего источника тепловой энергии – котельной АО «Энергетик».

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения все расчеты на перспективное состояние были скорректированы. Мероприятия рекомендованного варианта развития системы теплоснабжения также подверглись пересмотру, при этом основные мероприятия развития системы теплоснабжения р.п. Краснообск сохранились.

Варианты развития систем теплоснабжения р.п. Краснообска.

На основании анализа существующего состояния систем теплоснабжения, перспектив развития р.п. Краснообска в схеме теплоснабжения предложены к рассмотрению следующие варианты развития системы теплоснабжения:

1 – вариант развития системы теплоснабжения основан на подключении перспективных объектов тепловой энергии к котельной АО «Энергетик».

2 - вариант развития системы теплоснабжения основан на подключении перспективных потребителей микрорайона №3, п. Элитный, мкр. «Промзона»  к отдельно-стоящей котельной.

Вариант 1: согласно плану мероприятий АО «Энергетик» предусматривается увеличение установленной мощности котельной с заменой двух паровых котлов ДКВР 10/13 ст.№1 и ст.№2 на водогрейные котлы КВ-ГМ-11,63-150Н мощностью 30 МВт (25,8 Гкал/ч). С учетом развития р.п. Краснообск по утвержденному Генеральному плану, возникает необходимость установки еще одного котла мощностью 30 МВт (25,8 Гкал/ч) (2-я очередь) в 2027 г.

Вариант 2: Совместно с мероприятиями по увеличению установленной мощности котельной АО «Энергетик» предусматривается строительство дополнительной источника тепловой энергии – котельной для микрорайона №3, п. Элитный, мкр. «Промзона» с мощностью по очередям:

1-я: 30 МВт (25,8 Гкал/ч);

2-я: дополнительно в 2027 г. 30 МВт (25,8 Гкал/ч), итого 60 МВт (51,6 Гкал/ч)

## 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

В таблице 11 представлены результаты сравнительной оценки реализации вариантов по всем рассмотренным критериям.

Таблица 11 - Результаты сравнения вариантов по критериям

| Номер критерия | Наименование | Вариант № 1 | Вариант №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надёжность источника тепловой энергии, в т.ч. | + | + |
| 1-1 | Наличие резервного источника электроснабжения | + | + |
| 1-2 | Наличие резервного (аварийного) топлива | + | + |
| 1-3 | Возможность резервирования тепловой нагрузки при отказе теплоисточника | + | + |
| 2 | Надёжность системы транспорта тепловой энергии | + | + |
| 3 | Качество теплоснабжения | +/- | + |
| 4 | Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий) | + | - |
| 5 | Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - | - |
| 6 | Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий | + | - |
| 7 | Обеспечение экологической безопасности | + | + |
| 8 | Критерий окупаемости инвестиций | + | + |

По результатам сравнения вариантов развития системы теплоснабжения наиболее приоритетным является вариант №1. При реализации данного варианта будут обеспечены оптимальные условия теплоснабжения для перспективных потребителей:

- минимальные капитальные затраты на присоединение перспективных потребителей;

- максимальная выработка теплоэнергии при минимальных финансовых вложениях;

Однако, при дальнейшей перспективе развития системы теплоснабжения р.п.Краснообск (увеличение тепловой нагрузки до значений более 251,6 Гкал/ч) рекомендуется реализация варианта развития №2, так как данный вариант предусматривает возможность перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепла, оптимизацию работы источников и минимизацию потерь (в т. ч. затрат) на транспорт тепловой энергии.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

За счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, при отсутствии инвестиции в развитие системы теплоснабжения надежность и эффективность система либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ) или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых сетей.

# РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

## 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство новых источников тепловой энергии с электрогенерирующим оборудованием Схемой не предусматривается.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов. Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения.

Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующего источника теплоснабжения. Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

По выбранному варианту развития системы теплоснабжения для обеспечения перспективных нагрузок на котельной АО «Энергетик» планируется увеличение установленной тепловой мощности к 2027 г. до 251,6 Гкал/час. При дальнейшей перспективе развития и увеличении тепловой нагрузки котельной АО «Энергетик» до значений более 251,6 Гкал, рекомендуется реализация мероприятий по строительству дополнительной источника тепловой энергии – котельной для микрорайона №3, п. Элитный, мкр. «Промзона».

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

## 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

По выбранному варианту развития системы теплоснабжения для обеспечения перспективных нагрузок на котельной АО «Энергетик» планируется увеличение установленной тепловой мощности к 2027 г. до 251,6 Гкал/час.

При дальнейшей перспективе развития и увеличении тепловой нагрузки котельной АО «Энергетик» до значений более 251,6 Гкал, рекомендуется реализация мероприятий по строительству дополнительной источника тепловой энергии – котельной для микрорайона №3, п. Элитный, мкр. «Промзона».

## 5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В перспективе запланированы мероприятия по капитальному ремонту котельной АО «Энергетик» с увеличением установленной мощности. Перечень мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения приведен в таблице ниже.

Таблица 12 - План по реконструкции источника тепловой энергии АО «Энергетик»

| № п/п | Наименование мероприятия по устраненению дефектов | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заменой паровых котлов ДКВР 10/13 ст. №1 и №2 на два водогрейных котла RSM-30000 мощностью 30 МВт каждый | 2025-2026 | В рамках договоров на технологическое присоединение к тепловым сетям закуплено оборудование: два котла RSM-30000, две горелки, бак аккумуляторный БА-50, деаэратор |
| 2 | Котел ПТВМ №1 капитальный ремонт с заменой фронтальных и боковых частей поверхностей нагрева | 2029 |  |
| 3 | Котел ПТВМ №2 капитальный ремонт с заменой 50% конвективной части верхней полусекции | 2027 |  |
| 4 | Разработка проекта частотной станции дутьевых вентиляторов котла ПТВМ №1 с выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ | 2025-02026 |  |
| 5 | Разработка проекта автоматизации ЗЗУ и автоматического розжига котлов ПТВМ №1 и ПТВМ №2 с выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ | 2025-2028 |  |
| 6 | Замена чугунной запорной арматуры газопроводов котлов ПТВМ №1 и ПТВМ №2 (ПЗК-80 32шт, задвижка Ду80мм 32шт, кран пробковый Ду 80мм 32 шт, | 2025-2026 |  |
| 7 | Ремонт газоходов | 2024 |  |
| 8 | Ремонт дымовой трубы | 2025 |  |
| 9 | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реализации разработанного проекта перехода на резервное дизельное топливо |  | Разработан проект. В связи с заменой паровых котлов на водогрейные, дальнейшая эксплуатация мазутного хозяйства не требуется (при условии реализации проекта) |
| 10 | Капитальный ремонт сетевого насоса ТН №2 | 2025 |  |
| 11 | Капитальный ремонт сетевого насоса ТН №1 | 2026 |  |
| 12 | Перенос компрессорной станции цеха ХВО (демонтаж, монтаж) | 2024 |  |
| 13 | Техническое освидетельствование и ЭПБ оборудования ми ЗиС | 2024-2030 |  |
| 14 | Режимно-наладочные испытания | 2024-2030 |  |
| 15 | Гидроизоляция и антикоррозийное покрытие приемной емкости соли; мерников; фильтров ХВО | 2024-2028 |  |
| 16 | Обслуживание станции частотного управления ПТВМ 100 №2 | 2025 |  |

## 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с мастер-планом развития системы теплоснабжения р.п. Краснообск не планируется вывод котельных из эксплуатации.

## 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Мероприятия по переоборудованию котельной в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не запланированы.

## 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В системе централизованного теплоснабжения рабочего поселка Краснообск регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источнике тепловой энергии и ЦТП.

Отпуск тепла осуществлялся по утвержденному графику качественного регулирования с расчетными температурами сетевой воды 150/70°С с двумя срезками:

-	“верхней”, - при температуре 130°С (нарушение п.7.11 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») в подающем трубопроводе и температуре наружного воздуха -20°С и ниже;

-	“нижней”, - при температуре 70°С в подающем трубопроводе и температуре наружного воздуха +1°С и выше, обусловленной необходимостью поддержания температуры теплоносителя на нужды горячего водоснабжения

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

1) температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

2) по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

3) по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2;

4) среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Изменение температурного графика не требуется.

## 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В перспективе предлагается мероприятие по увеличению установленной мощности котельной АО «Энергетик»

По выбранному варианту развития системы теплоснабжения для обеспечения перспективных нагрузок на котельной АО «Энергетик» планируется увеличение установленной тепловой мощности к 2027 г. до 251,6 Гкал/час.

Сведения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии рассмотрены в Разделе 2 настоящей схемы.

## 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива - не предлагаются.

По выбранному варианту для обеспечения перспективных нагрузок на котельной АО «Энергетик» планируется увеличение установленной тепловой мощности к 2027 г. до 251,6 Гкал/час.

При дальнейшей перспективе развития и увеличении тепловой нагрузки котельной АО «Энергетик» до значений более 251,6 Гкал рекомендуется реализация мероприятий по строительству дополнительной источника тепловой энергии – котельной для микрорайона №3, п. Элитный, мкр. «Промзона».

# РАЗДЕЛ 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

## 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Единственным источником в системе централизованного теплоснабжения р.п. Краснообск является Котельная АО «Энергетик». В связи с этим, реализация мероприятий по перераспределению тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не предлагается.

Согласно балансам существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки (Глава 4) имеется дефицит тепловой мощности по договорной тепловой нагрузке. Для ликвидации дефицита мощности и покрытия всех перспективных нагрузок и увеличением зоны действия необходимо увеличение тепловой мощности котельной АО «Энергетик».

При увеличение тепловой нагрузки котельной АО «Энергетик» до значений более 251,6 Гкал рекомендуется реализация мероприятий по строительству дополнительной источника тепловой энергии – котельной для микрорайона №3, п. Элитный, мкр. «Промзона».

## 6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Генеральным планом предусматривается централизованное теплоснабжение всего жилого фонда.

В качестве оптимального варианта развития системы теплоснабжения  предлагается:

- реконструкция существующих тепломагистралей с увеличением диаметров трубопроводов;

- увеличение надежности работы и снижение аварийности тепловых сетей;

- строительство новой магистрали, позволит обеспечить теплоснабжением объекты нового строительства.

В период до 2030 года к тепловым сетям котельной АО «Энергетик» планируется подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 51,59 Гкал/час. Подключение всех заявленных перспективных тепловых нагрузок к системе теплоснабжения котельной АО «Энергетик» невозможно без реконструкции системы транспорта тепла.

Для обеспечения существующих и перспективных потребителей качественной услугой теплоснабжения необходимо выполнить реконструкцию с увеличением диаметра (с 2Ду700мм на 2Ду1000мм) участка магистральной тепловой сети от котельной АО «Энергетик» до ТК-5 суммарной длиной 1461 метр.

Как вариант, возможно новое строительство на этом участке подающего трубопровода 1Ду1000мм и перевод двух существующих трубопроводов Ду700мм (подающего и обратного) на параллельную работу в качестве обратных трубопроводов.

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселения планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

## 6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Рабочий поселок Краснообск снабжает тепловой энергией единственная котельная АО «Энергетик». В перспективе поставок тепловой энергии от других источников на территории рабочего поселка не планируется.

## 6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Увеличение расходных характеристик магистральных трубопроводов от котельной до р.п.Краснообск превысит производительность насосных агрегатов понизительной насосной станции (ПНС), что совместно с дорогостоящими мероприятиями по реконструкции трубопроводов повлечет реконструкцию ПНС и тепловых сетей р.п. Краснообска.

В целях повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения предусматриваются предусматривается реализация мероприятий, указанных в таблице ниже.

Таблица 13 - Перечень мероприятий по повышению энергетической эффективности работы тепловых сетей АО «Энергетик».

| № п/п | Наименование мероприятия по устранению дефектов | Стоимость тыс. руб (с НДС ) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Замена блока управления щитов автоматики циркуляционных насосов ЦТП-7, ЦТП-8 | 2 600 | 2024 |
| 18 | Проведение измерения потенциала блуждающих токов в тепловых сетях | 250 | 2024 |
| 19 | Капитальный ремонт уличного освещения с заменой линии и переходом на светодиодные светильники (L= 2 500 м) | 3 450 | 2025 |
| 20 | Замена запорной арматуры на ПНС (задвижка с электроприводом: Ду600 – 4 шт.; Ду400 – 8 шт.). | 11 600 | 2025-2026 |
| 21 | Реконструкция ПНС с увеличением мощности. | 213 000 | 2025 |
| 22 | Замена запорной арматуры в П-2, П-3, П-4 (задвижка с электроприводом: Ду600 – 6 шт.). | 9 000 | 2026-2027 |
| 23 | Оснащение ЦТП 1-3, ЦТП 5-8 счетчиками теплоносителя для контроля расхода тепловой энергии и утечек сетевой воды | 1 250 | 2025-2026 |
| 24 | Реконструкция ЦТП 1-3, ЦТП 5, 6, 8. (замена подогревателей, насосных установок, регуляторов температуры). | 198 000 | 2025-2028 |
| 25 | Замена шкафа управления насосами в ЦТП 7. | 800 | 2025 |
| 26 | Капитальный ремонт здания П-2 | 3 000 | 2024 |
| 27 | Замена участка тепловой сети между ТК-35/3 и зданием «Мегалада» (2Ду300 – 647 м). | 49 260 | 2025 |
| 28 | Замена участка тепловой сети между УТ-6/4 и ЦТП-8 (2Ду250 – 841 м). | 58 600 | 2025 |
| 29 | Перевод систем отопления малоэтажной застройки мкр. 4,5,6 на независимую схему через один ЦТП | 46764 | 2027-2025 |

Перевод котельной АО «Энергетик» в пиковый режим работы в перспективе не планируется.

## 6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В рамках реализации мероприятий предусмотрена также реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания эксплуатационного ресурса. Эксплуатационный ресурс для тепловых сетей в системах теплоснабжения рабочего поселка Краснообск - 25 лет. Все трубопроводы старше 25 лет требуют замены на новые.

Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 14.

Таблица 14 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Объем инвестиций (с НДС)*, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участка тепловой сети между ТК-35/3 и зданием «Мегалада» (2Ду300 – 647 м). | 2025 | 49260,0 |
| 2 | Замена участка тепловой сети между УТ-6/4 и ЦТП-8 (2Ду250 – 841 м). | 2025 | 58600,0 |
| 3 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры | 2026-2037 | 462000,0 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

1) низкое водопоглощение пенополиуретана;

2) пенополиуретан экологически безопасен, низкая токсичность;

3) долговечность пенополиуретана;

4) пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

5) высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

6) звукопоглощение пенополиуретана;

7) пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии.

# РАЗДЕЛ 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

## 7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

По состоянию на 2025 год все потребители подключены к системе теплоснабжения по закрытой схеме горячего водоснабжения.

## 7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

По состоянию на 2025 год все потребители подключены к системе теплоснабжения по закрытой схеме горячего водоснабжения.

# РАЗДЕЛ 8 Перспективные топливные балансы

## 8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

На территории муниципального образования действует один источник теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельной используется природный газ. В таблице ниже приведены перспективные годовые расходы основного топлива для источника теплоснабжения рабочего поселка Краснообск в рамках реализации схемы теплоснабжения.

Таблица 15 - Перспективные топливные балансы

| Параметры | ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка) | Гкал | 365 556,00 | 365 556,00 | 365 556,00 | 378 663,67 | 391 771,33 | 404 879,00 | 417 986,67 | 431 094,33 | 444 202,00 | 444 202,00 | 444 202,00 |
| Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 10 008,36 | 10008,36 | 10008,36 | 10367,22772 | 10726,09543 | 11084,96315 | 11443,83086 | 11802,69858 | 12161,56629 | 12161,566 | 12161,566 |
| то же в % от выработки тепловой энергии | % | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 355 547,64 | 355 547,64 | 355 547,64 | 368 296,44 | 381 045,24 | 393 794,04 | 406 542,84 | 419 291,63 | 432 040,43 | 432 040,43 | 432 040,43 |
| Покупка тепловой энергии | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 355 547,64 | 355 547,64 | 355 547,64 | 368 296,44 | 381 045,24 | 393 794,04 | 406 542,84 | 419 291,63 | 432 040,43 | 432 040,43 | 432 040,43 |
| Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 55 038,82 | 55038,82 | 55038,82 | 57012,3357 | 58985,8514 | 60959,3671 | 62932,8828 | 64906,3985 | 66879,9142 | 66879,914 | 66879,914 |
| то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) всего | Гкал | 300 508,82 | 300 508,82 | 300 508,82 | 311 284,10 | 322 059,39 | 332 834,67 | 343 609,95 | 354 385,24 | 365 160,52 | 365 160,52 | 365 160,52 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) сторонним | Гкал | 295 729,11 | 295 729,10 | 295 729,10 | 306 504,38 | 317 279,67 | 328 054,95 | 338 830,23 | 349 605,52 | 360 380,80 | 360 380,80 | 360 380,80 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) собственным | Гкал | 4 779,72 | 4 779,72 | 4 779,72 | 4 779,72 | 4 779,72 | 4 779,72 | 4 779,72 | 4 779,72 | 4 779,72 | 4 779,72 | 4 779,72 |
| Расход натурального топлива | тыс.м³ | 50 373,54 | 50330,175 | 50330,175 | 52134,854 | 53939,533 | 55744,211 | 57548,890 | 59353,569 | 61158,248 | 61158,248 | 61158,248 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 59 088,16 | 59037,294 | 59037,294 | 61154,18216 | 63271,07033 | 65387,95849 | 67504,84666 | 69621,73482 | 71738,62299 | 71738,623 | 71738,623 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепла | кг/Гкал | 166,05 | 166,05 | 166,05 | 166,05 | 166,05 | 166,05 | 166,05 | 166,05 | 166,05 | 166,05 | 166,05 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла | кг/Гкал | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 |

## 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным топливом на котельной является природный газ. Для регулирования давления, очистки газа путем фильтрации и непосредственной подачи газа к котлам на территории котельной смонтирован газорегуляторный пункт и газораспределительная установка (находится непосредственно в котельном цехе).

Для надежного, бесперебойного снабжения топливом котельной, необходимо резервное топливо – мазут. Для приведения мазута в необходимое рабочее состояние (температура перекачивания и необходимое давление) и подачи его к котлам на территории котельной смонтирована мазутонасосная станция.

Мазутонасосная станция включает в себя следующее оборудование:

- эстакада слива мазута;

- 2 приёмные ёмкости мазута, объёмом 400м3 каждый;

- 2 резервуара запаса мазута, объемом 5000м3 каждый;

- насосы первого подъёма в количестве 3-х штук;

- насосы второго подъёма в количестве 3 штук;

- подогреватели мазута в количестве 4 штук;

В перспективе предусматривается переход в качестве резервного дизельное топливо.

На территории р.п. Краснообск отсутствуют источники использующие в качестве топлива возобновляемые источники энергии или местные виды топлива.

## 8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории р.п. Краснообск действует один источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельной используется природный газ (низшая теплота сгорания не менее 7600 ккал/н.м³). Преобладающим вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в поселении, является природный газ.

## 8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

На территории р.п. Краснообск действует один источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельной используется природный газ. Преобладающим вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в поселении, является природный газ.

## 8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса рабочего поселка Краснообск является сохранение природного газа в качестве основного вида топлива, а также снижение его расхода за счёт внедрения энергосберегающих технологий во всех элементах системы теплоснабжения.

# РАЗДЕЛ 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

## 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В качестве базового года в актуализируемой Схеме теплоснабжения принято состояние системы теплоснабжения города в 2024 году. Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей и объектов теплоснабжения направлены на повышение экономии энергоресурсов, надежности теплоснабжения, а также на повышение производительности.

Стоимость мероприятий оценена укрупненно и должна будет уточняться при подготовке проектных документов и решений, а также при актуализации Схемы теплоснабжения.

Расчет необходимых средств для развития системы теплоснабжения р.п. Краснообска в перспективе до 2037 года выполнен на основании данных о существующем положении в сфере теплоснабжения, построенной расчетной модели функционирования системы программно-расчетного комплекса Zulu, тепловых нагрузок потребителей, а также на основании выданной перспективе застройки города и подключения к системе теплоснабжения новых абонентов.

С учетом перспективной тепловой нагрузки были разработаны предложения по реконструкции тепловых сетей от источника тепла по этапам до 2037 года, в соответствии с матрицей покрытия тепловых нагрузок и результатами расчета перспективных нагрузок по Генеральному плану и выданным техническим условиям.

Таблица 16 - Оценка финансовых потребностей по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник тепловой энергии | Инвестор | Год начала реализации мероприятия | Год окончания мероприятия | Финансовые затраты, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | Всего |
| 1 | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2024 | 2030 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,04 |
| 1.2. | 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей* |  |  |  |  |  |  | 165,0 | 165,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,0 |
| 1 | Строительство дополнительной источника тепловой энергии – котельной для микрорайона №3, п. Элитный, мкр. «Промзона» с мощностью 60 МВт (51,6 Гкал/ч) по очередям: 1-я: 30 МВт (25,8 Гкал/ч); 2-я: 30 МВт (25,8 Гкал/ч)* |  |  |  |  |  |  | 165,0 | 165,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,0 |
| 1.3. | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11615 | 46459,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58074,8 |
| 1 | Реконструкция с увеличением диаметра (с 2Ду700мм на 2Ду1000мм) участка магистральной тепловой сети от котельной АО «Энергетик» до ТК-5 | котельна АО "Энергетик" | плата за подключение | 2025 | 2030 |  |  |  | 11614,95 | 46459,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58074,75 |
| 1.4. | 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  | 0 | 69134,58 | 69134,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138269,17 |
| 1 | Реконструкция источника тепловой энергии с заменой двух паровых котлов ДКВР 10/13 ст.№1 и ст.№2 на водогрейные котлы мощностью 30 МВт (25,8 Гкал/ч) каждый | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2025 | 2026 |  | 69134,58 | 69134,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138269,17 |
|  | Всего по группе 1 |  |  |  |  | 83,34 | 69217,92 | 69382,92 | 11863,29 | 46543,14 | 83,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197173,96 |
| 2 | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 2.1. Строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | 2.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по группе 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  | 4875,00 | 317529,17 | 50354,17 | 87794,00 | 107426,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 882978,33 |
| 1 | Замена блока управления щитов автоматики циркуляционных насосов ЦТП-7, ЦТП-8 | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2024 | 2024 | 2166,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2166,67 |
| 2 | Проведение измерения потенциала блуждающих токов в тепловых сетях | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2024 | 2024 | 208,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,33 |
| 3 | Капитальный ремонт уличного освещения с заменой линии и переходом на светодиодные светильники (L= 2 500 м) | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2025 | 2025 |  | 2875,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2875,00 |
| 4 | Замена запорной арматуры на ПНС (задвижка с электроприводом: Ду600 – 4 шт.; Ду400 – 8 шт.). | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2025 | 2026 |  | 4833,33 | 4833,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9666,67 |
| 5 | Реконструкция ПНС с увеличением мощности. | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2025 | 2025 |  | 177500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177500,00 |
| 6 | Замена запорной арматуры в П-2, П-3, П-4 (задвижка с электроприводом: Ду600 – 6 шт.). | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2026 | 2027 |  |  | 3750,00 | 3750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7500,00 |
| 7 | Оснащение ЦТП 1-3, ЦТП 5-8 счетчиками теплоносителя для контроля расхода тепловой энергии и утечек сетевой воды | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2025 | 2026 |  | 520,83 | 520,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1041,67 |
| 8 | Реконструкция ЦТП 1-3, ЦТП 5, 6, 8. (замена подогревателей, насосных установок, регуляторов температуры). | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2025 | 2028 |  | 41250,00 | 41250,00 | 41250,00 | 41250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165000,00 |
| 9 | Замена шкафа управления насосами в ЦТП 7. | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2025 | 2025 |  | 666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666,67 |
| 10 | Капитальный ремонт здания П-2 | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2024 | 2024 | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |
| 11 | Замена участка тепловой сети между ТК-35/3 и зданием «Мегалада» (2Ду300 – 647 м). | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2025 | 2025 |  | 41050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41050,00 |
| 12 | Замена участка тепловой сети между УТ-6/4 и ЦТП-8 (2Ду250 – 841 м). | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2025 | 2025 |  | 48833,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48833,33 |
| 13 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2026 | 2037 |  |  | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 385000,00 |
| 14 | Перевод систем отопления малоэтажной застройки мкр. 4,5,6 на независимую схему через один ЦТП | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2027 | 2028 |  |  |  | 7794,00 | 31176,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38970,00 |
| 3.2. | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  | 3750,00 | 59575,83 | 49809,17 | 22767,50 | 5267,50 | 33496,67 | 1196,67 | 586,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176450,00 |
| 1 | Котел ПТВМ №1 капитальный ремонт с заменой фронтальных и боковых частей поверхностей нагрева | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2029 | 2029 |  |  |  |  |  | 31 666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 666,67 |
| 2 | Котел ПТВМ №2 капитальный ремонт с заменой 50% конвективной части верхной полусекции | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2027 | 2027 |  |  |  | 17 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 500,00 |
| 3 | Разработка проекта частотной станции дутьевых вентиляторов котла ПТВМ №1 с выполнением строительно-монтажных и пусконаладчных работ работ | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2025 | 2026 |  | 2 354,17 | 2 354,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 708,33 |
| 4 | Разработка проекта автоматизации ЗЗУ и автоматического розжига котлов ПТВМ №1 и ПТВМ №2 с выполнением строительно-монтажных и пусконаладчных работ | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2025 | 2028 |  | 3 437,50 | 3 437,50 | 3 437,50 | 3 437,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 750,00 |
| 6 | Замена чугунной запорной арматуры газопроводов котлов ПТВМ №1 и ПТВМ №2 (ПЗК-80 32шт, задвижка Ду80мм 32шт, кран пробковый Ду 80мм 32 шт, | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2025 | 2026 |  | 645,83 | 645,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291,67 |
| 7 | Ремонт газоходов | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2024 | 2024 | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |
| 8 | Ремонт дымовой трубы | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2025 | 2025 |  | 9 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 500,00 |
| 9 | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реализации разработанного проекта перехода на резервное дизельное топливо | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2025 | 2026 |  | 39 583,33 | 39 583,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 166,67 |
| 10 | Капитальный ремонт сетевого насоса ТН №2 | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2025 | 2025 |  | 1 958,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 958,33 |
| 11 | Капитальный ремонт сетевого насоса ТН №1 | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2026 | 2026 |  |  | 1 958,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 958,33 |
| 12 | Перенос компрессорной станции цеха ХВО (демонтаж, монтаж) | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2024 | 2024 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |
| 13 | Техническое освидетельствование и ЭПБ оборудования ми ЗиС | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2024 | 2030 |  | 666,67 | 666,67 | 666,67 | 666,67 | 666,67 | 666,67 | 666,67 |  |  |  |  |  |  | 4 666,67 |
| 14 | Режимно-наладочные испытания | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2024 | 2030 |  | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | -80,00 |  |  |  |  |  |  | 3 100,00 |
| 15 | Гидроизоляция и антикоррозийное покрытие приемной емкости соли; мерников; фильтров ХВО | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2024 | 2028 |  | 633,33 | 633,33 | 633,33 | 633,33 | 633,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 166,67 |
| 16 | Обслуживание станции частотного управления ПТВМ 100 №2 | котельна АО "Энергетик" | собственные средства, инвестиционная программа | 2025 | 2025 |  | 266,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,67 |
|  | Всего по группе 3 |  |  |  |  | 8625,00 | 377105,00 | 100163,33 | 102767,50 | 81517,50 | 68496,67 | 36196,67 | 35586,67 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 1020458,33 |
| 4 | Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 4.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по группе 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по в текущих ценах |  |  |  |  | 8708,34 | 446322,92 | 169546,26 | 114630,79 | 128060,64 | 68580,01 | 36196,67 | 35586,67 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 1217632,29 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

** - реализация мероприятий п. 1.2 рекомендуется при увеличение тепловой нагрузки котельной АО «Энергетик» до значений более 251,6 Гкал (дальнейшая перспектива развития р.п. Краснообск).

## 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Перечень мероприятий по тепловым сетям и сооружениям на них представлен в таблице 16.

## 9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятия по изменению температурного графика отпуска тепловой энергии и гидравлического режима не планируются.

## 9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

По состоянию на 2024 год все потребители подключены к системе теплоснабжения по закрытой схеме горячего водоснабжения.

Мероприятия по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения не планируются.

## 9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

## 9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организации.

# РАЗДЕЛ 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

## 10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В настоящее время на территории р.п. Краснообск действует один источник теплоснабжения, отапливающий жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов системы теплоснабжения осуществляется АО «Энергетик».

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 17.

Таблица 17 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Адрес | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации) | Обслуживающая организация | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная АО «Энергетик» | пос. Мичуринский, проезд Автомобилистов, 1а. | Котельная, тепловые сети | АО «Энергетик» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |

## 10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 17.

## 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно п. 4 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории поселения, городского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского поселения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», являются;

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала;

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организацией, занимающейся теплоснабжением р.п. Краснообск является АО «Энергетик». Кроме того, данная организация имеет единую зону, покрывающую всех потребителей централизованного теплоснабжения р.п. Краснообск. Зона теплоснабжения источника АО «Энергетик» не связана технологически с другими зонами теплоснабжения и является единственной зоной централизованного теплоснабжения. Перспективная зона деятельности энергоисточника сохраняется до 2037 года в основном в границах, действующих на 01.01.2024 с учетом расширения зоны действия при присоединении потребителей на вновь застраиваемых территориях. В связи с чем, единой теплоснабжающей организацией должна оставаться та организация, которая на сегодняшний день обеспечивает эксплуатацию и передачу тепловой мощности исправно.

Определение статуса единой теплоснабжающей организации для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации Схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

## 10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

## 10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории поселения, приведено в таблице 17.

# РАЗДЕЛ 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

## 11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

В перспективе перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

Значения присоединенной нагрузки в зоне действия котельной АО «Энергетик» представлены в таблице 6.

# РАЗДЕЛ 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

## 12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В соответствии с ч.6 ст.15 № 190-ФЗ в течение шестидесяти дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество, для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. Датой выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения считается дата составления акта выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения по форме, утвержденной органом местного самоуправления поселения.

В течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения (далее - организация по содержанию и обслуживанию), если органом государственного энергетического надзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. С даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения и до определения организации по содержанию и обслуживанию именно местные власти отвечают за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения

На территории р.п. Краснообск выявлены бесхозяйные тепловые сети общей протяженностью в однотрубном исчислении 8,988 км. Перечень бесхозяйных тепловых сетей представлен в таблице 18.

На территории муниципального образования р.п. Краснообск ресурсоснабжающая организация АО «Энергетик» осуществляет производство, передачу и реализацию тепловой энергии.

Таблица 18 - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (по состоянию на 11.03.2024 г.)

| № п/п | Адрес | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Диаметр, мм | Длина в однотрубном исчислении, м | Протяж. от кад.инженера по тех.плану | Длина в двухтрубном общая, м | Длина в однотрубном исчислении общая, м | Правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы на объект недвижимости | Кадастровый номер | Расчетная нагрузка отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка ГВС, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15176, 5 мкр., д. 26 | ут7сп | ут8сп | 125 | 166 | 329 | 303 | 606 | Объект является бесхозяйным. Справка №1408 от 19.07.2016 | зем.уч.54:19:180109:463, 54:19:180109:14763 |  |  |  |  |
|  |  | ут8сп | ут9сп | 80 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ут9сп | ут10сп | 70 | 182 |  |  |  |  |  | 0,022 | - | 0,006032768 | 52,991 |
|  |  | ут10сп | ут11сп | 65 | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ут11сп | ут12сп | 50 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 мкр., д. 46 | т17сп | т18сп | 125 | 58 | 644 | 591 | 1182 | Объект является бесхозяйным. Справка №1408 от 19.07.2016 | зем.уч.54:19:180109:463, 54:19:180109:14763 | 0,101 | 0,097 | 0,008374342 | 73,56 |
|  |  | т18сп | т19сп | 70 | 78 |  |  |  |  |  |  |  | 0,002585468 | 22,71 |
|  | 5 мкр., д. 50/1 | т19сп | т20сп | 70 | 106 |  |  |  |  |  | 0,024 | - | 0,00408631 | 35,894 |
|  | 5 мкр., д. 54 | т20сп | т21сп | 70 | 52 |  |  |  |  |  | 0,02 | - | 0,0020046 | 17,608 |
|  | 5 мкр., д. 35 | т18сп | т22сп | 125 | 64 |  |  |  |  |  | 0,02 | - | 0,003349733 | 29,424 |
|  | 5 мкр., д. 36 | т22сп | т23сп | 100 | 88 |  |  |  |  |  | 0,022 | - | 0,003841891 | 33,747 |
|  | 5 мкр., д. 38 | т24сп | т27сп | 70 | 58 |  |  |  |  |  | 0,01 | - | 0,001922527 | 16,887 |
|  | 5 мкр., д. 68/1, 68/2 | т27сп | т28сп | 70 | 96 |  |  |  |  |  | 0,038 | 0,015 | 0,003182124 | 27,951 |
|  |  | т28сп | т29сп | 50 | 136 |  |  |  |  |  |  |  | 0,003539355 | 31,089 |
|  |  | т29сп | т30сп | 50 | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 0,002862717 | 25,146 |
|  | 5 мкр., д. 58 | т24сп | т25сп | 70 | 72 |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,008 | 0,002386586 | 20,963 |
|  | - | т14сп | т17сп | 125 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 мкр., д. 59 | т25сп | т26сп | 50 | 104 |  |  |  |  |  | 0,037 | - | 0,002706569 | 23,774 |
| 3 | р.п. Краснообск, д. 213 | ЦТП-5 | ТК-5-8 |  | 120 | 78 | 100 | 200 | Выписка из ЕГРН от 15.01.2021г. №99/2021/369841030 | 54:19:180109:15170 | 0,5 | - | 0.00849829751 | 74,64 |
|  |  | ТК-5-8 | р.п. Краснообск, д. 213 |  | 80 |  |  |  |  |  |  | - | 0.00458455718 | 40,27 |
| 4 | 4-й квартал, 14 | у50ус | у51ус | 100 | 70 | 3260 | 3073 | 6146 | - | 54:19:000000:7494 | 0,023 |  |  | 53,688 |
|  | 4-й квартал, 13 | у49ус | у50ус | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 0,017 |  |  | 38,349 |
|  | 4-й квартал, 10 | у48ус | у49ус | 100 | 140 |  |  |  |  |  | 0,031 |  |  | 53.68 |
|  | 4-й квартал, 8 | у47ус | у48ус | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  | 38,349 |
|  | 4-й квартал, 6 | у12ус | у47ус | 100 | 160 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  | 61,358 |
|  | 4-й квартал, 5 | 11аус | у12ус | 200 | 80 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  | 54,959 |
|  | 4-й квартал, 3 | у11ус | 11аус | 200 | 80 |  |  |  |  |  | 0,022 |  |  | 54,96 |
|  | 4-й квартал, 2 | у10ус | у11ус | 200 | 82 |  |  |  |  |  | 0,022 |  |  | 56,3 |
|  | 3-й квартал, 4 | ут9ус | у10ус | 200 | 88 |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  | 60,455 |
|  | 4-й квартал, 33 | ут9ус | у37ус | 100 | 150 |  |  |  |  |  | 0,013 |  |  | 57,523 |
|  | 4-й квартал, 27 | у37ус | у38ус | 100 | 50 |  |  |  |  |  | 0,016 |  |  | 19,174 |
|  |  | у38ус | у39ус | 100 | 144 |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  | 55,2 |
|  | 3-й квартал, 10 | у38ус | у40ус | 100 | 158 |  |  |  |  |  | 0,016 |  |  | 60,591 |
|  | 4-й квартал, 26 | у38ус | у41ус | 100 | 70 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 107,377 |
|  | 4-й квартал, 25 | у41ус | у42ус | 100 | 114 |  |  |  |  |  | 0,032 |  |  | 43,717 |
|  | 4-й квартал, 24 | у42ус | у43ус | 100 | 50 |  |  |  |  |  | 0,017 |  |  | 19,174 |
|  | 4-й квартал, 20 | у43ус | у44ус | 100 | 144 |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  | 54,45 |
|  | 3-й квартал, 17 | у43ус | у45ус | 100 | 170 |  |  |  |  |  | 0,027 |  |  | 65,193 |
|  | 4-й квартал, 18 | у43ус | у46ус | 100 | 70 |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  | 26,844 |
|  | 4-й квартал, 17 | у46ус | 46а-у | 100 | 150 |  |  |  |  |  | 0,068 |  |  | 57,523 |
|  |  | 46а-у | у53ус | 50 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,716 |
|  | 4-й квартал, 16 | у53ус | у52ус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й квартал, 3 | ут8ус | ут9ус | 200 | 106 |  |  |  |  |  | 0,013 |  |  | 72,821 |
|  | 3-й квартал, 2 | ут7ус | ут8ус | 200 | 100 |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  | 68,699 |
|  | 3-й квартал, 1 | у6а | ут7ус | 200 | 96 |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  | 65,951 |
|  | ут6ус до у36ус | ут6ус | у6а | 200 | 96 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  | 65,951 |
|  |  | у5а | ут6ус | 200 | 110 |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  | 75,569 |
|  |  | ут6ус | у32ус | 100 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,193 |
|  |  | у32ус | у33ус | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,349 |
|  |  | у33ус | у34ус | 100 | 110 |  |  |  |  |  | 0,022 |  |  | 42,183 |
|  |  | у34ус | у35ус | 100 | 66 |  |  |  |  |  | 0,016 |  |  | 29,435 |
|  |  | у35ус | у36ус | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 0,014 |  |  | 38,349 |
|  | ТК69 до УТ-1 | ТК69 | УТ-1 | 150 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр4, квартал 1 | УТ-1 | ут13ус | 100 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ут13ус | ут14ус | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ут14ус | ут15ус | 100 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ут15ус | ут16ус | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-1 | ут2ус | 150 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ут2ус | у2а | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | у2а | ут3ус | 200 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ут3ус | у3а | 200 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | у3а | ут4ус | 200 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр4, между кварталом 1 и 2 | ут4ус | у17ус | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр4, между кварталом 1 и 2 | у17ус | у18ус | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр4, квартал 2 | у18ус | у19ус | 100 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр4, квартал 1 | у18ус | у20ус | 100 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр4, между кварталом 1 и 2 | у18ус | у21ус | 100 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр4, между кварталом 1 и 2 | у21ус | у22ус | 100 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр4, между кварталом 1 и 2 | у22ус | у23ус | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр4, квартал 2 | у23ус | у24ус | 100 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр4, квартал 1 | у23ус | у25ус | 100 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр4, между кварталом 1 и 2 | у23ус | у26ус | 100 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр4, между кварталом 1 и 2 | у26ус | у28ус | 100 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр4, квартал 1 | у28ус | у31ус | 65 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр4, квартал 2 | у28ус | у29ус | 80 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр4, квартал 2 | у29ус | у30ус | 65 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр4, квартал 2 | ут4ус | у4а | 200 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | у4а | ут5ус | 200 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ут5ус | у5а | 200 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | от магистральной теплотрассы до ул.Восточной, 3 и ул.Восточной 4/1 | ТК-49 | ТК49/1 | 125 | 160 | 150 | 152 | 304 | - | 54:19:180109:20132 |  |  |  |  |
|  |  | ТК49/1 | ТК49/2 | 125 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК49/2 | ТК49/3 | 100 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | р.п. Краснообск, дом 249, дом 250, дом 252 | ЦТП-СИП | до д.252 | 150 | 60 | 168 | 275 (245м без 252 дома) | 550 (490м без 252 дома) | в суде | 54:19:180109:20162 | 0,428 | 0,354 |  | 27,855 |
|  |  | ЦТП-СИП | ут-1 | 150 | 64 |  |  |  |  |  | 0,49 | 0,454 |  | 33,212 |
|  |  | ут-1 | ут-2 | 150 | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,706 |
|  |  | ут-2 | до д.249 | 100 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,863 |

# РАЗДЕЛ 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики Субъекта, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

## 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

## 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На территории муниципального образования действует один источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельной используется природный газ. Преобладающим вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в поселении, является природный газ.

Организация газоснабжения источников тепловой энергии полностью соответствует нормативным требования. Проблемы организации газоснабжения существующего источника тепловой энергии не выявлены.

По выбранному варианту для обеспечения перспективных нагрузок на котельной АО «Энергетик» планируется увеличение установленной тепловой мощности к 2027 г. до 251,6 Гкал/час.

При дальнейшей перспективе развития и увеличении тепловой нагрузки котельной АО «Энергетик» до значений более 251,6 Гкал, рекомендуется реализация мероприятий по строительству дополнительной источника тепловой энергии – котельной для микрорайона №3, п. Элитный, мкр. «Промзона». Основной вид топлива перспективной котельной – природный газ. При разработке проектно-сметной документации на строительство нового источника тепла необходимо предусмотреть строительство сетей газоснабжения.

## 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При реализации региональной программы газификации необходимо дополнительно запланировать комплекс мероприятий по строительству нового газопровода с целью подключения новых источников тепловой энергии.

## 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Предложения отсутствуют.

## 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

## 13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

## 13.7 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

# РАЗДЕЛ 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

## 14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная АО «Энергетик» | кг у.т./Гкал | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная АО «Энергетик» | Гкал/м.кв | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 |
| 5 | Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная АО «Энергетик» | куб.м/м.кв | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная АО «Энергетик» | % | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 99,47 | 87,53 | 90,46 | 93,39 | 96,32 | 99,25 | 99,25 | 99,25 |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная АО «Энергетик» | Гкал/час.м.кв | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 9 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 10 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 11 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 92 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 102 | 107 |
| 12 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Котельная АО «Энергетик» | лет | 27,4 | 26,9 | 26,3 | 25,8 | 25,3 | 24,8 | 24,3 | 23,8 | 23,3 | 22,8 | 20,6 |
| 13 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# РАЗДЕЛ 15 Ценовые (тарифные) последствия

## 15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

1) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 30.09.2023 г.);

Таблица 20 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| № п/п | Наименование | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,037 | 1,124 | 1,055 | 1,057 | 1,048 | 1,043 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,367 | 1,122 | 0,929 | 1,159 | 0,999 | 1,007 | 1,021 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 3 | Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,165 | 1,537 | 0,875 | 1,057 | 1,029 | 1,03 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,034 | 1,050 | 1,075 | 1,056 | 1,049 | 1,03 | 1,015 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,039 | 1,042 | 1,043 | 1,044 | 1,06 | 1,045 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| 6 | Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,148 | 1,139 | 1,045 | 1,064 | 1,044 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |

На территории р.п. Краснообска действует одна система теплоснабжения – система теплоснабжения р.п. Краснообска. Тарифно-балансная модель теплоснабжения потребителей представлена в таблице ниже.

Таблица 21 - Тарифно-балансовые модели производства тепловой энергии по АО «Энергетик»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего (выработка) | Гкал | 365 556,00 | 365 556,00 | 365 556,00 | 380 848,28 | 396 140,56 | 411 432,83 | 426 725,11 | 442 017,39 | 457 309,67 | 457 309,67 | 457 309,67 |
| 2 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | Гкал | 10 008,36 | 10 008,36 | 10 008,36 | 10 427,04 | 10 845,72 | 11 264,40 | 11 683,08 | 12 101,76 | 12 520,43 | 12 520,43 | 12 520,43 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | Гкал | 355 547,64 | 355 547,64 | 355 547,64 | 370 421,24 | 385 294,84 | 400 168,44 | 415 042,04 | 429 915,63 | 444 789,23 | 444 789,23 | 444 789,23 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | Гкал | 55 038,82 | 55 038,82 | 55 038,82 | 57 341,25 | 59 643,69 | 61 946,12 | 64 248,56 | 66 550,99 | 68 853,43 | 68 853,43 | 68 853,43 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 300 508,82 | 300 508,82 | 300 508,82 | 313 079,98 | 325 651,15 | 338 222,31 | 350 793,48 | 363 364,64 | 375 935,80 | 375 935,80 | 375 935,80 |
| 6 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс. руб. | 502054,86 | 554725,12 | 568750,05 | 623533,85 | 657333,61 | 692487,29 | 721094,67 | 750476,89 | 780654,87 | 794361,44 | 867133,31 |
| 6.1 | расходы на топливо | тыс. руб. | 236771,33 | 274417,97 | 274143,55 | 306747,05 | 323530,82 | 341732,48 | 361522,79 | 381968,02 | 403086,46 | 411148,19 | 453940,82 |
| 6.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 58805,07 | 62098,15 | 65886,14 | 75163,37 | 81074,14 | 87403,60 | 90652,25 | 93900,90 | 97149,54 | 97149,54 | 97149,54 |
| 6.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 2979,53 | 3110,63 | 3297,27 | 3706,58 | 4005,77 | 4326,83 | 4608,81 | 4902,87 | 5209,45 | 5350,11 | 6112,44 |
| 6.4 | ФОТ | тыс. руб. | 113711,00 | 120192,53 | 125961,77 | 132889,67 | 138869,70 | 144563,36 | 147454,63 | 150403,72 | 153411,79 | 156480,03 | 172766,60 |
| 6.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 16563,01 | 17507,10 | 18347,44 | 19356,55 | 20227,60 | 21056,93 | 21478,07 | 21907,63 | 22345,78 | 22792,70 | 25164,98 |
| 6.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1953,00 | 2064,32 | 2163,41 | 2377,88 | 2584,66 | 2794,49 | 2956,33 | 3123,52 | 3296,21 | 3362,13 | 3712,07 |
| 6.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1414,00 | 1494,60 | 1566,34 | 1652,49 | 1726,85 | 1797,65 | 1833,60 | 1870,28 | 1907,68 | 1945,83 | 2148,36 |
| 6.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 35094,53 | 37094,92 | 38875,47 | 41013,63 | 42859,24 | 44616,47 | 45508,80 | 46418,97 | 47347,35 | 48294,30 | 53320,81 |
| 6.9 | прочие расходы | тыс. руб. | 34763,39 | 36744,90 | 38508,66 | 40626,63 | 42454,83 | 44195,48 | 45079,39 | 45980,98 | 46900,60 | 47838,61 | 52817,69 |
| 7 | Прибыль |  |  | 13140,00 | 13812,95 | 14871,51 | 15678,76 | 16484,89 | 16904,69 | 17330,06 | 17761,13 | 18021,03 | 19401,38 |
| 8 | ИТОГО необходимая валовая выручка |  | 502054,86 | 567865,13 | 582563,01 | 638405,36 | 673012,37 | 708972,18 | 737999,36 | 767806,95 | 798416,00 | 812382,47 | 886534,68 |
| 9 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию |  | 1670,68 | 1889,68 | 1938,59 | 2039,11 | 2066,67 | 2096,17 | 2103,80 | 2113,05 | 2123,81 | 2160,96 | 2358,21 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 22 - Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные затраты на реализацию мероприятий | тыс.руб. | 8708,34 | 446322,92 | 169381,26 | 114465,79 | 128060,64 | 68580,01 | 36196,67 | 35586,67 | 35000,00 | 35000,00 |
| 2 | Средневзвешенная оценочная стоимость производства и передачи тепла | руб./Гкал | 1889,68 | 1938,59 | 2039,11 | 2066,67 | 2096,17 | 2103,80 | 2113,05 | 2123,81 | 2160,96 | 2358,21 |
| 3 | Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла с учетом инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1889,68 | 1938,59 | 2039,11 | 2066,67 | 2096,17 | 2103,80 | 2113,05 | 2123,81 | 2160,96 | 2358,21 |
| 4 | Оценочная стоимость производства тепла и передачи тепла (с использованием индекса роста цен на тепловую энергию) | руб./Гкал | 1777,61 | 1855,82 | 1931,91 | 2016,91 | 2101,62 | 2183,59 | 2268,75 | 2320,93 | 2374,31 | 2874,85 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

По данным таблицы видно, что реализация мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения позволит снизить оценочную стоимость производства тепла к 2037 году на 21,9%, по сравнению с оценочной стоимостью производства тепла, рассчитанной с использованием индекса роста цен на тепловую энергию.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется

1. Вести статистику:

1.1) аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

1) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

2) дату и время обнаружения повреждения;

3) количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

4) общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

5) дату и время начала устранения повреждения;

6) дату и время завершения устранения повреждения;

7) дату и время включения теплоснабжения потребителям;

8) причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

1) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

2) дату и время обнаружения повреждения;

3) количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

4) дату и время начала устранения повреждения;

5) дату и время завершения устранения повреждения;

6) дату и время включения теплоснабжения потребителям;

7) причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2) повреждений тепловых сетей и сооружений в результате гидравлических испытаний на плотность с указанием:

1) места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

2) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

3) причину/причины повреждения.

1.3) отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4) температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

2.1) замена теплоизоляции;

2.2) замена изношенных участков тепловых сетей.

3. При разработке и последующей актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

3.1) предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2) технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3) существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5) данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6) корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»// Собрание законодательства - 2010 г. - №31 - ст. 4159.

2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// Собрание законодательства - 2009 г. - № 48 - ст .5711.

3. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» // Собрание законодательства - 2012 г. - №10 - ст. 1242.

4. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации – 2012 г. - №34 - ст. 4734.

5. Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2014 г. - №21 - ст. 2705.

6. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»// Собрание законодательства Российской Федерации - 2012 г. - № 44 - ст. 6022.

7. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2013 г. - №47 - ст. 6114.

8. Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 № 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» // Собрание законодательства Российской Федерации -2021 г. - №40 - ст. 6851.

9. Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2018 г. - №29 - ст. 4432.

10. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru -2019 г. - №0001201908160003.

11. Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» // Российская газета - 2013 г. - №279.

12. Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

13. Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

14. Приказ Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» // Российская газета - 2012 г. - №292.

15. «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477) // Официальное издание - М.: Экономика - 2000 г.

16. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети» - утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2021 г. № 150/пр.

17. Укрупненные нормативы цены строительства «НЦС 81-02-13-2021. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 13. Наружные тепловые сети» (утв. Приказом Минстроя России от 17.03.2021 № 150/пр) (ред. от 29.06.2021).

18. «СП 41-108-2004. Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2005 г.

19. «ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2019 г.

20. «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»« // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

21. «СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2004 г.

22. «СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения» // Официальное издание - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП - 2004 г.

23. «СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» // Официальное издание. М.: Стандартинформ - 2021 г.

24. «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

25. «СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2017 г.

26. «СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов» // Официальное издание - М.: Минстрой России, ГУП ЦПП - 1997 г.

27 Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» // Российская газета - 2003 г. - №184.